ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги:
Услуги по техническому обслуживанию газовых котлов.
1. Место оказания услуг: 
	Алматинская область, Илийский район, п. Жаугашты, ул. Абая, 1, производственный участок № 1 при Учреждении № 10 — газовые котлы ВВ-1600 — 2 единицы. 
	г. Алматы, ул. Красногорская, 73А, производственный участок № 2 при Учреждении № 72 — газовые котлы ВВ-1800 — 2 единицы. 
Общий объем: 4 газовых котла.
2. Содержание и объем услуг
Техническое обслуживание газовых котлов должно включать следующие работы:
1. Проведение визуального и технического осмотра газовых котлов и основных узлов оборудования. 
2. Механическая очистка топочной камеры, жаровых труб и доступных поверхностей нагрева от загрязнений и отложений. 
3. Очистка, промывка и техническая ревизия горелочных устройств. 
4. Проверка технического состояния и работоспособности приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). 
5. Проверка работоспособности системы автоматического регулирования и безопасности котла. 
6. Проверка работоспособности защитных устройств и блокировок, предусмотренных конструкцией и эксплуатационной документацией котла. 
7. Проверка и, при необходимости, регулировка параметров процесса горения и соотношения «газ–воздух» в пределах, предусмотренных эксплуатационной документацией оборудования. 
8. Проведение пусконаладочных мероприятий после технического обслуживания с проверкой устойчивой и безопасной работы котла. 
9. Проведение инструментальной проверки параметров работы топливовоздушной системы с использованием исправных поверенных средств измерений и газоанализатора. 
10. Проверка параметров продуктов сгорания и, при необходимости, выполнение регулировочных мероприятий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителя и действующих нормативных документов. 
11. Проверка герметичности доступных соединений газового оборудования в пределах выполняемых работ. 
12. Выявление неисправностей и дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования. 
13. По окончании технического обслуживания — предоставление акта оказанных услуг с указанием выполненных работ, количества обслуженных котлов, выявленных неисправностей и результатов проверки. 
3. Требования к качеству услуг
Услуги должны выполняться в соответствии с:
· действующим законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности; 
· требованиями законодательства в области газоснабжения и эксплуатации газового оборудования; 
· требованиями охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; 
· эксплуатационной и технической документацией на соответствующее оборудование; 
· применимыми национальными и межгосударственными стандартами, а при их отсутствии — установленными функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными требованиями. 
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими необходимую подготовку и документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для выполнения соответствующих работ.
4. Требования к безопасности выполнения услуг
При оказании услуг Исполнитель обязан:
· соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности; 
· соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 
· соблюдать требования пожарной безопасности; 
· соблюдать установленные требования безопасности при работе с газовым оборудованием; 
· обеспечить безопасное проведение технического обслуживания и пусконаладочных работ; 
· использовать исправные и пригодные для применения средства измерений, и инструменты; 
· не допускать эксплуатации оборудования в случае выявления неисправностей, создающих угрозу безопасности, до принятия соответствующих мер в установленном порядке. 
При выполнении работ, требующих применения средств измерений, результаты измерений должны выполняться с использованием средств измерений, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.
5. Результат оказания услуг
Результатом оказания услуг является технически исправное и безопасное состояние обслуженных газовых котлов в пределах выполненных работ.
По завершении технического обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику:
1. акт оказанных услуг; 
2. перечень фактически выполненных работ; 
3. результаты проведенных проверок и измерений; 
4. сведения о выявленных неисправностях и рекомендации по их устранению — при наличии; 
5. иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и эксплуатационной документацией на оборудование.
6. Срок оказания услуг: с даты вступления договора в силу до 30 ноября 2026 года, по заявке Заказчика и в сроки, согласованные с Заказчиком.
7. Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком дату и время проведения технического обслуживания каждого газового котла.
8. Техническое обслуживание должно быть выполнено в полном объеме в отношении 4 (четырех) газовых котлов, указанных в настоящей технической спецификации.
9. При проведении работ Исполнитель обязан учитывать режим эксплуатации объектов и не допускать необоснованного нарушения технологического процесса Заказчика.
10. Гарантийные обязательства
11. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
12. В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует качество и надлежащее выполнение работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией.
13. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, возникших вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем работ, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, согласованный с Заказчиком, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика, если иной срок не обусловлен характером выявленного недостатка.
14. При выявлении недостатков Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о причинах их возникновения и выполненных мероприятиях по устранению.

