ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

5546 әскери бөлімінде көрсетілетін қызметті жеткізушінің материалын пайдалана отырып, казарманың желдету жүйесін орнатуға арналған техникалық ерекшелік, мекенжайы: Атырау қаласы, Водников-3, 14-көше, 6-құрылыс.

- Жалпы мәліметтер

Объект: Казарма.

Атауы: Казарма ғимаратында желдету жүйесін монтаждау бойынша жұмыстар. Жұмыстың мақсаты: Казарма үй-жайларында нормативтік ауа алмасуды және санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету.

Жұмыс режимі: жыл бойы (қыс-жаз).

Қолдану саласы: тұрғын үй-жай,

- Жұмыс көлемі.

Ішке сору-сыртқа тарату желдеткішін монтаждау;

Санитариялық тораптар мен себезгі бөлмелерінде қаңғыбас желдеткіш құрылғысы; Желдету жабдығы мен ауа арналарын монтаждау;

Іске қосу-жөндеу.

3. Талаптар:

Желдету жүйесі ҚР ҚН талаптарына сәйкес болуы тиіс;

Жабдықтар мен материалдар - жаңа, сертификатталған;

Шу деңгейі - рұқсат етілген нормалар шегінде.

Жұмыс тәртібі: қыздыру/желдету.

4.Ауа өткізгіштер

Типі: тікбұрышты, мырышталған болат.

Металдың қалыңдығы: кемінде 0,7 мм.

5. Корпус және конструкция.

Корпустың материалы: мырышталған болат.

Жылу және шу оқшаулау: минералды мақта, қалыңдығы кемінде 25 мм.

Шу деңгейі: 65 дБ-ден аспайды,

Корпустың қорғау класы: IP44

6. Қауіпсіздік талаптары.

Өрт және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі.

Автоматты қорғаудың болуы.

Жабдықты міндетті түрде жерге қосу.

- ауа өткізгіштерді қабырға арқылы, монтаждау саңылауы арқылы монтаждауды жүргізу. Көшеге шығу орны лауазымы монтаждау көбігімен герметизацияланған болуы тиіс. Сыртында ауа өткізгіш каналына түсуі мүмкін жауын-шашын тұнбайтын және 3-5 еңіске орнатылатын, аспапқа жәндіктер мен ұсақ қоқыстардың түсуін бұғаттайтын декоративтік тор орнатылады.

- монтаждау үшін орама мырышталған ауа өткізгіштерді пайдалану керек, Мырышталған ауа өткізгіш қолданыстағы диффузорлармен иілгіш ауа өткізгішпен қосылуы тиіс, барлығы 4 бұрғыш болуы тиіс;

- өткізуді көздеу керек. қосу трассасының ұзындығы кемінде 30 метр, кәбілдің диаметрі 5х6 мм2;

- желдеткіш 220В – 2 дана, 380В – 2 дана болуы тиіс;

- құбыр мен электрмен қоректендіруді монтаждау жасырын жүргізілуі, не барлығын төсеуі тиіс кабель-арнадағы коммуникациялар;

- барлық құрылыс, шығыс материалдары (монтаждық қапсырмалар, өздігінен кескіштер, болттар, гайкалар, анкерлер, қамыттар, конденсатты бұруға арналған түтіктер мен шлангілер, жылытқыштар және т.б.), сондай-ақ сыртқа тарату желдеткішін орнатуға арналған жөндеу құралдары жеткізілетін жабдықтың сертификаттары болуы және Қазақстан Республикасында бекітілген МЕМСТ-қа сәйкес келуі тиіс;

- жүйенің қандай да бір бөлшегі істен шыққан жағдайда, сондай-ақ жүйенің қандай да бір бөлшегі істен шыққан жағдайда резервтік шешімді көздеу қажет.

- «Орындаушы» жүргізілген жөндеу жұмыстарына ұйым басшысының (АҚ, ЖШС, ЖК) қолы және мөрі қойылып, 12 ай мерзімге кепілдік беруге тиіс;

- тауар тұрмыстық болуы тиіс. жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте емес дайындалған.

- барлық жұмыстар «Қазақстан Республикасының стандарттық нормалары мен № 402 - 42 - 2006 бұйрықтарының» (жылыту, желдету және ауа баптау) талаптарына сәйкес болуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

для установки системы вентиляции казармы с использованием материала поставщика оказываемой услуги на воинской части 5546 по адресу: г. Атырау, Водников-3, улица 14, строение 6.

- Общие сведения

Объект: Казарма.

Наименование: Работы по монтажу системы вентиляции в здании казармы.

Цель работ: Обеспечение нормативного воздухобмена и санитарно-гигенических условий в помещениях казармы.

Режим работы: круглогодичный (зима-лето).

Область применения: жилые помещение.

- Объем работ.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции;

Устройство вытожной вентиляции в санитарных узлах и душевых;

Монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов;

Пуско-наладочные работы;

- Требования:

Система вентиляции должна соответствовать требованиям СН РК;

Оборудование и материалы- новое,сертифицированные;

Уровень шума – в пределах допустимых норм.

Режимы работы: нагрев/вентиляция.

4. Воздуховоды

Тип: прямоугольные, оцинкованная сталь.

Толщина металла: не менее 0,7мм.

5.  Корпус и конструкция

Материал корпуса: оцинкованная сталь.

Тепло и шумоизоляция: минеральная вата, толщина не менее 25мм.

Уровень шума: не более 65дБ.

Класс защиты корпуса: IP44

6. Требования безопасности

Соответствие требованием пожарной и электробезопасности.

Наличие автоматической защиты.

Обязательное заземление оборудования.

- произвести монтаж воздуховодов сквозь стену, через монтажное отверстие. Место выхода на улицу должно быть за герметизировано монтажной пеной. Снаружи установить декоративную решетку, блокирующая попадание в прибор насекомых и мелкого мусора, чтобы осадки, которые могут попасть в канал воздуховода, в нем не застаивался и монтировался под наклоном в 3 - 5 градусов вниз в сторону улицы;

- для монтажа использовать навивные оцинкованные воздуховоды. Оцинкованный воздуховод должен быть соединен с существующими диффузорами гибким воздуховодом, всего должно быть 4 отводов;

- предусмотреть подведение электропитания устанавливаемому оборудованию. Длина трассы подключения должна быть не менее 30 метров, диаметр кабеля 5х6 мм2;

- вентилятор 220В – 2шт, 380В – 2 шт.;

- монтаж трубопровода и электропитания должен быть произведен скрытно, либо уложить все коммуникации в кабель-канал;

-все строительные, расходные материалы (монтажные скобы, саморезы, болты, гайки, анкеры, хомуты, трубки и шланги для отвода конденсата, утеплители и т.д.),а так же ремонтные инструменты для установки вытяжной вентиляции за счет «Исполнителя». Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты и соответствовать ГОСТам, утвержденным в Республике Казахстан;

- необходимо предусмотреть резервное решение в случае выхода из строя какой - либо детали системы, а так же чтобы вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения;

- «Исполнитель» должен предоставить гарантию на проведенные ремонтные работы сроком на 12 месяцев с подписью и печатью руководителя организации 
(АО, ТОО, ИП);

- товар должен быт новым, не использованным, не ранее 2025 г. изготовления.

- все работы должны соответствовать требованиям «Стандартных норм 
и приказов Республики Казахстан за № 402 - 42 - 2006» (отопление, вентиляция 
и кондиционирование).

Начальник квартирно - эксплуатационной службы

подполковник	Д. Щербаков