Приложение 2

Техническая спецификация
Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Вид обслуживания: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.
1. Осмотр системы на предмет видимых повреждений, проверка степени
работоспособности программного обеспечения, проверка и корректировка настроек
системы, профилактическая чистка системных блоков и узлов, очистка оборудования от
пыли и грязи, снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках
питания, проверка и ремонт, а также замена вышедшего из строя частей оборудования пожарной сигнализации за счет Поставщика.
2. Поставщик услуг в рамках работ по техническому обслуживанию автоматической
пожарной и охранной сигнализации обеспечивает не менее одного специалиста на объекте для оперативного реагирования на сработку и проведения планово-профилактических работ. 
3. Поломка или сбой систем пожарной сигнализации на объектах должны устраняться с момента получения заявки в течение 1 дня, включая выходные и праздничные дни.
      4. Виды работ по техническому обслуживанию:
- Тестирование системы пожарной сигнализации.
- Продувка монтажного блока прибора и чистка клейм проводов бортового питания.
- Восстановление работоспособности панели.
- Тестирование датчиков тепловых.
- Продувка и очистка датчиков (дымовых) от пыли, грязи, копи.
- Проверка работоспособности шлейфов.
- Проверка проводов на наличие обрывов.
- Замена блока управления при неисправности.
- Замена датчиков, вышедших из строя 10 шт.
- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности
световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве.
- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на резервный.
- Дымовые датчики и прочее.
- Перезарядка огнетушителей 6 шт.
- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  демонтаж и монтаж (перенос) в случае не годности замена новое устроиство не менее  количество шлейфов сигнализации - 16
      5. Поставщик предоставляет Заказчику журнал по техническому (сервисному)
обслуживанию.
Срок оказания услуг: по заявке Заказчика (20 календарных дней), в течении 2026 года.
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Қосымша 2

Техническая спецификация
Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Қызмет көрсету түрі: Автоматты өрт дабылдарына техникалық қызмет көрсету.
1. Тексеру жүйесі тұрғысында көрінетін зақым дәрежесін тексеру қабілеттілігін
бағдарламалық қамтамасыз ету, тексеру және түзету параметрлер жүйесін
профилактикалық тазалау, жүйелік блоктар мен тораптарды, құрал-жабдықтарды
шаң-тозаңнан тазалау, ток күшін көрсеткіштерін алып, кернеу және кедергі
блоктарының қоректенуі, тексеру және жөндеу, сондай-ақ өрт дабылы
жабдықтарының істен шыққандарын ауыстыру Өнім беруші есебінен.
2. Өнім беруші автоматты өрт және күзет дабылдарымен техникалық қызмет көрсету
бойынша кемінде бір маманның объекті үшін жедел әрекет ету бойынша
міндеттемелерін және жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды қамтамасыз етеді.
3. Демалыс және мереке күндерді қоса алғанда объектіде өрт дабылы жүйесінде сыну
немесе істен шығуы ақаулары болған жағдайда өтінім алған сәттен бастап 1 тәулік
ішінде жойылуы тиіс.
       4.Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыс түрлері:
- Өрт дабыл жүйесін тестілеу.
- Монтаждау блок аспабының таңбалық сымдарының борттық қорегін үрлеу және
тазалау.
- Панельдің жұмысын қалпына келтіру.
- Түтін сенсорларын тестілеу.
- Датчиктерді (түтін) шаңнан, кірден, тозпңнан үрлеу және тазалау.
- Шлейфтердің жұмыс қабілеттілігін тексеру.
- Сымдардың үзілгендігін тексеру.
- Ақау болған жағдайда басқару блогын ауыстыру.
- Істен шыққан сенсорларды ауыстыру 10 дана
- Сөндіргіштер мен ауыстырып қосқыштарды, жарамдылығын жарық
индикациясының болуы, пломбалардың қабылдау-бақылау құрылғысында бақылау
жұмыс ережелері.
- Негізгі және резервтік қоректену көздерін тексеру және автоматты ауыстыру-
қоректендіруді іске қосу резервтік бақылауы.
- Түтін датчиктер.
- Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау 6 дана
- Күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабын бөлшектеу және монтаждау (көшіру). жарамсыз болған жағдайда — сигнал беру шлейфтерінің саны кемінде 16 болатын жаңа құрылғымен ауыстыру.
      5. Өнім беруші Тапсырыс берушіге техникалық (сервистік) қызмет көрсету бойынша журналды ұсынады.
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (20 күнтізбелік күн) 2026 жыл ішінде
