

Техническая спецификация
на проведение «Планово-Профилактический ремонт КТП и ДГУ»
АО «ТРК «Almaty»
Адрес: г. Алматы, ул. Габдуллина, 88А
В планово-профилактический ремонт КТП и ДГУ должны произвестись работы: 
1. Подключение, настройка, регулировка и регистрация модемной связи при необходимости замена sim карты за счет исполнителя.
2. Проверка, ремонт и настройка автоматических выключателей ВА57-39 630А и его приводов при необходимости заменит на новые за счет исполнителя.
3. Протяжка контактных соединений (шинных мостов, наконечников).
4. Протяжка, зачистка и смазка вводных ножей.
5. Смазка и регулировка дуга-гасителей и ножей.
6. Смазка подвижных контактов секционного и ячеечных разъединителей, дуга-гасителей.
7. Протяжка, регулировка и чистка секционных ячеек.
8. Проверка уровня масла, протяжка уплотнителей, доливка трансформаторного масла.
9. Провести замеры контура заземления.
10. Устранение течи в кровле и соединительных конструкций КТП и навеса над ДГУ.
11. Очистка КТП и ДГУ от пыли и грязи.
12. Обмывка изоляторов, протирка трансформаторов от масла.
13. Монтаж наконечников на концы кабеля проверка концевых муфт.
14. Удаление ржавчины и покраска КТП и контура заземления.
15. Дератизация помещения, приямков и каналов.
16. Проверка и осмотр механизмов, узлов и элементов системы на предмет неисправности, выхода из строя, имеющегося и преждевременного износа и прочее.
17. Проверка состояния подогрева двигателя ДГУ устранение проблем.
18. Проверка крепления шлангов системы охлаждения и масляной системы, устранение неисправностей, полная замена охлаждающей жидкости и моторного масла с заменой топливного, масляного и воздушного фильтров.
19. Проверка обогревателя охлаждающей жидкости устранение проблем.
20. Удаление конденсата в топливном баке.
21. Наружный осмотр двигателя на предмет течи масла, охлаждающей жидкости/ Выявление и устранение проблем.
22. Проверка натяжки приводных ремней.
23. Замена крышки радиатора.
24. Проверка и регулировка аппаратуры, чистка форсунок впрыска.
25. Проверка параметров температурного режима, чистка радиатора охлаждения с применением химреагентов.
26. Протяжка электрических соединений.
27. Все используемые материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
28. Обязательное предоставление гарантии на оказанные услуги не менее 3 календарных месяцев, на материалы не менее, чем срок завода изготовителя, с момента подписания Акта оказанных услуг.
29. Услуги по ремонту оказываются на основании дефектного акта составленного представителями подрядчика в присутствии Заказчика.
30. Согласовать услуги (виды, график, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
31. Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
32. Качество применяемых материалов должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан.
33. Работы должны проводиться строго по согласованному с Заказчиком графику очередности отключения/обесточивания КТП и ДГУ на момент ремонта.
34. Время проведения планово-профилактического ремонта с 10-00 до 17-00 часов.
Поставщик обязуется: 
- Поставщик обязан произвести работы по адресу Заказчика. 
- Заменяемые детали должен быть новым, ранее не использованным. 
- Все расходы, связанные с доставкой в РК, таможенной очистке и другие расходы входят в стоимость товара. 
Срок выполнения работ и оплата:
Срок выполнения работ в течение 15 (пятнадцать) дней после подписания договора обеими Сторонами.











Техникалық ерекшелігі
«ТТҚС және ДГҚ жоспарлы-профилактикалық жөндеу»
Almaty"ТРК" АҚ»
Мекен-жайы: Алматы қаласы, Ғабдуллин көшесі, 88 А
ТТҚС және ДГҚ жоспарлы-профилактикалық жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс:
1. Модем байланысын қосу, конфигурациялау, реттеу және тіркеу қажет болған жағдайда SIM картасын Орындаушының есебінен ауыстыру.
2. ВА57-39 630А Автоматты ажыратқыштарын және оның жетектерін тексеру, жөндеу және баптау қажет болған жағдайда Орындаушының есебінен жаңасына ауыстырылады.
3. Түйіспелі қосылыстарды (Шина көпірлерін, ұштарын) тарту.
4. Кіріспе пышақтарды тарту, тазалау және майлау.
5. Доға сөндіргіштер мен пышақтарды майлау және реттеу.
6. Секциялық және ұяшықты ажыратқыштардың, доға-сөндіргіштердің жылжымалы контактілерін майлау.
7. Секциялық ұяшықтарды тарту, реттеу және тазалау.
8. Май деңгейін тексеру, тығыздағыштарды тарту, трансформатор майын толтыру.
9. Жерге қосу контурын өлшеу.
10. Шатырдағы және ТТҚС мен ДГҚ үстіндегі шатырдың қосылатын конструкцияларындағы ағымды жою.
11. ТТҚС және ДГҚ шаңнан және кірден тазарту.
12. Изоляторларды жуу, трансформаторларды майдан сүрту.
13. Кабельдің ұштарына ұштарды орнату соңғы муфталарды тексеру.
14. Тотты кетіру және ТТҚС және жер контурын бояу.
15. Үй-жайларды, шұңқырлар мен арналарды дератизациялау.
16. Жүйенің механизмдерін, тораптары мен элементтерін ақаулық, істен шығу, қолда бар және мерзімінен бұрын тозу және т.б. тексеру және тексеру.
17. ДГҚ қозғалтқышының қыздыру күйін тексеру ақаулықтарды жою.
18. Салқындату және май жүйесі шлангілерінің бекітілуін тексеру, ақауларды жою, отын, май және ауа сүзгілерін ауыстыра отырып, салқындатқыш сұйықтық пен мотор майын толық ауыстыру.
19. Салқындатқыш жылытқышты тексеру ақаулықтарды жою.
20. Жанармай багындағы конденсатты кетіру.
21. Қозғалтқыштың май, салқындатқыш сұйықтықтың ағуын сыртқы тексеру / ақауларды анықтау және жою.
22. Жетек белдіктерінің керілуін тексеру.
23. Радиатор қақпағын ауыстыру.
24. Аппаратураны тексеру және реттеу, бүрку саптамаларын тазалау.
25. Температуралық режим параметрлерін тексеру, химиялық агенттерді қолдана отырып салқындату радиаторын тазалау.
26. Электр қосылымдарын тарту.
27. Барлық пайдаланылатын материалдар мен жұмыстар ҚР МЕМСТ және ҚНжЕ сәйкес болуы тиіс.
28. Көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған сәттен бастап көрсетілген қызметтерге кемінде күнтізбелік 3 ай, дайындаушы зауыттың мерзімінен кем емес материалдарға міндетті кепілдік беру.
29. Жөндеу бойынша қызметтер Тапсырыс берушінің қатысуымен мердігердің өкілдері жасаған ақаулы акт негізінде көрсетіледі.
30. Қызметтерді (түрлері, кестесі, өткізу уақыты, қызметкерлер саны, автокөлік) Тапсырыс берушімен келісу.
31. Барлық қызметтер өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.
32. Қолданылатын материалдардың сапасы электр желілеріне қызмет көрсету жөніндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларының, техникалық пайдалану қағидаларының, электр қондырғыларын орнату қағидаларының, қорғаныс құралдарын сынау қағидаларының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Қолданылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс..
33. Жұмыстар жөндеу кезінде ТТҚС және ДГҚ -ді ажырату/ажырату кезектілігінің Тапсырыс берушімен келісілген кестесі бойынша қатаң түрде жүргізілуі тиіс.
34. Жоспарлы-профилактикалық жөндеу жүргізу уақыты сағат 10-00-ден 17-00-ге дейін.
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
- Өнім беруші жұмыстарды Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүргізуге міндетті.
- Ауыстырылатын бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.
- ҚР-ға жеткізуге, кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстар және басқа да шығыстар тауар құнына кіреді.
Жұмыстарды орындау мерзімі және ақы төлеу:
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзімі екі тарап шартқа қол қойғаннан кейін 15 (он бес) күн ішінде.


