# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения

## 1. Общие положения и назначение услуг

- Наименование услуг: Техническое обслуживание, профилактика и оперативный текущий ремонт системы видеонаблюдения (далее — СВН).

- Цель оказания услуг: Обеспечение бесперебойной, круглосуточной работы СВН, поддержание оборудования в исправном состоянии, обеспечение безопасности учащихся, сотрудников и посетителей Дворца школьников, сохранности имущества, а также оперативное устранение аварий и неисправностей.

- Объект обслуживания: Здание Дворца школьников, прилегающая территория, внутренние помещения (холлы, коридоры, учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, периметр).

## 2. Ведомость обслуживаемого оборудования

Обслуживанию подлежит следующий комплекс оборудования и программного обеспечения СВН:

| № п/п | Наименование оборудования / компонента | Количество | Примечание / Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеокамеры | 85 шт. | Внутреннего и уличного исполнения (включая ИК-подсветку, фиксацию зон обзора, кожухи и кронштейны) |
| 2 | Сетевые видеорегистраторы (NVR) | 2 шт. | Центральные устройства приема, обработки и записи видеопотоков |
| 3 | Жесткие диски (HDD) | 16 шт. | Установленные в видеорегистраторы/серверы для формирования архива глубиной не менее 30 суток |
| 4 | PoE-коммутаторы | 5 шт. | Активное сетевое оборудование для питания и передачи данных с камер |
| 5 | Рабочая станция оператора | 1 шт. | ПК оператора, мониторы, клиентское специализированное программное обеспечение |
| 6 | Кабельные линии и коммутация | 1 ед. (комплекс) | Локальная сеть (UTP/оптика), патч-панели, патч-корды, коммутационные коробки, блоки питания |

## 3. Перечень и периодичность регламентных работ

Исполнитель обязан проводить профилактические и регламентные работы строго по утвержденному графику:

### 3.1. Ежемесячные регламентные работы:

- Видеокамеры (85 шт.): Внешний осмотр на предмет механических повреждений, проверка надежности креплений и кронштейнов, юстировка (контроль углов обзора), очистка защитных стекол и объективов от пыли, грязи и осадков.

- Видеорегистраторы (2 шт.) и Жесткие диски (16 шт.): Контроль глубины и непрерывности видеоархива (не менее 30 суток), проведение SMART-тестов жестких дисков на наличие ошибок и износа, контроль температурного режима и очистка внутренних элементов от пыли.

- Рабочая станция оператора (1 к-кт): Проверка работоспособности клиентского ПО, мониторов, периферии, контроль сетевых подключений и прав доступа пользователей.

### 3.2. Ежеквартальные регламентные работы:

- PoE-коммутаторы (5 шт.) и сети: Диагностика портов коммутаторов, проверка сетевой связности (пинг всех 85 IP-адресов камер), замер пропускной способности каналов передачи данных.

- Кабельное хозяйство: Проверка целостности линий связи, разъемов RJ-45, патч-кордов в коммутационных узлах.

- Электропитание: Проверка работоспособности блоков питания, распределительных коробок, наличия заземления и стабильности напряжения на узлах коммутации.

## 4. Уровни сервиса (SLA) и регламент устранения неисправностей

- Режим приема заявок: Круглосуточно (24/7) через диспетчерскую службу / мессенджеры / электронную почту.

- Время реагирования на аварийные заявки (выход из строя видеорегистратора, сбой архива, массовое отключение камер):

  - Выезд специалистов на объект: не позднее 2 часов с момента получения заявки (в рабочие и выходные дни).

- Сроки устранения неисправностей:

  - Мелкие программные сбои, настройка параметров камер/рабочей станции — до 12 часов.

  - Восстановление питания или замена сетевого PoE-коммутатора — до 24 часов.

  - Замена вышедшей из строя IP-камеры или жесткого диска из собственного подменного фонда — до 48 часов.

- Подменный фонд: Исполнитель обязан иметь в наличии собственный подменный фонд (аналогичные IP-камеры, элементы коммутации, жесткие диски), позволяющий оперативно производить замену без потери работоспособности системы видеонаблюдения Дворца школьников.

## 5. Требования к Исполнителю

- Квалификация: Наличие в штате технического персонала с опытом работы по обслуживанию слаботочных систем, систем видеонаблюдения и IP-сетей не менее 2 лет.

- Конфиденциальность: Исполнитель несет полную юридическую и материальную ответственность за неразглашение персональных данных, информации с камер наблюдения и доступов к системе в соответствии с действующим законодательством.

## 6. Отчетность и гарантия качества

- По итогам каждого отчетного периода (месяца) Исполнитель предоставляет Заказчику:

  - Подписанный Акт приема-передачи оказанных услуг (выполненных регламентных работ).

  - Журнал учета заявок, зафиксированных инцидентов и времени их устранения.

  - Отчет о состоянии жестких дисков (16 шт.) и статусе видеоархива регистраторов (2 шт.).

- На все выполненные работы по текущему ремонту и замененные комплектующие предоставляется гарантия сроком не менее 12 месяцев.