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Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	№ р/с
	Жұмыс атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Қызметтерді орындау орны
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	5
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	1. 
	Қысым қосқышын ауыстыру бойынша жұмысы
	1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен мақсаты
* Жұмыс атауы: ақаулы бөлшектеу және 0.2 – 8.0 бар реттеу диапазонында жаңа электромеханикалық қысым қосқышын монтаждау.
* Жұмыстың мақсаты: автоматтандыру тізбегінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, қысымды дәл бақылауды және технологиялық жабдықты (сорғы станциясы / компрессор) авариялық режимдерден қорғауды қамтамасыз ету.
2. Жаңа жабдыққа қойылатын техникалық талаптар
Орнатылған қысым қосқышы мүлдем жаңа, пайдаланылмаған және келесі техникалық параметрлерге сәйкес келуі керек (негізгі сілтеме-Danfoss KPI 35 қысым қосқышы немесе оның толық аналогы Ridan KPI 35):
Спецификация параметрі қажетті мән
Орнату диапазоны 0.2 8 8.0 бар
Дифференциалды реттеу диапазоны 0.5 ... 2.0 бар (реттелетін)
Максималды жұмыс қысымы (PB). Кем дегенде 18 бар
Байланыс тобының түрі SPDT флип-контактісі (бір полюсті)
Контактілердің электрлік сипаттамалары. Айнымалы токтың 400 В кезінде кемінде 16 А (AC - 1 / AC-3)
Жұмыс ортасы су, ауа, салқындатқыштар, жеңіл майлар
Бекіту фитингі G ¼ "A (немесе G ½" адаптер арқылы)жіп
Қалпына келтіру түрі автоматты
Корпусты қорғау класы. IP30-дан төмен емес (құрғақ бөлмелер үшін) / IP55 (ылғалды аймақтар үшін)
3. Жұмыстардың құрамы мен орындалу тәртібі
Жұмыстар Pue, Snip және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелеріне қатаң сәйкес жүргізілуі керек.
3.1. Дайындық кезеңі
1. Ауыстырылатын аспаптың және онымен байланысты сорғылардың/компрессорлардың Күштік және сигналдық тізбектерін толық токтан ажырату. Плакаттарды ілу "қосылмайды! Адамдар жұмыс істейді".
2. Жеткізуші импульстік желідегі (құбыржолдағы) кесу бекіткіш арматурасын жабу.
3. Реле қондырғысынан сұйықтықтың немесе газдың қалдық қысымын қауіпсіз шығару.
3.2. Бөлшектеу жұмыстары
1. Қоректендіру және сигнал кабельдерін ескі реленің терминал блогынан ажырату. Кабель өзектерін таңбалау.
2. Бұру желісінің бұрандалы бөлігінің тұтастығын сақтай отырып, ақаулы құрылғыны ұқыпты механикалық бөлшектеу.
3.3. Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары
1. Арматура жіптерін ескі тығыздағыштың қалдықтарынан тазарту. Бұрандалы жіппен, ФУМ таспасымен немесе арнайы анаэробты тығыздағышпен қосылысты тығыздау.
2. Жаңа қысым қосқышын отырғызу орнында орнату және механикалық бекіту.
3. Электр кабелін жобалау схемасына сәйкес SPDT терминалдарына қосу (тұйықталу немесе ашу үшін). Кабельдік кірісті тығыздау. Корпустың жерге тұйықталуын тексеру.
4. Бекіту арматурасын бірқалыпты ашу, өлшеу торабының жұмыс қысымымен газдың ағып кетуін немесе ағып кетуін тексеру.
5. Технологиялық режимдер картасына сәйкес орнату (негізгі қысым) бұрандаларын және бақылау сенім білдірілген манометр бойынша дифференциалды механикалық реттеу.
6. Кешенді байқап көру: жабдықты іске қосу және тоқтату үшін контактілердің іске қосылуының анықтығын тексеру. Жүйенің кемінде 3-5 толық жұмыс циклі жүргізіледі.
Жұмыстың құнына жұмыстарды аяқтауға байланысты барлық шығындар кіреді: тасымалдау, өлшеу, пайдаланылатын материалдардың, құралдардың, компоненттердің жабдықтарының құны, қоқыстарды шығару, жеткізушінің шарттық міндеттемелерді толық орындауы үшін қажет нәрсенің бәрі кіреді.
Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен 15 күнтізбелік күн ішінде
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	Астана қаласы, Нұра ауданы, Мақсұт Нәрікбаев көшесі, 3 ғимарат




Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары                                              Омарова А.Т. +7(701) 123 54 46
















Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 г. № ___

Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п
	Наименование работы
	Техническая спецификация, характеристика работ
	Единица измерения
	Количество
	Место выполнения работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. П
	работа по замене реле давления
	1. Наименование и цель выполняемых работ
• Наименование работ: Демонтаж неисправного и монтаж нового электромеханического реле давления в диапазоне регулирования 0.2 – 8.0 бар.
• Цель работ: Восстановление работоспособности контура автоматизации, обеспечение точного контроля давления и защиты технологического оборудования (насосной станции / компрессора) от аварийных режимов.
2. Технические требования к новому оборудованию
Устанавливаемое реле давления должно быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, и соответствовать следующим техническим параметрам (базовый референт — реле давления Danfoss KPI 35 или его полный аналог Ридан KPI 35):
Параметр спецификации	Требуемое значение
Диапазон настройки уставки	0.2 … 8.0 бар
Диапазон настройки дифференциала	0.5 … 2.0 бар (регулируемый)
Максимальное рабочее давление (PB). Не менее 18 бар
Тип контактной группы	Перекидной контакт SPDT (однополюсный)
Электрические характеристики контактов. Не менее 16 А при 400 В переменного тока (AC-1 / AC-3)
Рабочая среда	Вода, воздух, хладагенты, легкие масла
Присоединительный штуцер	Резьба G ¼" A (или G ½" через переходник)
Тип сброса	Автоматический
Класс защиты корпуса. Не ниже IP30 (для сухих помещений) / IP55 (для влажных зон)
3. Состав и порядок выполнения работ
Работы должны выполняться в строгом соответствии с ПУЭ, СНиП и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
3.1. Подготовительный этап
1. Полное обесточивание силовых и сигнальных цепей заменяемого прибора и связанных с ним насосов/компрессоров. Вывешивание плакатов «Не включать! Работают люди».
2. Закрытие отсечной запорной арматуры на подводящей импульсной линии (трубопроводе).
3. Безопасный сброс остаточного давления жидкости или газа из узла установки реле.
3.2. Демонтажные работы
1. Отсоединение питающих и сигнальных кабелей от клеммной колодки старого реле. Маркировка жил кабеля.
2. Аккуратный механический демонтаж неисправного прибора с сохранением целостности резьбовой части отводной линии.
3.3. Монтажные и пусконаладочные работы
1. Очистка резьбы штуцера от остатков старого уплотнителя. Уплотнение соединения резьбовой нитью, лентой ФУМ или специализированным анаэробным герметиком.
2. Монтаж и механическая фиксация нового реле давления на посадочном месте.
3. Подключение электрического кабеля к клеммам SPDT согласно проектной схеме (на замыкание или размыкание). Герметизация кабельного ввода. Проверка заземления корпуса.
4. Плавное открытие запорной арматуры, проверка измерительного узла на отсутствие протечек или утечек газа под рабочим давлением.
5. Механическая регулировка винтов уставки (основного давления) и дифференциала по контрольному поверенному манометру в соответствии с картой технологических режимов.
6. Комплексное опробование: Проверка четкости срабатывания контактов на пуск и остановку оборудования. Проводится не менее 3–5 полных рабочих циклов системы.
В стоимость работы входят все затраты, связанные с завершением работ: транспортировка, замеры, стоимость используемых материалов, инструментов, оборудования комплектующих деталей, вывоз мусора, все необходимое для полного выполнения поставщиком договорных обязательств.
Срок выполнения: По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней 
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	г. Астана, район "Нұра", ул. Мақсұт Нәрікбаев, здание 3




Заместитель директора по АХЧ                                                                  Омарова А.Т. +7(701) 123 54 46
