Шартқа № 2 қосымша

Техникалық сипаттама

ҚР СТ 2.109-2006 стандартына сәйкес газ детекторларын сатып алу және орнату (Үздіксіз әрекеттегі жарылысқа дейінгі концентрацияларға арналған детекторлар).

Саны: 15 дана.

Дабыл құрылғысы ауадағы жанғыш газдардың (метан немесе пропан – бутан қоспасы) жарылғыш концентрациясына белгіленген мәннен асқанда дабыл беруге және жетекке бақылау әрекетін беруге арналған. Қолдану аясы: Табиғи және сұйытылған газдарда, сондай-ақ өндірістік, әкімшілік және тұрғын үй-жайлардың жарылыстан қорғалған аймақтарында жұмыс істейтін әртүрлі қуаттылықтағы қазандықтар.

Анықталған газдар: Көп компонентті. Жұмыс принципі: Жартылай өткізгіш.

Техникалық сипаттамалары: Дабылға жауап беру уақыты 15 секундтан аспайды. Жылыту уақыты: 3 минуттан аспайды.

1 метр қашықтықта эмитент дыбысының осі бойынша дыбыс қысымының деңгейі, жалпы шу деңгейі 50 дБ аспайтын, кемінде: 70 дБ;

50Гц жиіліктегі айнымалы токтың қоректену кернеуі: 220±22 в; Қуатты тұтыну, артық емес: 5,5 ВА;

Клапанның жағдайы: қалыпты - ашық; Клапанның номиналды диаметрі: 20 мм;

ГОСТ Р IEC 536-94 бойынша электр тогының соғуынан қорғау класы: II; ГОСТ 14254-96 бойынша қорғау дәрежесі: IP 30;

Жауап беру шегін реттеусіз дабылдардың жұмыс уақытының аралығы 12 айдан аспайды. Ақаулар арасындағы орташа уақыт: 20 000 сағат.

- Жеткізу және орнату орны: Маңғыстау облысы, Қарақиян ауданы, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық ауылы, Маңғыстау елді мекендері, Ералы станциясы.

- Қызметтерді орындау мерзімі: 16 күн

Техническая спецификация

Приложение № 2 к Договору

- Приобретение и установка газосигнализаторов согласно стандарту СТ РК 2.109-2006 (Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций непрерывного действия).

Количество: 15 штук.

Сигнализатор предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленного значения до взрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропана - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство. Область применения: Помещение котельных различной мощности, работающих на природном и сжиженном газах, а также во взрывобезопасных зонах производственных, административных и жилых помещений.

Определяемые газы: Многокомпонентные. Принцип действия: Полупроводниковый. Технические характеристики: Время срабатывания Сигнализатора не более 15 секунд. Время прогрева, не более: 3 минуты.

Уровень звукового давления по оси звук излучателя на расстоянии 1 метра, при общем уровне шума не более 50дБ, не менее: 70 дБ;

Напряжение питания переменным током частотой 50Гц: 220±22 в; Потребляемая мощность, не более: 5,5 ВА;

Положение клапана: нормально - открытое; Номинальный диаметр клапана: 20 мм;

Класс зашиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94: II; Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 30;

Интервал времени работы сигнализаторов без регулировки порога срабатывания не более 12 месяцев. Средняя наработка на отказ: 20000 часов.

- Место поставки и установки: Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местности Мангыстау, станция Ералы.

- Срок оказания услуг: 16 дней