Шартқа № 2 қосымша
Техникалық сипаттама

ҚР СТ 2.109-2006 стандартына сәйкес газ детекторларын сатып алу және орнату (Үздіксіз әрекеттегі жарылысқа дейінгі концентрацияларға арналған детекторлар).
Саны: 15 дана.
Дабыл құрылғысы ауадағы жанғыш газдардың (метан немесе пропан – бутан қоспасы) жарылғыш концентрациясына белгіленген мәннен асқанда дабыл беруге және жетекке бақылау әрекетін беруге арналған. Қолдану аясы: Табиғи және сұйытылған газдарда, сондай-ақ өндірістік, әкімшілік және тұрғын үй-жайлардың жарылыстан қорғалған аймақтарында жұмыс істейтін әртүрлі қуаттылықтағы қазандықтар.
Анықталған газдар: Көп компонентті. Жұмыс принципі: Жартылай өткізгіш.
Техникалық сипаттамалары: Дабылға жауап беру уақыты 15 секундтан аспайды. Жылыту уақыты: 3 минуттан аспайды.
1 метр қашықтықта эмитент дыбысының осі бойынша дыбыс қысымының деңгейі, жалпы шу деңгейі 50 дБ аспайтын, кемінде: 70 дБ;
50Гц жиіліктегі айнымалы токтың қоректену кернеуі: 220±22 в; Қуатты тұтыну, артық емес: 5,5 ВА;
Клапанның жағдайы: қалыпты - ашық; Клапанның номиналды диаметрі: 20 мм;
ГОСТ Р IEC 536-94 бойынша электр тогының соғуынан қорғау класы: II; ГОСТ 14254-96 бойынша қорғау дәрежесі: IP 30;
Жауап беру шегін реттеусіз дабылдардың жұмыс уақытының аралығы 12 айдан аспайды. Ақаулар арасындағы орташа уақыт: 20 000 сағат.
2. Жеткізу және орнату орны: Маңғыстау облысы, Қарақиян ауданы, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық ауылы, Маңғыстау елді мекендері, Ералы станциясы.
3. Қызметтерді орындау мерзімі: 16 күн




Техническая спецификация

Приложение № 2 к Договору


1. Приобретение и установка газосигнализаторов согласно стандарту СТ РК 2.109-2006 (Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций непрерывного действия).
Количество: 15 штук.
Сигнализатор предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленного значения до взрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропана - бутановой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство. Область применения: Помещение котельных различной мощности, работающих на природном и сжиженном газах, а также во взрывобезопасных зонах производственных, административных и жилых помещений.
Определяемые газы: Многокомпонентные. Принцип действия: Полупроводниковый. Технические характеристики: Время срабатывания Сигнализатора не более 15 секунд. Время прогрева, не более: 3 минуты.
Уровень звукового давления по оси звук излучателя на расстоянии 1 метра, при общем уровне шума не более 50дБ, не менее: 70 дБ;
Напряжение питания переменным током частотой 50Гц: 220±22 в; Потребляемая мощность, не более: 5,5 ВА;
Положение клапана: нормально - открытое; Номинальный диаметр клапана: 20 мм;
Класс зашиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94: II; Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP 30;
Интервал времени работы сигнализаторов без регулировки порога срабатывания не более 12 месяцев. Средняя наработка на отказ: 20000 часов.
2. Место поставки и установки: Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местности Мангыстау, станция Ералы.
3. Срок оказания услуг: 16 дней
