Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]Текущий ремонт  системы отопления и замена котла (демонтаж труба дымовая, демонтаж газоход, установка котла)

1. Наименование Котел отопительный водогрейный 
2. Количество -1шт.
3. Тепловая мощность – не менее 0,2МВт/час.
4. Отапливаемая площадь не менее 2000 м2.
5. Отапливаемый объем не менее-6000 м3.
6. Габаритные размеры котла длина- не менее 2030мм, не ширина- не менее 1230мм, высота-
не менее 2200мм.
7. Рабочее давлении не более до -0,3 Мпа.
8. Температура дымовых газов не менее 150 С*
9. Вид топлива твердое (уголь).
10. Способ сжигания топлива на колосниковой решетке, без принудительного поддува.
11. КПД (уголь каменный/бурый), до 83%
12. Расчетный расход топлива при максимальной мощности, кг/час уголь Карагандинский - не менее 42.
13. Котел стальной водогрейный с ручной топкой на твердом топливе,  ГОСТ 10617-83.
14. Котел выполнен в горизонтальном исполнении.
15. Без кирпичной обмуровки.
16. Котел предназначен для работы в закрытых системах теплоснабжения с принуди тельной циркуляцией теплоносителя.
17. Котел представляет собой единую многоблочную конструкцию, устанавливаемую на металлический зольный короб.
18. Котел должен быть прост в обслуживании, иметь хорошую ремонтопригодность, благодаря наличию устройств доступа для осмотра и очистки труб.
19. Гидравлическая схема котла должна позволять вести работу с температурным графиком до 115 oС.
20. Температура теплоносителя на выходе из котла не более-95oС.
21. Дополнительно предусмотрено: кран шаровой полу оборотный Д 76 приварной- не менее 2шт, отвод Д 76- не менее 4шт, труба Д 76- не менее 5м, кран Д 15- не менее 1шт, термоманометр – не менее 1шт, футорка- не менее 1шт, резьба Д 15- не менее 3шт, муфта Д 15- не менее 1шт, клапан предохранительный - не менее 2шт, лист не менее 3мм-1500/1500мм.
22. Используемые трубы при изготовлении котла и производящие съем тепла, жаростойкие, изготовлены бесшовным способом, что существенно увеличивает срок службы котла.
23. Основание котла прямоугольные, переднюю и заднюю стороны основания составляет водяная рубашка.
24. Боковые стенки топки вертикальные, из бесшовной трубы, газоплотные с наружной теплоизоляцией, внутренняя верхняя часть топки полукруглая, с над топочными бесшовными трубами.
25. Над топочные трубы имеют увеличенный диаметр, тем самым увеличивая объем теплоносителя, тем самым предотвращает прогорание увеличиваем срок службы котла.
26. Экономайзер находится верхней части котла во всю длину из бесшовных труб, тем самым увеличивает КПД до 90%, в отличии от других аналогов.
27. Увеличенная труба экономайзера позволяет длительное время не производить чистку.
28. Гарантия на котел составляет -12 месяцев.
29. Монтаж/демонтаж/доставка производится за счет поставщика. Поставщик должен выполнить все работы предусмотренные сметной документацией, в соответствие с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан.
