 
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
өрт дабылы жүйелері мен қондырғыларын техникалық куәландыру, диагностикалау, жұмысқа қабілеттілігін тексеру, техникалық қызмет көрсету және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі қызметтерді көрсетуге
1. САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АТАУЫ
Өрт дабылы жүйелері мен қондырғыларының техникалық жай-күйін, жұмысқа қабілеттілігін тексеруді, диагностикалауды, техникалық қызмет көрсетуді және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді қамтитын қызметтердің толық кешенін көрсету:
Келес ауданының білім бөліміне қарасты 65 мектеп объектісінде, тізімге сәйкес.
2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ МАҚСАТЫ
Қызмет көрсетудің мақсаты – өрт дабылы жүйелерін кешенді техникалық куәландыру және диагностикалау арқылы олардың нақты техникалық жай-күйін, жұмысқа қабілеттілік деңгейін, сенімділігін, сондай-ақ өрт белгілерін анықтау және тиісті сигналдарды беру функцияларын орындауға дайындығын анықтау.
Жұмыстарды орындау шеңберінде Орындаушы ақауларды, кемшіліктерді, зақымдануларды және жобалық әрі пайдалану параметрлерінен ауытқуларды анықтауды, сондай-ақ осы техникалық тапсырма шеңберінде оларды жою және жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.
3. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ КӨЛЕМІ МЕН ҚҰРАМЫ
Орындаушы келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:
3.1. Бастапқы тексеру
· өрт дабылы жүйесінің жабдықтары мен элементтерін көзбен шолып тексеру;
· жабдықтың нақты жай-күйін тексеру;
· механикалық зақымданулардың болуын тексеру;
· кабельдік желілер мен қосылыстардың жай-күйін тексеру;
· өрт хабарлағыштарының дұрыс орналасуын тексеру;
· жабдық бекітпелерінің жай-күйін тексеру;
· таңбалау мен белгілердің болуын тексеру;
· нақты конфигурацияның орнатылған жабдыққа сәйкестігін тексеру;
· ақау, қызып кету, тотығу, зақымдану немесе өзге де ақаулардың белгілерін анықтау.
3.2. Өрт хабарлағыштарын тексеру
Келесі өрт хабарлағыштарының жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі:
· түтіндік өрт хабарлағыштары;
· жылулық өрт хабарлағыштары;
· қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштары;
· аралас өрт хабарлағыштары;
· жүйенің құрамына кіретін өзге де хабарлағыштар.
Тексеру барысында дабыл сигналының дұрыс қалыптасуы және оның қабылдау-бақылау жабдығына берілуі анықталады.
4. ҚАБЫЛДАУ-БАҚЫЛАУ ЖАБДЫҒЫН ТЕКСЕРУ
Орындаушы:
· қабылдау-бақылау аспаптарын;
· басқару модульдерін;
· индикацияны;
· ақаулардың болуын және сипатын;
· өрт дабылының шлейфтерін;
· байланыс желілерін;
· хабарлағыштардан сигналдардың берілуін;
· дабылдық және ақаулық жағдайлардың тіркелуін;
· «Өрт», «Ақау» және жүйеде көзделген өзге де сигналдардың дұрыс қалыптасуын;
· жабдықтардың өзара әрекеттесуін тексеруге міндетті.
5. ШЛЕЙФТЕР МЕН БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІН ТЕКСЕРУ
Орындаушы шлейфтер мен байланыс желілеріне диагностиканы, оның ішінде:
· желілердің бүтіндігін;
· үзілістердің болмауын;
· қысқа тұйықталулардың болмауын;
· қосылыстардың сапасын;
· түйіспелі қосылыстарды;
· қажет болған жағдайда желілердің кедергісін;
· кабельдік желілердің зақымдалған учаскелерін;
· жүйе элементтері арасындағы сигналдардың дұрыс берілуін тексеруге міндетті.
Анықталған ақаулар ақау ведомосінде тіркелуге тиіс.
6. ХАБАРЛАУ ЖӘНЕ ЭВАКУАЦИЯНЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ТЕКСЕРУ
Тиісті жабдық болған жағдайда Орындаушы:
· жарықтық көрсеткіштерді;
· дыбыстық хабарлағыштарды;
· дауыстық хабарлау құрылғыларын;
· хабарлау жүйесінің байланыс желілерін;
· эвакуацияны басқару құрылғыларын;
· өрт дабылының хабарлау жүйесімен өзара әрекеттесуін;
· «Өрт» сигналы қалыптасқан кезде хабарлау жүйесінің автоматты іске қосылуын тексеруге тиіс.
7. НЕГІЗГІ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТІК ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ТЕКСЕРУ
Орындаушы:
· негізгі электрмен жабдықтаудың болуын;
· резервтік қуат көзінің болуын;
· аккумуляторлық батареялардың жай-күйін;
· резервтік қуат көзіне ауысудың дұрыстығын;
· техникалық сипаттамаларда көзделген шектерде жабдықтың резервтік қуат көзінен жұмыс істеу уақытын;
· қуат көздерінің ақаулық сигналдарының болуын;
· зарядтау құрылғыларының жай-күйін;
· электрлік қосылыстардың сенімділігін тексеруге міндетті.
Аккумуляторлық батареяларда немесе өзге де қуат элементтерінде ақау анықталған жағдайда тиісті ақау ведомосі жасалады.
8. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СЫНАҚТАР
Орындаушы көзделген іске қосылу режимдерін имитациялау арқылы жүйеге функционалдық тестілеу жүргізуге міндетті.
Мыналар тексеріледі:
· өрт хабарлағышынан сигналдың келуі;
· сигналдың қабылдау-бақылау аспабында тіркелуі;
· дабыл сигналының пайда болған орнын көрсету;
· сигналдың атқарушы құрылғыларға берілуі;
· хабарлау жүйесінің іске қосылуы;
· «Өрт» сигналының дұрыс қалыптасуы;
· «Ақау» сигналының дұрыс қалыптасуы;
· сынақтардан кейін жүйенің қалпына келуі.
9. АҚАУЛАР МЕН КЕМШІЛІКТЕРДІ АНЫҚТАУ
Тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы:
· ақаулы өрт хабарлағыштарын;
· ақаулы қабылдау-бақылау аспаптарын;
· ақаулы модульдерді;
· зақымдалған кабельдік желілерді;
· ақаулы қуат көздерін;
· ақаулы аккумуляторлық батареяларды;
· зақымдалған жалғау элементтерін;
· ақаулы хабарлағыштарды;
· ақаулы қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды;
· қосылыстардағы бұзушылықтарды;
· жүйенің жекелеген элементтерінің жоқтығын;
· жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін өзге де ақауларды анықтауға және жіктеуге міндетті.
Әрбір анықталған ақау бойынша оның сипаты, орналасқан жері, техникалық жай-күйі және жоюдың ұсынылатын тәсілі көрсетіледі.
10. ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
Егер анықталған ақаулар техникалық қызмет көрсетуге, ағымдағы жөндеуге жататын және күрделі жөндеуді немесе жүйені толық жаңғыртуды талап етпейтін болса, Орындаушы анықталған ақауларды жою және өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша қажетті жұмыстарды өз қаражаты есебінен орындауға міндетті.
Жұмыстар құрамына мыналар кіруі мүмкін:
· түйіспелі қосылыстарды қалпына келтіру;
· үзілістер мен қосылыстардың зақымдануын жою;
· шлейфтердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
· түйіспелі топтарды тазалау және қалпына келтіру;
· ақаулы сақтандырғыштарды ауыстыру;
· ақаулы розеткалар мен жалғау элементтерін ауыстыру;
· ұсақ жинақтауыштарды ауыстыру;
· жабдық бекітпелерін қалпына келтіру;
· ақаулы өрт хабарлағыштарын ауыстыру;
· ақаулы қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды ауыстыру;
· ақаулы хабарлағыштарды ауыстыру;
· ақаулы аккумуляторлық батареяларды ауыстыру;
· жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті өзге де ақаулы элементтерді ауыстыру.
Көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар, қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен ұсынылады және қызметтердің құнына енгізілуі тиіс.
Бұл ретте ауыстырылатын элементтер орнатылған жабдықпен техникалық тұрғыдан үйлесімді болуы және жүйенің техникалық сипаттамаларын төмендетпеуі тиіс.
11. ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕКШЕ ШАРТТАР
Егер ақауларды ағымдағы техникалық қызмет көрсету немесе ағымдағы жөндеу шеңберінде жою мүмкін болмаса, Орындаушы:
1. ақауды тіркеуге;
2. ақаудың себебін анықтауға;
3. ақау ведомосін жасауға;
4. қажетті жөндеу түрін көрсетуге;
5. қажетті қосалқы бөлшектердің тізбесін көрсетуге;
6. Тапсырыс берушіге техникалық қорытынды ұсынуға;
7. жұмыстарды одан әрі орындау тәртібін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісусіз қымбат жабдықты өз бетінше ауыстыруға, жүйенің схемасын өзгертуге, жекелеген аймақтарды ажыратуға немесе жүйенің жобалық конфигурациясына өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
12. ЖӨНДЕУДЕН КЕЙІН ҚАЙТА ТЕКСЕРУ
Анықталған ақаулар жойылғаннан кейін Орындаушы тиісті жабдық пен жүйені қайта тексеруге міндетті.
Қайта тексеріледі:
· өрт хабарлағыштары;
· шлейфтер;
· қабылдау-бақылау аспаптары;
· байланыс желілері;
· қуат көздері;
· хабарлау жүйесі;
· атқарушы құрылғылар;
· дабыл сигналдарының берілуі;
· жүйенің кезекшілік режиміне қалпына келуі.
Қайта тексеру нәтижелері тиісті актілер мен хаттамаларда көрсетіледі.
13. ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Қызметтерді көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге:
1. Техникалық куәландыру актісін.
2. Өрт дабылы жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру актісін.
3. Жүргізілген сынақтардың хаттамаларын.
4. Ақау ведомосін.
5. Анықталған ақаулардың ведомосін.
6. Орындалған жөндеу жұмыстарының ведомосін.
7. Ауыстырылған жинақтауыштардың ведомосін.
8. Анықталған ақаулар мен орындалған жұмыстардың фотофиксациясын.
9. Техникалық қорытындыны.
10. Қорытынды есепті.
11. Жүйені одан әрі пайдалану жөніндегі ұсынымдарды ұсынады.
Барлық құжаттар жабдықтың нақты техникалық жай-күйі туралы шынайы деректерді қамтуы тиіс.
14. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Барлық жұмыстар білікті мамандармен жарамды, тексерілген және талаптарға сәйкес келетін жабдықтарды пайдалана отырып орындалуға тиіс.
Орындаушы:
· орындалған жұмыстардың сапасына;
· тексеру нәтижелерінің дұрыстығына;
· сынақтардың дұрыс жүргізілуіне;
· орнатылған жинақтауыштардың сапасына;
· жөндеу жұмыстарының дұрыс орындалуына;
· жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге;
· Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына;
· еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауап береді.
15. ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖИНАҚТАУЫШТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушы жаңа, жарамды және техникалық жағынан үйлесімді қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштарды пайдалануға міндетті.
Мыналарды орнатуға жол берілмейді:
· бұрын пайдаланылған жинақтауыштарды;
· Тапсырыс берушімен келісілмеген қалпына келтірілген элементтерді;
· шығу тегі белгісіз жинақтауыштарды;
· орнатылған жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін элементтерді.
Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы орнатылған жинақтауыштар мен материалдарға арналған құжаттарды ұсынады.
16. НОРМАТИВТІК БАЗА
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде:
· өрт қауіпсіздігі;
· азаматтық қорғау;
· техникалық реттеу;
· еңбекті қорғау;
· электр қондырғыларын пайдалану;
· өртке қарсы қорғау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету
салаларындағы нормативтік құжаттарды басшылыққа алуға міндетті.
Сонымен қатар өрт дабылы және хабарлау жүйелеріне қатысты қолданыстағы нормативтік құжаттар, техникалық регламенттер, құрылыс нормалары мен қағидалары, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар қолданылады.
Нақты нормативтік актілер қолданылған жағдайда олардың атауы мен редакциясы жұмыстарды орындау күніне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
17. ОРЫНДАУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Орындаушыда:
· білікті техникалық персонал;
· ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесі;
· қажетті құрал-саймандар;
· диагностикалық жабдық;
· өлшеу аспаптары;
· өрт хабарлағыштарын тексеруге арналған жабдық;
· электр тізбектерін тексеруге арналған жабдық;
· жеке қорғаныш құралдары;
· қажетті қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар болуы тиіс.
Денсаулық сақтау объектісіндегі жұмыстарды заңнамада олардың болуы көзделген жағдайларда тиісті біліктілігі мен рұқсаттары бар мамандар орындауға тиіс.
18. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы:
· еңбекті қорғау талаптарын;
· өрт қауіпсіздігі талаптарын;
· электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
· жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға;
· инженерлік жүйелердің зақымдалуына жол бермеуге;
· жұмыс істеп тұрған жүйелерді өз бетінше ажыратуға жол бермеуге;
· жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін жүйенің қалыпты жұмыс режимін қалпына келтіруге міндетті.
19. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕ ШАРТТАРЫ
Қызметтер жұмыс істеп тұрған медициналық объектіде оның жұмысын тоқтатпай көрсетіледі.
Жұмыстар:
· Тапсырыс берушімен алдын ала келісу арқылы;
· медициналық мекеменің жұмыс режимін ескере отырып;
· емдеу-диагностикалық процеске барынша аз араласумен;
· медициналық персоналдың жұмысына кедергі келтірмей;
· пациенттердің болу жағдайларын бұзбай;
· пациенттердің, персоналдың және келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып жүргізілуге тиіс.
Жүйенің жекелеген учаскелерін уақытша ажырату қажет болған жағдайда, Орындаушы бұл мәселені Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасымен алдын ала келісуге міндетті.
20. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ
Қызмет көрсету мерзімі:
шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі, егер тараптар жазбаша түрде өзгеше мерзім келіспесе, өтінім алынған күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде Орындаушы тарапынан орындалуға тиіс.
21. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
Орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші:
· жүйені толық тексеру;
· көзделген сынақтарды жүргізу;
· ақауларды анықтау және тіркеу;
· келісілген жөндеу жұмыстарын орындау;
· жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
· қайта тексерулер жүргізу;
· атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын ұсыну
аяқталғаннан кейін қабылдайды.
Жойылмаған кемшіліктер болған жағдайда Тапсырыс беруші оларды Орындаушыдан жоюды талап етуге құқылы.
22. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Қызметтердің құны осы техникалық тапсырманы толық және сапалы орындау үшін қажетті Орындаушының барлық шығындарын қамтуы тиіс, оның ішінде:
· мамандардың объектіге келуі;
· тексеру;
· диагностика;
· сынақтар жүргізу;
· өлшеулер;
· техникалық қызмет көрсету;
· ұсақ ақауларды жою;
· жөндеу;
· жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру;
· шығыс материалдары;
· қажетті құрал-саймандар;
· осы техникалық тапсырмада көзделген қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар;
· жөндеуден кейін қайта тестілеу;
· актілерді рәсімдеу;
· хаттамаларды рәсімдеу;
· ақау ведомостерін жасау;
· фотофиксация;
· техникалық қорытынды дайындау;
· қорытынды есепті дайындау.
Осы техникалық тапсырманың көлеміне кіретін ақауларды жою және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар үшін Тапсырыс беруші қосымша ақы төлемейді.
23. ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕ
Қызмет көрсетудің нәтижесі:
Тапсырыс берушінің объектісіндегі өрт дабылы жүйесінің толық тексерілген, техникалық куәландырылған, сынақтан өткізілген және жұмысқа қабілетті күйге келтірілген болуы, сондай-ақ жүргізілген жұмыстардың нәтижелерін құжаттамалық растау.
Қызметтерді орындау нәтижесінде жүйе өрт белгілерін анықтауға, тиісті сигналдарды қалыптастыруға және беруге, сондай-ақ жобалық және пайдалану құжаттамасында көзделген функцияларды орындауға дайын күйде болуы тиіс.
24. ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ
Келес ауданының білім бөліміне қарасты 65 мектеп объектісінде, тізімге сәйкес.
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	[bookmark: _GoBack]с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому освидетельствованию, диагностике, проверке работоспособности, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности систем и установок пожарной сигнализации

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ
Оказание комплекса услуг по техническому освидетельствованию, диагностике, проверке технического состояния, работоспособности, техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности систем и установок пожарной сигнализации на объектах:
в   школах отдела образования Келесского района в количестве 65 обьектах согласно списку:

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Целью оказания услуг является проведение комплексного технического освидетельствования и диагностики систем пожарной сигнализации с определением их фактического технического состояния, степени работоспособности, надежности и готовности к выполнению функций по обнаружению признаков пожара и передаче соответствующих сигналов.
В рамках выполнения работ Исполнитель обязан обеспечить выявление неисправностей, дефектов, повреждений и отклонений от проектных и эксплуатационных параметров, а также принять необходимые меры по их устранению и восстановлению работоспособности оборудования в пределах настоящего технического задания.

3. ОБЪЕМ И СОСТАВ УСЛУГ
Исполнитель обязан выполнить комплекс следующих работ:
3.1. Первичное обследование
· визуальный осмотр оборудования и элементов системы пожарной сигнализации;
· проверка фактического состояния оборудования;
· проверка наличия механических повреждений;
· проверка состояния кабельных линий и соединений;
· проверка правильности размещения пожарных извещателей;
· проверка состояния креплений оборудования;
· проверка наличия маркировки и обозначений;
· проверка соответствия фактической конфигурации установленному оборудованию;
· определение наличия следов неисправности, перегрева, окисления, повреждения или иных дефектов.
3.2. Проверка пожарных извещателей
Проводится проверка работоспособности:
· дымовых пожарных извещателей;
· тепловых пожарных извещателей;
· ручных пожарных извещателей;
· комбинированных извещателей;
· иных типов извещателей, входящих в состав системы.
При проведении проверки определяется корректность формирования сигнала тревоги и его передачи на приемно-контрольное оборудование.

4. ПРОВЕРКА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Исполнитель обязан выполнить:
· проверку приемно-контрольных приборов;
· проверку модулей управления;
· проверку индикации;
· проверку наличия и характера неисправностей;
· проверку шлейфов пожарной сигнализации;
· проверку линий связи;
· проверку передачи сигналов от извещателей;
· проверку регистрации тревожных и неисправных состояний;
· проверку корректности формирования сигналов «Пожар», «Неисправность» и иных предусмотренных системой сигналов;
· проверку взаимодействия оборудования между собой.

5. ПРОВЕРКА ШЛЕЙФОВ И ЛИНИЙ СВЯЗИ
Исполнитель обязан провести диагностику шлейфов и линий связи, в том числе:
· проверку целостности линий;
· проверку отсутствия обрывов;
· проверку отсутствия коротких замыканий;
· проверку качества соединений;
· проверку контактных соединений;
· проверку сопротивления линий в необходимых случаях;
· выявление поврежденных участков кабельных линий;
· проверку корректности передачи сигналов между элементами системы.
Выявленные неисправности подлежат фиксации в дефектной ведомости.

6. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
При наличии соответствующего оборудования Исполнитель выполняет проверку:
· световых указателей;
· звуковых оповещателей;
· речевых устройств оповещения;
· линий связи системы оповещения;
· устройств управления эвакуацией;
· взаимодействия пожарной сигнализации с системой оповещения;
· автоматического запуска системы оповещения при формировании сигнала «Пожар».

7. ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Исполнитель обязан проверить:
· наличие основного электропитания;
· наличие резервного источника питания;
· состояние аккумуляторных батарей;
· корректность перехода на резервное питание;
· время работы оборудования от резервного источника питания в пределах предусмотренных техническими характеристиками;
· наличие сигналов неисправности источников питания;
· состояние зарядных устройств;
· надежность электрических соединений.
При выявлении неисправности аккумуляторных батарей или иных элементов питания составляется соответствующая дефектная ведомость.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Исполнитель обязан провести функциональное тестирование системы путем имитации предусмотренных режимов срабатывания.
Проверяется:
· поступление сигнала от пожарного извещателя;
· регистрация сигнала приемно-контрольным прибором;
· отображение места возникновения тревожного сигнала;
· передача сигнала на исполнительные устройства;
· запуск системы оповещения;
· корректность формирования сигнала «Пожар»;
· корректность формирования сигнала «Неисправность»;
· восстановление системы после проведения испытаний.

9. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДЕФЕКТОВ
По результатам обследования Исполнитель обязан выявить и классифицировать:
· неисправные пожарные извещатели;
· неисправные приемно-контрольные приборы;
· неисправные модули;
· поврежденные кабельные линии;
· неисправные источники питания;
· неисправные аккумуляторные батареи;
· поврежденные соединительные элементы;
· неисправные оповещатели;
· неисправные ручные извещатели;
· нарушения соединений;
· отсутствие отдельных элементов системы;
· иные неисправности, препятствующие нормальной работе системы.
По каждому выявленному дефекту указывается его характер, место расположения, техническое состояние и рекомендуемый способ устранения.

10. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Исполнитель обязан за счет собственных средств выполнить необходимые работы по устранению выявленных неисправностей и восстановлению работоспособности системы пожарной сигнализации, если такие работы относятся к техническому обслуживанию, мелкому ремонту и не требуют капитального ремонта либо полной модернизации системы.
В состав работ могут входить:
· восстановление контактных соединений;
· устранение обрывов и повреждений соединений;
· восстановление работоспособности шлейфов;
· очистка и восстановление контактных групп;
· замена неисправных предохранителей;
· замена неисправных розеток и соединительных элементов;
· замена мелких комплектующих;
· восстановление креплений оборудования;
· замена неисправных пожарных извещателей;
· замена неисправных ручных извещателей;
· замена неисправных оповещателей;
· замена неисправных аккумуляторных батарей;
· замена иных неисправных элементов системы, необходимых для восстановления ее работоспособности.
Все материалы, запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Исполнителем за свой счет и должны быть учтены в стоимости услуг.
При этом заменяемые элементы должны быть совместимы с установленным оборудованием и не должны снижать технические характеристики системы.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО РЕМОНТУ
В случае выявления неисправностей, устранение которых невозможно выполнить в рамках текущего технического обслуживания или мелкого ремонта, Исполнитель обязан:
1. зафиксировать неисправность;
2. определить причину неисправности;
3. составить дефектную ведомость;
4. указать необходимый вид ремонта;
5. указать перечень необходимых запасных частей;
6. предоставить Заказчику техническое заключение;
7. согласовать с Заказчиком дальнейший порядок выполнения работ.
Не допускается самостоятельная замена дорогостоящего оборудования, изменение схемы системы, отключение отдельных зон или внесение изменений в проектную конфигурацию без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

12. ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
После устранения выявленных неисправностей Исполнитель обязан повторно провести проверку соответствующего оборудования и системы.
Повторно проверяются:
· пожарные извещатели;
· шлейфы;
· приемно-контрольные приборы;
· линии связи;
· источники питания;
· система оповещения;
· исполнительные устройства;
· передача тревожных сигналов;
· восстановление системы в дежурный режим.
Результаты повторной проверки отражаются в соответствующих актах и протоколах.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
1. Акт технического освидетельствования.
2. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации.
3. Протоколы проведенных испытаний.
4. Дефектную ведомость.
5. Ведомость выявленных неисправностей.
6. Ведомость выполненных ремонтных работ.
7. Ведомость замененных комплектующих.
8. Фотофиксацию выявленных дефектов и выполненных работ.
9. Техническое заключение.
10. Итоговый отчет.
11. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации системы.
Все документы должны содержать достоверные данные о фактическом состоянии оборудования.

14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием исправного, поверенного и соответствующего требованиям оборудования.
Исполнитель несет ответственность за:
· качество выполненных работ;
· достоверность результатов обследования;
· правильность проведения испытаний;
· качество установленных комплектующих;
· правильность выполнения ремонтных работ;
· восстановление работоспособности оборудования;
· сохранность имущества Заказчика;
· соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ
Исполнитель обязан использовать новые, исправные и технически совместимые запасные части и комплектующие.
Не допускается установка:
· бывших в употреблении комплектующих;
· восстановленных элементов без согласования с Заказчиком;
· комплектующих неизвестного происхождения;
· элементов, не соответствующих техническим характеристикам установленного оборудования.
По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы на установленные комплектующие и материалы.

16. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе нормативными документами в области:
· пожарной безопасности;
· гражданской защиты;
· технического регулирования;
· охраны труда;
· эксплуатации электроустановок;
· технического обслуживания систем противопожарной защиты.
В том числе применяются действующие нормативные документы, технические регламенты, строительные нормы и правила, государственные и межгосударственные стандарты, относящиеся к системам пожарной сигнализации и оповещения.
При использовании конкретных нормативных актов их наименование и редакция должны соответствовать действующим на дату выполнения работ требованиям законодательства Республики Казахстан.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Исполнитель должен иметь:
· квалифицированный технический персонал;
· опыт выполнения аналогичных работ;
· необходимые инструменты;
· диагностическое оборудование;
· измерительные приборы;
· оборудование для проверки пожарных извещателей;
· оборудование для проверки электрических цепей;
· средства индивидуальной защиты;
· необходимые запасные части и комплектующие.
Работы на объекте здравоохранения должны выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуски в случаях, когда их наличие предусмотрено законодательством.

18. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении работ Исполнитель обязан:
· соблюдать требования охраны труда;
· соблюдать требования пожарной безопасности;
· соблюдать требования электробезопасности;
· использовать средства индивидуальной защиты;
· не допускать повреждения инженерных систем;
· не допускать самовольного отключения действующих систем;
· обеспечить безопасное выполнение работ;
· после завершения работ восстановить нормальный режим работы системы.

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Услуги выполняются на действующем медицинском объекте без остановки его функционирования.
Работы должны проводиться:
· по предварительному согласованию с Заказчиком;
· с учетом режима работы медицинского учреждения;
· с минимальным вмешательством в лечебно-диагностический процесс;
· без создания препятствий для работы медицинского персонала;
· без нарушения условий пребывания пациентов;
· с обеспечением безопасности пациентов, персонала и посетителей.
При необходимости временного отключения отдельных участков системы Исполнитель обязан предварительно согласовать это с ответственным лицом Заказчика.

20. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания услуг:
с момента заключения договора в течении 15 календарных дней.
Каждая заявка Заказчика должна быть исполнена Исполнителем в течение 5 календарных дней со дня ее получения, если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.

21. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
Приемка выполненных работ производится Заказчиком после:
· полного обследования системы;
· проведения предусмотренных испытаний;
· выявления и фиксации неисправностей;
· выполнения согласованных ремонтных работ;
· восстановления работоспособности оборудования;
· проведения повторных проверок;
· предоставления полного комплекта исполнительной документации.
При наличии неустраненных недостатков Заказчик вправе потребовать их устранения Исполнителем.

22. ТРЕБОВАНИЯ К СТОИМОСТИ УСЛУГ
Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного и качественного выполнения настоящего технического задания, в том числе:
· выезд специалистов;
· обследование;
· диагностику;
· проведение испытаний;
· измерения;
· техническое обслуживание;
· устранение мелких неисправностей;
· ремонт;
· восстановление работоспособности;
· расходные материалы;
· необходимые инструменты;
· запасные части и комплектующие, предусмотренные настоящим техническим заданием;
· повторное тестирование после ремонта;
· оформление актов;
· оформление протоколов;
· составление дефектных ведомостей;
· фотофиксацию;
· подготовку технического заключения;
· подготовку итогового отчета.
Дополнительная оплата за работы по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности, входящие в объем настоящего технического задания, Заказчиком не производится.

23. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Результатом оказания услуг является:
полностью обследованная, технически освидетельствованная, проверенная и приведенная в работоспособное состояние система пожарной сигнализации объекта Заказчика с документальным подтверждением результатов проведенных работ.
По итогам выполнения услуг система должна находиться в состоянии, обеспечивающем ее готовность к обнаружению признаков пожара, формированию и передаче соответствующих сигналов, а также выполнению предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией функций.

24. АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
 
в   школах отдела образования Келесского  района в количестве 65 обьектах согласно списку:
 
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев





 

