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Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 62А мекенжайында орналасқан № 1 БЖСМ ДШСК ғимаратына өрт дабылы жүйесін орнату бойынша техникалық ерекшелік  

Автоматты өрт дабылын (АӨД) орнатқаннан және іске қосқаннан кейін мердігер (жеткізуші) Тапсырыс берушіге атқарушылық және техникалық құжаттаманың толық пакетін беруге міндетті. Бұл құжаттарсыз жүйе ресми түрде пайдалануға берілген болып саналмайды, ал Тапсырыс беруші өрт инспекциясы тексерген кезде қиындықтарға тап болады. 
Барлық құжаттар тізімі үш негізгі топқа бөлінеді: 
 1. Актілер мен хаттамалар (қабылдау-тапсыру құжаттамасы).Бұл жұмыстың сапалы орындалғанын және жүйенің жарамды екенін растайтын негізгі құжаттар: 
· Жабдықты монтажға қабылдау-тапсыру актісі (қандай аспаптардың жұмысқа берілгенін растайтын нысан). 
· Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері. Олар аспалы төбенің астына тігілген, қабырғаға салынған немесе еденге төселген кабельдер мен байланыс желілерін төсеу үшін жасалады. 
· Монтаждау жұмыстарын аяқтау туралы акті 
· Іске қосу-жөндеу жұмыстарын аяқтау туралы акті. 
· Кешенді сынау (немесе кешенді сынау) хаттамасы (актісі). Өртті модельдеу кезінде датчиктер іске қосылатынын, ескерту басталатынын, желдету өшірілетінін және т.б. растайтын құжат. 
· Өлшеу және сынау хаттамалары. Кабельдік желілердің оқшаулау кедергісін өлшеуді және шлейфтердің жұмысын тексеруді қамтиды. 
· Орнатылған құрылғылардың тізімі. Барлық орнатылған детекторлардың (датчиктердің), қабылдау және бақылау тақталарының, қуат көздерінің және сиреналардың нақты тізімі. 
2. Сызбалар мен сызбалар (атқарушылық құжаттама).
· Жұмыс жобасы (ЖЖ), егер олар монтаждау процесінде барлық өзгерістермен енгізілсе(парақ беттеріне «Сызбаларға сәйкес орындалды» немесе «Атқарушылық сызба» деген мөртабан қойылады). 
· Атқарушы схемалар. Кабельдік трассалардың нақты бағыттарын, датчиктерді, қосқыш қораптарды және орталық қашықтан басқару пультін орналастыруды көрсететін нақты сызбалар. 
3. Техникалық және рұқсат беру құжаттамасы. 
· Барлық орнатылған аспаптарға (пульттер, датчиктер, резервтік қоректендіру блоктары) дайындаушы зауыттардан паспорттар мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар. 
· Жабдыққа және пайдаланылған кабельге сәйкестік сертификаттары (соның ішінде өрт қауіпсіздігі) (кабель жанбайтын болуы тиіс, мысалы, нг-FRLS немесе нг-FRHF деп белгіленген). 
· Жалпы жұмыс журналы және материалдар мен жабдықтардың кіріс бақылау журналы (егер бұл шарт талаптары немесе объектінің ауқымы бойынша талап етілсе). 
· Мердігердің рұқсат құжаттары.Елге байланысты бұл қызметтің басталуы туралы хабарлама(Қазақстан) немесе ҚР ТЖМ лицензиялар тізілімінен үзінді болуы мүмкін. 
 4.Сапа және кепілдік міндеттемелеріне қойылатын талаптар
· Автоматты өрт дабылын (АӨД) орнату бойынша жұмыстардың нәтижесіне кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап 10 жыл (КС-2 нысаны). 
· Жабдықтың кепілдік мерзімі (АӨД техникалық құралдары):10 жылға дейін. 
· Кепілдік барлық орындалған жұмыстарға, сондай-ақ монтаждау кезінде қолданылатын жабдықтар мен материалдарға қолданылады. 
· Кепілдік мерзімі кезеңінде мердігер өзінің кінәсінің жоқтығын дәлелдемесе, анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндеттенеді.Ақауларды жою мерзімдерін Тараптар келіседі және актіде тіркеледі. Кепілдік мерзімі ақауларды нақты жою кезеңіне ұзартылады.































Техническая спецификация по
Установка системы пожарной сигнализации для здания спортзала «Строитель», расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Бауыржана Момышулы, строение 49


После установки и пусконаладки автоматической пожарной сигнализации (АПС) подрядчик (поставщик) обязан передать заказчику полный пакет исполнительной и технической документации. Без этих документов система не считается официально введенной в эксплуатацию, а у заказчика возникнут проблемы при проверке пожарной инспекцией. 
Весь перечень документов делится на три основные группы:
1. Акты и протоколы (Приемо-сдаточная документация)
Это главные документы, подтверждающие, что работы выполнены качественно, а система исправна: 
•	Акт приема-передачи оборудования в монтаж (форма, подтверждающая, какие именно приборы были переданы в работу).
•	Акты освидетельствования скрытых работ. Составляются на прокладку кабелей и линий связи, которые зашиваются под подвесной потолок, штробятся в стены или закладываются в пол. 
•	Акт об окончании монтажных работ. 
•	Акт об окончании пусконаладочных работ. 
•	Протокол (акт) комплексного испытания (или комплексного опробования). Документ, подтверждающий, что при симуляции пожара срабатывают датчики, запускается оповещение, отключается вентиляция и т.д. 
•	Протоколы измерений и испытаний. Включают в себя замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проверку работоспособности шлейфов. 
•	Ведомость смонтированных приборов. Точный список всех установленных извещателей (датчиков), приемно-контрольных панелей, блоков питания и сирен. 
2. Чертежи и схемы (Исполнительная документация)
•	Рабочий проект (РП) со всеми изменениями, если они вносились в процессе монтажа (на листах ставится штамп «Выполнено согласно чертежам» или «Исполнительный чертеж»).
•	Исполнительные схемы. Точные чертежи с указанием реальных мест прокладки кабельных трасс, расстановки датчиков, распределительных коробок и центрального пульта. 
3. Техническая и разрешительная документация
•	Паспорта и инструкции по эксплуатации от заводов-изготовителей на все установленные приборы (пульты, датчики, блоки резервного питания).
•	Сертификаты соответствия (в том числе пожарной безопасности) на оборудование и использованный кабель (кабель должен быть негорючим, например, с маркировкой нг-FRLS или нг-FRHF).
•	Общий журнал работ и Журнал входного контроля материалов и оборудования (если это требовалось по условиям договора или масштабу объекта).
•	Разрешительные документы подрядчика. В зависимости от страны это может быть уведомление о начале деятельности (Казахстан) или выписка из реестра лицензий МЧС РК. 
4.Требования к качеству и гарантийным обязательствам
· Гарантийный срок на результат работ по установке автоматической пожарной сигнализации (АПС): 10 лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ (форма КС-2). 
·  Гарантийный срок на оборудование (технические средства АПС):до 10 лет. 
·  Гарантия распространяется на все выполненные работы, а также на оборудование и материалы, используемые при монтаже. 
·  В период гарантийного срока подрядчик обязуется за свой счёт устранить выявленные недостатки, если не докажет отсутствие своей вины.Сроки устранения дефектов согласовываются сторонами и фиксируются в акте. Гарантийный срок продлевается на период фактического устранения дефектов.































Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 49 мекенжайында орналасқан «Строитель» спорт залы ғимаратына өрт дабылы жүйесін орнату   бойынша техникалық ерекшелік

 
Автоматты өрт дабылын (АӨД) орнатқаннан және іске қосқаннан кейін мердігер (жеткізуші) Тапсырыс берушіге атқарушылық және техникалық құжаттаманың толық пакетін беруге міндетті. Бұл құжаттарсыз жүйе ресми түрде пайдалануға берілген болып саналмайды, ал Тапсырыс беруші өрт инспекциясы тексерген кезде қиындықтарға тап болады. 
Барлық құжаттар тізімі үш негізгі топқа бөлінеді: 
 1. Актілер мен хаттамалар (қабылдау-тапсыру құжаттамасы).Бұл жұмыстың сапалы орындалғанын және жүйенің жарамды екенін растайтын негізгі құжаттар: 
· Жабдықты монтажға қабылдау-тапсыру актісі (қандай аспаптардың жұмысқа берілгенін растайтын нысан). 
· Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері. Олар аспалы төбенің астына тігілген, қабырғаға салынған немесе еденге төселген кабельдер мен байланыс желілерін төсеу үшін жасалады. 
· Монтаждау жұмыстарын аяқтау туралы акті 
· Іске қосу-жөндеу жұмыстарын аяқтау туралы акті. 
· Кешенді сынау (немесе кешенді сынау) хаттамасы (актісі). Өртті модельдеу кезінде датчиктер іске қосылатынын, ескерту басталатынын, желдету өшірілетінін және т. б. растайтын құжат. 
· Өлшеу және сынау хаттамалары. Кабельдік желілердің оқшаулау кедергісін өлшеуді және шлейфтердің жұмысын тексеруді қамтиды. 
· Орнатылған құрылғылардың тізімі. Барлық орнатылған детекторлардың (датчиктердің), қабылдау және бақылау тақталарының, қуат көздерінің және сиреналардың нақты тізімі. 
2. Сызбалар мен сызбалар (атқарушылық құжаттама).
· Жұмыс жобасы (ЖЖ), егер олар монтаждау процесінде барлық өзгерістермен енгізілсе(парақ беттеріне «Сызбаларға сәйкес орындалды» немесе «Атқарушылық сызба» деген мөртабан қойылады). 
· Атқарушы схемалар. Кабельдік трассалардың нақты бағыттарын, датчиктерді, қосқыш қораптарды және орталық қашықтан басқару пультін орналастыруды көрсететін нақты сызбалар. 
3. Техникалық және рұқсат беру құжаттамасы. 
· Барлық орнатылған аспаптарға (пульттер, датчиктер, резервтік қоректендіру блоктары) дайындаушы зауыттардан паспорттар мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар. 
· Жабдыққа және пайдаланылған кабельге сәйкестік сертификаттары (соның ішінде өрт қауіпсіздігі) (кабель жанбайтын болуы тиіс, мысалы, нг-FRLS немесе нг-FRHF деп белгіленген). 
· Жалпы жұмыс журналы және материалдар мен жабдықтардың кіріс бақылау журналы (егер бұл шарт талаптары немесе объектінің ауқымы бойынша талап етілсе). 
· Мердігердің рұқсат құжаттары.Елге байланысты бұл қызметтің басталуы туралы хабарлама(Қазақстан) немесе ҚР ТЖМ  лицензиялар тізілімінен үзінді болуы мүмкін. 
 4.Сапа және кепілдік міндеттемелеріне қойылатын талаптар
· Автоматты өрт дабылын (АӨД) орнату бойынша жұмыстардың нәтижесіне кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап 10 жыл (КС-2 нысаны). 
· Жабдықтың кепілдік мерзімі (АӨД техникалық құралдары):10 жылға дейін. 
· Кепілдік барлық орындалған жұмыстарға, сондай-ақ монтаждау кезінде қолданылатын жабдықтар мен материалдарға қолданылады. 
· Кепілдік мерзімі кезеңінде мердігер өзінің кінәсінің жоқтығын дәлелдемесе, анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндеттенеді.Ақауларды жою мерзімдерін Тараптар келіседі және актіде тіркеледі. Кепілдік мерзімі ақауларды нақты жою кезеңіне ұзартылады.




















 

