Приложение 2
Техническая спецификация
Работы по монтажу и установке системы автоматической пожарной сигнализации с материалами.

Монтаж и пусконаладочные работы системы обнаружения возгорания, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала на контрольно-приемный прибор.
Место выполнения работ: Средняя школа № 298 Кармакшинского района (Управление образования Кызылординской области), расположенная по адресу: г. Байконур, ул. Мира, д. 12Г.

Работы выполняются с поставкой необходимого оборудования и материалов Поставщиком, заисключением настенных громкоговорителей системы речевого оповещения, предоставляемых Заказчиком.
Поставщик выполняет:
1. Обследование места выполнения работ и уточнение условий монтажа.
2. Согласование с Заказчиком мест установки оборудования и трасс прокладки кабельных линий.
3. Прокладку трех независимых шлейфов пожарной сигнализации:
· шлейф № 1 — по коридору;
· шлейф № 2 — по правой стороне коридора с охватом кабинетов и помещений;
· шлейф № 3 — по левой стороне коридора с охватом кабинетов, помещений, фойе и тамбура входной группы.
4. Прокладку кабельных линий в кабельном канале с надежным креплением и защитой от механических повреждений.
5. Установку и подключение:
· автоматических дымовых пожарных извещателей;
· ручных пожарных извещателей;
· световых табло «Шығу / Выход»;
· динамиков громкоговорителей системы речевого оповещения;
· звуковых пожарных оповещателей.
6. Подключение громкоговорителей к системе оповещения и интеграцию системы речевого оповещения с автоматической пожарной сигнализацией.
7. Подключение системы к контрольно-приемному прибору с обеспечением передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность».
8. Маркировку кабельных линий и основных элементов системы.
9. Настройку оборудования, пусконаладочные работы и комплексное испытание системы.
10. Проверку работоспособности пожарных извещателей, оповещателей, световых табло и настенных громкоговорителей.
11. Проверку автоматического запуска системы оповещения при срабатывании пожарной сигнализации, передачи речевых сообщений и их слышимости в предусмотренных зонах.
12. Устранение выявленных недостатков и сдачу системы Заказчику с демонстрацией работоспособности.
Требования к оборудованию и материалам
Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, исправными, соответствовать технической документации производителя и требованиям законодательства Республики Казахстан.
Оборудование системы пожарной сигнализации и оповещения должно быть совместимо между собой и с существующим контрольно-приемным прибором.
Допускается применение эквивалентного оборудования с техническими характеристиками не хуже предусмотренных настоящей спецификацией.
Поставщик выполняет монтаж, прокладку, соединение, подключение и настройку предоставленных Заказчиком громкоговорителей в составе общей системы.
Перечень оборудования и материалов
	№
	Тип/марка
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ИП-212-45 или эквивалент
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт.
	67

	2
	— или эквивалент
	Световое табло «Шығу / Выход» на казахском и русском языках
	шт.
	6

	3
	ИПР 513-10 или эквивалент
	Ручной пожарный извещатель
	шт.
	5

	4
	Маяк-12 или эквивалент
	Звуковой пожарный оповещатель
	шт.
	3

	5
	КСПВ 4×0,5 мм² или эквивалент
	Кабель
	м
	200

	6
	КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,0
	Кабель двухжильный, экранированный, огнестойкий, безгалогенный, сечение жилы 1,0 мм², для системы речевого оповещения
	м
	200

	7
	КСПВ 2×0,5 мм² или эквивалент
	Кабель
	м
	500

	8
	15×10 мм или эквивалент
	Кабельный канал
	м
	300

	9
	
	Монтажный комплект: крепежные элементы, соединители, переходники и иные необходимые материалы
	компл.
	1

	10
	предоставляется Заказчиком
	Настенные громкоговорители системы речевого оповещения
	шт.
	по фактической потребности



Пусконаладочные работы и приемка
Пусконаладочные работы включают:
· проверку правильности монтажа и кабельных соединений;
· проверку шлейфов пожарной сигнализации;
· проверку пожарных извещателей и оповещателей;
· проверку настенных громкоговорителей;
· проверку кабельной линии КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,0;
· проверку формирования сигналов «Пожар» и «Неисправность»;
· проверку передачи сигнала на контрольно-приемный прибор;
· проверку автоматического запуска системы оповещения;
· проверку передачи и слышимости речевых сообщений;
· настройку и комплексное испытание системы.
При приемке Поставщик обязан продемонстрировать работоспособность пожарной сигнализации, звукового и речевого оповещения, световых табло и передачу сигналов на контрольно-приемный прибор.
Требования к исполнительной технической документации:
По окончании монтажных и пусконаладочных работ, Поставщик обязан сформировать и передать Заказчику полный комплект исполнительной документации на русском и казахском языках (в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF), составленный в соответствии с действующими строительными нормами и правилами пожарной безопасности РК, в составе: 
1. Исполнительные чертежи (схемы расположения оборудования, извещателей, приемно-контрольных приборов, трассировки кабельных линий и линий связи с указанием марок кабелей).
2. Журнал производства работ и Журнал авторского/технического надзора (при наличии).
3. Акты освидетельствования скрытых работ (на прокладку кабельных линий в шлейфах за подвесными потолками, в стенах, штробах и кабельных каналах). 
4. Акт индивидуального испытания и комплексного опробования системы пожарной автоматики. 
5. Протоколы измерений: протокол измерения сопротивления изоляции кабельных линий и протоколы проверки работоспособности шлейфов сигнализации. 
6. Паспорта, технические формуляры и сертификаты соответствия (сертификаты ТР ЕАЭС) на все смонтированное оборудование, извещатели, приборы и кабельную продукцию. 
7. Инструкции по эксплуатации смонтированной системы пожарной сигнализации для оперативного (дежурного) персонала Заказчика.
Охрана труда, безопасность и восстановление помещений
Поставщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, пожарной и электробезопасности.
При выполнении работ на действующем медицинском объекте Поставщик обязан соблюдать установленный Заказчиком режим работы и требования внутренней безопасности.
После завершения работ Поставщик обязан удалить строительный и монтажный мусор, заделать отверстия и места прохода кабелей, восстановить поврежденные элементы отделки и привести рабочую зону в надлежащее состояние.
Все указанные работы входят в стоимость договора.
Нормативные требования
Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Республики Казахстан в области:
· пожарной безопасности;
· пожарной автоматики;
· автоматической пожарной сигнализации;
· систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· электробезопасности;
· охраны труда;
· технического регулирования.
1. Места установки оборудования и трассы прокладки кабелей предварительно согласовываются с Заказчиком.
2. Поставщик выполняет монтаж, подключение и интеграцию предоставленных Заказчиком громкоговорителей в общую систему пожарной сигнализации и оповещения.
3. Стоимость кабеля, его прокладки, монтажа, подключения громкоговорителей, настройки, пусконаладочных работ и испытаний входит в общую стоимость договора.
Гарантийный срок:12 месяцев на выполненные монтажные и пусконаладочные работы;
На оборудование Поставщика - согласно документам производителя.

Примечание!Имеется ввиду, что въезд в город осуществляется (строго по пропуску) по регламенту режима безопасности администрации города Байконур
Примечание: после заключения договора техническая спецификация будет являться неотъемлемой частью договора.




















Қосымша 2
Техникалықерекшелік
Материалдарменавтоматтыөртдабылыжүйесінмонтаждаужәнеорнатубойыншажұмыстар.

Өртті анықта ужүйесін, автоматтыөртдабылынжәнеөрткезіндеадамдардыэвакуациялаутуралыхабарлаужәнебасқаружүйесінорнатужәнеіскеқосу-реттеужұмыстарыбақылау-қабылдауқұрылғысына сигнал шығарумен.
Жұмыстардыорындауорны: Байқоңыр қаласы,Мира көшесі,ғимарат 12 Г мекен-жайында орналасқан Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша №298 орта мектебі.
ЖұмыстардыЖеткізушіқажеттіқұрал-жабдықтар мен материалдардыжеткізуменжүзегеасырады, соданкейінтапсырысберушіұсынатынқабырғағаорнатылатындауыстықхабарландыружүйесініңдауысзорайтқыштарынқоспағанда.
Жеткізушіорындайды:
1. Жұмыстардыорындауорнынтексеружәнемонтаждаушарттарыннақтылау.
2. Жабдықтыорнатуорындары мен кабельдікжелілердітөсеумаршруттарынТапсырысберушіменкелісу.
3. Өртсигнализациясыныңүштәуелсізілмегінтөсеу:
· №1 шлейф — дәлізбойынша;
· №2 шлейф — кабинеттер мен үй-жайлардықамтиотырып, дәліздіңоңжағымен;
· №3 шлейф — дәліздіңсолжағындакабинеттерді, үй-жайларды, фойеніжәнекірутобыныңтамбурынқамтиотырып.
4. Кәбілжелілерінкәбіларнасындасенімдібекітуменжәнемеханикалықзақымдануданқорғаументөсеу.
5. Орнатужәнеқосу:
· автоматтытүтіндікөртсөндірушілерхабарлағыштардың;
· қолөртсөндірушілерхабарлағыштардың;
· жарықтаблолары "Шығу / Шығу";
· дауыстықхабарлаужүйесініңдауысзорайтқыштарыныңүндеткіштерін;
· дыбыстыөртсөндірушілерхабарлағыштардың.
6. Дауысзорайтқыштардыхабарландыружүйесінеқосужәнеавтоматтыөртдабылы бар дауыстықхабарландыружүйесінбіріктіру.
7. "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарыныңберілуінқамтамасызетеотырып, жүйенібақылау-қабылдауқұрылғысынақосу.
8. Кабельдікжелілердіжәнежүйеніңнегізгіэлементтерінтаңбалау.
9. Жабдықтыбаптау, іскеқосу-реттеужұмыстарыжәнежүйенікешендісынау.
10. Өртсөндірушілердіңжұмысқақабілеттілігінтексерухабарлағыштардың, хабарлағыштардың, жарықтаблолары мен қабырғалықдауысзорайтқыштар.
11. Өртдабылыіскеқосылғандахабарландыружүйесініңавтоматтытүрдеіскеқосылуын, сөйлеухабарламаларыныңберілуінжәнеолардыңқарастырылғанаймақтардаестілуінтексеру.
12. Анықталғанкемшіліктердіжоюжәнежұмысқабілеттілігінкөрсетеотырып, жүйеніТұтынушығажеткізу.
Жабдықтар мен материалдарғақойылатынталаптар
Жеткізушіжеткізетінбарлықжабдықтар мен материалдаржаңа, жарамды, өндірушініңтехникалыққұжаттамасынажәнеҚазақстанРеспубликасызаңнамасыныңталаптарынасәйкесболуыкерек.
Өртдабылыжәнеқұлақтандыружүйесініңжабдықтарыбір-біріменжәнеқолданыстағыбақылау-қабылдауқұрылғысыменүйлесімдіболуыкерек.
Техникалықсипаттамалары осы ерекшеліктекөзделгеннен кем болмайтынбаламалыжабдықтыпайдалануғажолберіледі.
ЖеткізушіжалпыжүйеніңбөлігіретіндеТапсырысберушіұсынғандауысзорайтқыштардыорнатуды, төсеуді, қосуды, қосудыжәнереттеудіжүзегеасырады.
Жабдықтар мен материалдардыңтізбесі
	№
	Типі/маркасы
	Атауы
	Өлшембірлігі
	Саны

	1
	ИП-212-45 немесебаламасы
	Хабарлағышоптикалық-электрондықтүтіндіөртсөндіруші
	дана
	67

	2
	— немесебаламасы
	Жарықтаблосы "Шығу / Выход" қазақжәнеорыстілдерінде
	дана
	6

	3
	ИПР 513-10 немесебаламасы
	Қолөртсөндірушіхабарлағыш
	дана
	5

	4
	Маяк-12 немесебаламасы
	Дыбыстыөртсөндірушіхабарлағыш
	дана
	3

	5
	КСП 4×0,5 мм2 немесебаламасы
	Кабель
	м
	200

	6
	СЭҚБК(А)-FRHF 1×2×1,0
	Екіөзекті, экрандалған, отқатөзімді кабель, галогенсіз, өзекқимасы 1,0 мм2, ауызшахабарлаужүйесіүшін
	м
	200

	7
	КСП 2×0,5 мм2 немесебаламасы
	Кабель
	м
	500

	8
	15×10 мм немесебаламасы
	Кабельдікарна
	м
	300

	9
	
	Монтаждаужинағы: бекіткіштер, қосқыштар, адаптерлержәнебасқа да қажеттіматериалдар
	жиынтық.
	1

	10
	тапсырысберушіұсынады
	Қабырғағаорнатылатындауысзорайтқыштардауыстықхабарлаужүйелері
	дана
	нақтықажеттілікбойынша



Іскеқосу-реттеужұмыстарыжәнеқабылдау
Іскеқосу-жөндеужұмыстарымыналардықамтиды:
· монтаждаудыңжәнекабельдікжалғаулардыңдұрыстығынтексеру;
· өртсигнализациясыныңшлейфтерінтексеру;
· өртсөндірушілердітексерухабарлағыштардыңжәнехабарлағыштардың;
· қабырғалықдауысзорайтқыштардытексеру;
· кабельдікжелінітексеру СЭҚБК(А)-FRHF 1×2×1,0;
· "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарыныңқалыптасуынтексеру;
· бақылау-қабылдауаспабынасигналдыңберілуінтексеру;
· хабарлаужүйесініңавтоматтытүрдеіскеқосылуынтексеру;
· сөйлеухабарламаларыныңберілуінжәнеестілуінтексеру;
· жүйенібаптаужәнекешендісынау.
ҚабылдаукезіндеЖеткізушіөртдабылы, дыбыстықжәнесөйлеудабылы, жарықтақталары мен сигналдардыбасқаружәнеқабылдауқұрылғысынаберудіңтиімділігінкөрсетугеміндетті.
Атқарушылықтехникалыққұжаттамағақойылатынталаптар:
Монтаждаужәнеіскеқосу-жөндеужұмыстарыаяқталғаннанкейінЖеткізушіТапсырысберушігеқолданыстағықұрылыснормаларынасәйкесқұрастырылғанорысжәнеқазақтілдеріндегі (2 данадақағазжүзіндежәне 1 данадаэлектрондытүрде PDF форматында) атқарушылыққұжаттаманыңтолықжиынтығынжасауғажәнеберугеміндетті. ҚазақстанРеспубликасыныңөртқауіпсіздігіережелері, келесіқұрамда:
1. Атқарушылықсызбалар (жабдықтыңорналасусызбасы, хабарлағыштардың, қабылдау-бақылауаспаптары, кабельдікжелілердіжәнебайланысжелілерінкабельдердіңмаркаларынкөрсетеотырыпқадағалау).
2. Жұмыстардыжүргізу журналыжәнеАвторлық/техникалыққадағалау журналы (бар болса).
3. Жасырынжұмыстардыкуәландыруактілері (аспалытөбелердіңартындағышлейфтерде, қабырғалардакабельдікжелілердітөсеуге, штробахжәнекабельдікарналарда). 
4. Жеке сынақактісіжәнеөртавтоматикасыжүйесінкешендісынақтанөткізу. 
5. Өлшеухаттамалары:кабельдікжелілердіңоқшаулаукедергісінөлшеухаттамасыжәнедабылілмектерініңжұмысынтексерухаттамалары. 
6. Паспорттар, техникалықформулярларжәнебарлықмонтаждалғанжабдықтарғасәйкестіксертификаттары (ЕАЭО ТР сертификаттары).,хабарлағыштар, аспаптар мен кабель өнімдерін. 
7. Пайдаланужөніндегінұсқаулықтартапсырысберушініңжедел (кезекші) персоналы үшінмонтаждалғанөртдабылыжүйесі.
Еңбектіқорғау, қауіпсіздікжәнеүй-жайлардықалпынакелтіру
ӨнімберушіҚазақстанРеспубликасыныңеңбектіқорғау, өртжәнеэлектрқауіпсіздігісаласындағызаңнамасыныңталаптарынсақтауғаміндетті.
ЖұмысістептұрғанмедициналықмекемедежұмыстардыорындағанкездеЖеткізушіТапсырысберушібелгілегенжұмыстәртібінжәнеішкіқауіпсіздікталаптарынсақтауғаміндетті.
ЖұмыстараяқталғаннанкейінЖеткізушіқұрылысжәнемонтаждауқоқыстарыналыптастауға, саңылаулар мен кабель өтетінжерлердібітеуге, зақымдалғанәрлеуэлементтерінжөндеугежәнежұмысаймағынтиістікүйгекелтіругеміндетті.
Көрсетілгенжұмыстардыңбарлығышарттыңқұнынакіреді.
Нормативтікталаптар
ЖұмыстарҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағынормативтікқұқықтықжәненормативтік-техникалыққұжаттарынасәйкесжүзегеасырылады:
· өртқауіпсіздігі;
· өртавтоматикасы;
· автоматтыөртсигнализациясы;
· өрткезіндеадамдардыхабардаретужәнеэвакуациялаудыбасқаружүйелерінің;
· электрқауіпсіздігі;
· еңбектіқорғау;
· техникалықреттеудіжетілдіру.
1. Жабдықтыорнатуорындары мен кабельдердітөсеумаршруттарыТапсырысберушіменалдын ала келісіледі.
2. ЖеткізушіТұтынушыұсынғандауысзорайтқыштардыорнатуды, қосудыжәнежалпыөртдабылы мен ескертужүйесінебіріктірудіжүзегеасырады.
3. Кабельдіңқұны, оны төсеу, монтаждау, дауысзорайтқыштардықосу, баптау, іскеқосужәнесынаукелісім-шарттыңжалпықұнынакіреді.
Кепілдікмерзімі:орындалғанмонтаждаужәнеіскеқосу-жөндеужұмыстарына 3 ай;
Жабдықтаушыныңжабдықтарына - өндірушініңқұжаттарынасәйкес.

Ескерту! Мекеме Байқоңыр қаласында орналасқан. Қалаға кіру Байқоңыр қаласы Әкімшілігінің Қауіпсіздік режимінің регламенті бойынша (қатаң түрде өткізу бойынша) жүзеге асырылады
Ескертпе, Шарт жасалғаннан кейін техникалық ерекшелік шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
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