Приложение 2

Техническая спецификация

Работы по монтажу и установке системы автоматической пожарной сигнализации с материалами.

Монтаж и пусконаладочные работы системы обнаружения возгорания, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала на контрольно-приемный прибор.

Место выполнения работ: Средняя школа № 298 Кармакшинского района (Управление образования Кызылординской области), расположенная по адресу: г. Байконур, ул. Мира, д. 12Г.

## Работы выполняются с поставкой необходимого оборудования и материалов Поставщиком, заисключением настенных громкоговорителей системы речевого оповещения, предоставляемых Заказчиком.

Поставщик выполняет:

- Обследование места выполнения работ и уточнение условий монтажа.

- Согласование с Заказчиком мест установки оборудования и трасс прокладки кабельных линий.

- Прокладку трех независимых шлейфов пожарной сигнализации:

  - шлейф № 1 — по коридору;

  - шлейф № 2 — по правой стороне коридора с охватом кабинетов и помещений;

  - шлейф № 3 — по левой стороне коридора с охватом кабинетов, помещений, фойе и тамбура входной группы.

- Прокладку кабельных линий в кабельном канале с надежным креплением и защитой от механических повреждений.

- Установку и подключение:

  - автоматических дымовых пожарных извещателей;

  - ручных пожарных извещателей;

  - световых табло «Шығу / Выход»;

  - динамиков громкоговорителей системы речевого оповещения;

  - звуковых пожарных оповещателей.

- Подключение громкоговорителей к системе оповещения и интеграцию системы речевого оповещения с автоматической пожарной сигнализацией.

- Подключение системы к контрольно-приемному прибору с обеспечением передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность».

- Маркировку кабельных линий и основных элементов системы.

- Настройку оборудования, пусконаладочные работы и комплексное испытание системы.

- Проверку работоспособности пожарных извещателей, оповещателей, световых табло и настенных громкоговорителей.

- Проверку автоматического запуска системы оповещения при срабатывании пожарной сигнализации, передачи речевых сообщений и их слышимости в предусмотренных зонах.

- Устранение выявленных недостатков и сдачу системы Заказчику с демонстрацией работоспособности.

# Требования к оборудованию и материалам

Все оборудование и материалы, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми, исправными, соответствовать технической документации производителя и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Оборудование системы пожарной сигнализации и оповещения должно быть совместимо между собой и с существующим контрольно-приемным прибором.

Допускается применение эквивалентного оборудования с техническими характеристиками не хуже предусмотренных настоящей спецификацией.

Поставщик выполняет монтаж, прокладку, соединение, подключение и настройку предоставленных Заказчиком громкоговорителей в составе общей системы.

# Перечень оборудования и материалов

| № | Тип/марка | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП-212-45 или эквивалент | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. | 67 |
| 2 | — или эквивалент | Световое табло «Шығу / Выход» на казахском и русском языках | шт. | 6 |
| 3 | ИПР 513-10 или эквивалент | Ручной пожарный извещатель | шт. | 5 |
| 4 | Маяк-12 или эквивалент | Звуковой пожарный оповещатель | шт. | 3 |
| 5 | КСПВ 4×0,5 мм² или эквивалент | Кабель | м | 200 |
| 6 | КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,0 | Кабель двухжильный, экранированный, огнестойкий, безгалогенный, сечение жилы 1,0 мм², для системы речевого оповещения | м | 200 |
| 7 | КСПВ 2×0,5 мм² или эквивалент | Кабель | м | 500 |
| 8 | 15×10 мм или эквивалент | Кабельный канал | м | 300 |
| 9 |  | Монтажный комплект: крепежные элементы, соединители, переходники и иные необходимые материалы | компл. | 1 |
| 10 | предоставляется Заказчиком | Настенные громкоговорители системы речевого оповещения | шт. | по фактической потребности |

# Пусконаладочные работы и приемка

Пусконаладочные работы включают:

- проверку правильности монтажа и кабельных соединений;

- проверку шлейфов пожарной сигнализации;

- проверку пожарных извещателей и оповещателей;

- проверку настенных громкоговорителей;

- проверку кабельной линии КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,0;

- проверку формирования сигналов «Пожар» и «Неисправность»;

- проверку передачи сигнала на контрольно-приемный прибор;

- проверку автоматического запуска системы оповещения;

- проверку передачи и слышимости речевых сообщений;

- настройку и комплексное испытание системы.

При приемке Поставщик обязан продемонстрировать работоспособность пожарной сигнализации, звукового и речевого оповещения, световых табло и передачу сигналов на контрольно-приемный прибор.

# Требования к исполнительной технической документации:

По окончании монтажных и пусконаладочных работ, Поставщик обязан сформировать и передать Заказчику полный комплект исполнительной документации на русском и казахском языках (в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF), составленный в соответствии с действующими строительными нормами и правилами пожарной безопасности РК, в составе:

- Исполнительные чертежи (схемы расположения оборудования, извещателей, приемно-контрольных приборов, трассировки кабельных линий и линий связи с указанием марок кабелей).

- Журнал производства работ и Журнал авторского/технического надзора (при наличии).

- Акты освидетельствования скрытых работ (на прокладку кабельных линий в шлейфах за подвесными потолками, в стенах, штробах и кабельных каналах).

- Акт индивидуального испытания и комплексного опробования системы пожарной автоматики.

- Протоколы измерений: протокол измерения сопротивления изоляции кабельных линий и протоколы проверки работоспособности шлейфов сигнализации.

- Паспорта, технические формуляры и сертификаты соответствия (сертификаты ТР ЕАЭС) на все смонтированное оборудование, извещатели, приборы и кабельную продукцию.

- Инструкции по эксплуатации смонтированной системы пожарной сигнализации для оперативного (дежурного) персонала Заказчика.

# Охрана труда, безопасность и восстановление помещений

Поставщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, пожарной и электробезопасности.

При выполнении работ на действующем медицинском объекте Поставщик обязан соблюдать установленный Заказчиком режим работы и требования внутренней безопасности.

После завершения работ Поставщик обязан удалить строительный и монтажный мусор, заделать отверстия и места прохода кабелей, восстановить поврежденные элементы отделки и привести рабочую зону в надлежащее состояние.

Все указанные работы входят в стоимость договора.

# Нормативные требования

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Республики Казахстан в области:

- пожарной безопасности;

- пожарной автоматики;

- автоматической пожарной сигнализации;

- систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- электробезопасности;

- охраны труда;

- технического регулирования.

- Места установки оборудования и трассы прокладки кабелей предварительно согласовываются с Заказчиком.

- Поставщик выполняет монтаж, подключение и интеграцию предоставленных Заказчиком громкоговорителей в общую систему пожарной сигнализации и оповещения.

- Стоимость кабеля, его прокладки, монтажа, подключения громкоговорителей, настройки, пусконаладочных работ и испытаний входит в общую стоимость договора.

# Гарантийный срок:12 месяцев на выполненные монтажные и пусконаладочные работы;

# На оборудование Поставщика - согласно документам производителя.

Примечание!Имеется ввиду, что въезд в город осуществляется (строго по пропуску) по регламенту режима безопасности администрации города Байконур

Примечание: после заключения договора техническая спецификация будет являться неотъемлемой частью договора.

Қосымша 2

Техникалықерекшелік

Материалдарменавтоматтыөртдабылыжүйесінмонтаждаужәнеорнатубойыншажұмыстар.

Өртті анықта ужүйесін, автоматтыөртдабылынжәнеөрткезіндеадамдардыэвакуациялаутуралыхабарлаужәнебасқаружүйесінорнатужәнеіскеқосу-реттеужұмыстарыбақылау-қабылдауқұрылғысына сигнал шығарумен.

## Жұмыстардыорындауорны: Байқоңыр қаласы,Мира көшесі,ғимарат 12 Г мекен-жайында орналасқан Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша №298 орта мектебі.

## ЖұмыстардыЖеткізушіқажеттіқұрал-жабдықтар мен материалдардыжеткізуменжүзегеасырады, соданкейінтапсырысберушіұсынатынқабырғағаорнатылатындауыстықхабарландыружүйесініңдауысзорайтқыштарынқоспағанда.

Жеткізушіорындайды:

  - Жұмыстардыорындауорнынтексеружәнемонтаждаушарттарыннақтылау.

  - Жабдықтыорнатуорындары мен кабельдікжелілердітөсеумаршруттарынТапсырысберушіменкелісу.

  - Өртсигнализациясыныңүштәуелсізілмегінтөсеу:

- №1 шлейф — дәлізбойынша;

- №2 шлейф — кабинеттер мен үй-жайлардықамтиотырып, дәліздіңоңжағымен;

- №3 шлейф — дәліздіңсолжағындакабинеттерді, үй-жайларды, фойеніжәнекірутобыныңтамбурынқамтиотырып.

- Кәбілжелілерінкәбіларнасындасенімдібекітуменжәнемеханикалықзақымдануданқорғаументөсеу.

- Орнатужәнеқосу:

  - автоматтытүтіндікөртсөндірушілерхабарлағыштардың;

  - қолөртсөндірушілерхабарлағыштардың;

  - жарықтаблолары "Шығу / Шығу";

  - дауыстықхабарлаужүйесініңдауысзорайтқыштарыныңүндеткіштерін;

  - дыбыстыөртсөндірушілерхабарлағыштардың.

- Дауысзорайтқыштардыхабарландыружүйесінеқосужәнеавтоматтыөртдабылы бар дауыстықхабарландыружүйесінбіріктіру.

- "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарыныңберілуінқамтамасызетеотырып, жүйенібақылау-қабылдауқұрылғысынақосу.

- Кабельдікжелілердіжәнежүйеніңнегізгіэлементтерінтаңбалау.

- Жабдықтыбаптау, іскеқосу-реттеужұмыстарыжәнежүйенікешендісынау.

- Өртсөндірушілердіңжұмысқақабілеттілігінтексерухабарлағыштардың, хабарлағыштардың, жарықтаблолары мен қабырғалықдауысзорайтқыштар.

- Өртдабылыіскеқосылғандахабарландыружүйесініңавтоматтытүрдеіскеқосылуын, сөйлеухабарламаларыныңберілуінжәнеолардыңқарастырылғанаймақтардаестілуінтексеру.

- Анықталғанкемшіліктердіжоюжәнежұмысқабілеттілігінкөрсетеотырып, жүйеніТұтынушығажеткізу.

# Жабдықтар мен материалдарғақойылатынталаптар

Жеткізушіжеткізетінбарлықжабдықтар мен материалдаржаңа, жарамды, өндірушініңтехникалыққұжаттамасынажәнеҚазақстанРеспубликасызаңнамасыныңталаптарынасәйкесболуыкерек.

Өртдабылыжәнеқұлақтандыружүйесініңжабдықтарыбір-біріменжәнеқолданыстағыбақылау-қабылдауқұрылғысыменүйлесімдіболуыкерек.

Техникалықсипаттамалары осы ерекшеліктекөзделгеннен кем болмайтынбаламалыжабдықтыпайдалануғажолберіледі.

ЖеткізушіжалпыжүйеніңбөлігіретіндеТапсырысберушіұсынғандауысзорайтқыштардыорнатуды, төсеуді, қосуды, қосудыжәнереттеудіжүзегеасырады.

# Жабдықтар мен материалдардыңтізбесі

| № | Типі/маркасы | Атауы | Өлшембірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП-212-45 немесебаламасы | Хабарлағышоптикалық-электрондықтүтіндіөртсөндіруші | дана | 67 |
| 2 | — немесебаламасы | Жарықтаблосы "Шығу / Выход" қазақжәнеорыстілдерінде | дана | 6 |
| 3 | ИПР 513-10 немесебаламасы | Қолөртсөндірушіхабарлағыш | дана | 5 |
| 4 | Маяк-12 немесебаламасы | Дыбыстыөртсөндірушіхабарлағыш | дана | 3 |
| 5 | КСП 4×0,5 мм2 немесебаламасы | Кабель | м | 200 |
| 6 | СЭҚБК(А)-FRHF 1×2×1,0 | Екіөзекті, экрандалған, отқатөзімді кабель, галогенсіз, өзекқимасы 1,0 мм2, ауызшахабарлаужүйесіүшін | м | 200 |
| 7 | КСП 2×0,5 мм2 немесебаламасы | Кабель | м | 500 |
| 8 | 15×10 мм немесебаламасы | Кабельдікарна | м | 300 |
| 9 |  | Монтаждаужинағы: бекіткіштер, қосқыштар, адаптерлержәнебасқа да қажеттіматериалдар | жиынтық. | 1 |
| 10 | тапсырысберушіұсынады | Қабырғағаорнатылатындауысзорайтқыштардауыстықхабарлаужүйелері | дана | нақтықажеттілікбойынша |

# Іскеқосу-реттеужұмыстарыжәнеқабылдау

Іскеқосу-жөндеужұмыстарымыналардықамтиды:

- монтаждаудыңжәнекабельдікжалғаулардыңдұрыстығынтексеру;

- өртсигнализациясыныңшлейфтерінтексеру;

- өртсөндірушілердітексерухабарлағыштардыңжәнехабарлағыштардың;

- қабырғалықдауысзорайтқыштардытексеру;

- кабельдікжелінітексеру СЭҚБК(А)-FRHF 1×2×1,0;

- "Өрт" және "Ақаулық" сигналдарыныңқалыптасуынтексеру;

- бақылау-қабылдауаспабынасигналдыңберілуінтексеру;

- хабарлаужүйесініңавтоматтытүрдеіскеқосылуынтексеру;

- сөйлеухабарламаларыныңберілуінжәнеестілуінтексеру;

- жүйенібаптаужәнекешендісынау.

ҚабылдаукезіндеЖеткізушіөртдабылы, дыбыстықжәнесөйлеудабылы, жарықтақталары мен сигналдардыбасқаружәнеқабылдауқұрылғысынаберудіңтиімділігінкөрсетугеміндетті.

# Атқарушылықтехникалыққұжаттамағақойылатынталаптар:

Монтаждаужәнеіскеқосу-жөндеужұмыстарыаяқталғаннанкейінЖеткізушіТапсырысберушігеқолданыстағықұрылыснормаларынасәйкесқұрастырылғанорысжәнеқазақтілдеріндегі (2 данадақағазжүзіндежәне 1 данадаэлектрондытүрде PDF форматында) атқарушылыққұжаттаманыңтолықжиынтығынжасауғажәнеберугеміндетті. ҚазақстанРеспубликасыныңөртқауіпсіздігіережелері, келесіқұрамда:

  - Атқарушылықсызбалар (жабдықтыңорналасусызбасы, хабарлағыштардың, қабылдау-бақылауаспаптары, кабельдікжелілердіжәнебайланысжелілерінкабельдердіңмаркаларынкөрсетеотырыпқадағалау).

  - Жұмыстардыжүргізу журналыжәнеАвторлық/техникалыққадағалау журналы (бар болса).

  - Жасырынжұмыстардыкуәландыруактілері (аспалытөбелердіңартындағышлейфтерде, қабырғалардакабельдікжелілердітөсеуге, штробахжәнекабельдікарналарда).

  - Жеке сынақактісіжәнеөртавтоматикасыжүйесінкешендісынақтанөткізу.

  - Өлшеухаттамалары:кабельдікжелілердіңоқшаулаукедергісінөлшеухаттамасыжәнедабылілмектерініңжұмысынтексерухаттамалары.

  - Паспорттар, техникалықформулярларжәнебарлықмонтаждалғанжабдықтарғасәйкестіксертификаттары (ЕАЭО ТР сертификаттары).,хабарлағыштар, аспаптар мен кабель өнімдерін.

  - Пайдаланужөніндегінұсқаулықтартапсырысберушініңжедел (кезекші) персоналы үшінмонтаждалғанөртдабылыжүйесі.

# Еңбектіқорғау, қауіпсіздікжәнеүй-жайлардықалпынакелтіру

ӨнімберушіҚазақстанРеспубликасыныңеңбектіқорғау, өртжәнеэлектрқауіпсіздігісаласындағызаңнамасыныңталаптарынсақтауғаміндетті.

ЖұмысістептұрғанмедициналықмекемедежұмыстардыорындағанкездеЖеткізушіТапсырысберушібелгілегенжұмыстәртібінжәнеішкіқауіпсіздікталаптарынсақтауғаміндетті.

ЖұмыстараяқталғаннанкейінЖеткізушіқұрылысжәнемонтаждауқоқыстарыналыптастауға, саңылаулар мен кабель өтетінжерлердібітеуге, зақымдалғанәрлеуэлементтерінжөндеугежәнежұмысаймағынтиістікүйгекелтіругеміндетті.

Көрсетілгенжұмыстардыңбарлығышарттыңқұнынакіреді.

# Нормативтікталаптар

ЖұмыстарҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағынормативтікқұқықтықжәненормативтік-техникалыққұжаттарынасәйкесжүзегеасырылады:

- өртқауіпсіздігі;

- өртавтоматикасы;

- автоматтыөртсигнализациясы;

- өрткезіндеадамдардыхабардаретужәнеэвакуациялаудыбасқаружүйелерінің;

- электрқауіпсіздігі;

- еңбектіқорғау;

- техникалықреттеудіжетілдіру.

  - Жабдықтыорнатуорындары мен кабельдердітөсеумаршруттарыТапсырысберушіменалдын ала келісіледі.

  - ЖеткізушіТұтынушыұсынғандауысзорайтқыштардыорнатуды, қосудыжәнежалпыөртдабылы мен ескертужүйесінебіріктірудіжүзегеасырады.

  - Кабельдіңқұны, оны төсеу, монтаждау, дауысзорайтқыштардықосу, баптау, іскеқосужәнесынаукелісім-шарттыңжалпықұнынакіреді.

# Кепілдікмерзімі:орындалғанмонтаждаужәнеіскеқосу-жөндеужұмыстарына 3 ай;

# Жабдықтаушыныңжабдықтарына - өндірушініңқұжаттарынасәйкес.

Ескерту! Мекеме Байқоңыр қаласында орналасқан. Қалаға кіру Байқоңыр қаласы Әкімшілігінің Қауіпсіздік режимінің регламенті бойынша (қатаң түрде өткізу бойынша) жүзеге асырылады

Ескертпе, Шарт жасалғаннан кейін техникалық ерекшелік шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.