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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение, поставку, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию систем пожарной безопасности и проводной системы вызова персонала
1. Общие сведения
Наименование работ: приобретение, поставка, доставка, разгрузка, монтаж, пусконаладка, испытание, обучение персонала и ввод в эксплуатацию:
· автоматической пожарной сигнализации (АПС);
· системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ/ОПС);
· проводной системы вызова дежурного персонала.
Назначение работ:
· обеспечение своевременного обнаружения признаков пожара;
· формирование и передача сигнала о пожаре;
· оповещение людей о возникновении пожара и необходимости эвакуации;
· обеспечение оперативного вызова дежурного персонала;
· обеспечение надежной и бесперебойной работы установленных систем.
Поставщик выполняет полный комплекс работ, включая поставку оборудования и материалов, доставку, разгрузочные работы, монтаж, пусконаладку, испытания, обучение персонала, устранение выявленных недостатков, уборку и вывоз мусора, а также подготовку и передачу Заказчику исполнительной документации.
2. Состав работ
Поставщик обязан выполнить следующие работы:
1. Поставить в полном объеме необходимое оборудование, материалы, комплектующие и расходные материалы.
2. Осуществить доставку оборудования и материалов на объект Заказчика.
3. Выполнить разгрузочные работы и размещение оборудования и материалов в месте, определенном Заказчиком.
4. Выполнить монтаж систем пожарной безопасности:
· автоматической пожарной сигнализации;
· системы оповещения о пожаре.
5. Выполнить монтаж проводной системы вызова персонала.
6. Выполнить прокладку кабельных линий и монтаж кабельных каналов.
7. Выполнить подключение и настройку оборудования.
8. Провести пусконаладочные работы.
9. Провести комплексное испытание работоспособности установленных систем.
10. Выполнить программирование и настройку оборудования.
11. Провести обучение и инструктаж работников Заказчика по эксплуатации установленных систем.
12. Продемонстрировать работоспособность систем комиссии Заказчика.
13. После завершения работ выполнить заделку сколов, отверстий и трещин на стенах, потолках и иных конструкциях, возникших в результате выполнения монтажных работ.
14. Произвести уборку объекта и вывоз строительного, упаковочного и иного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
15. Разработать и передать Заказчику полный комплект исполнительной технической документации.
16. Выполнить иные работы и приобрести дополнительные материалы, необходимые для полноценного функционирования систем, даже если такие материалы прямо не указаны в перечне, но объективно необходимы для завершения работ.
3. Требования к системе пожарной безопасности
В состав системы пожарной безопасности входят:
· автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
· система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
Поставщик должен обеспечить полную работоспособность системы после окончания монтажных и пусконаладочных работ.
Система должна обеспечивать обнаружение признаков пожара, передачу сигнала на приборы приемно-контрольные, формирование сигнала тревоги и оповещение людей в соответствии с проектными решениями и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
4. Перечень оборудования и материалов системы пожарной безопасности
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дымовой пожарный извещатель
	шт.
	450

	2
	КСВВнг(А)-LS 6х0,50, кабель для систем сигнализации, красный, либо аналог
	м
	3000

	3
	Кабельный канал
	м
	2500

	4
	Крепежные материалы
	компл.
	10

	5
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-16» либо технически эквивалентный
	шт.
	3

	6
	Прибор управления оповещением «Рокот-2» либо технически эквивалентный
	шт.
	3

	7
	Акустическая колонка 15 W
	шт.
	30

	8
	Ручной пожарный оповещатель
	шт.
	50

	9
	Табличка «Шыгу-Выход»
	шт.
	50


Количество и технические характеристики оборудования должны обеспечивать полноценную работу системы на объекте. При необходимости Поставщик обязан предусмотреть и поставить дополнительные комплектующие, необходимые для подключения, монтажа, настройки и ввода системы в эксплуатацию, без увеличения стоимости договора.
5. Требования к проводной системе вызова персонала
5.1. Назначение системы
Проводная система вызова персонала предназначена для обеспечения оперативного вызова дежурного персонала из палат, помещений и иных зон объекта.
Система должна обеспечивать передачу сигнала вызова от вызывной точки на центральный пульт дежурного персонала с визуальной и звуковой индикацией.
5.2. Центральный пульт поста дежурного
Центральный пульт должен иметь следующие характеристики:
· тип — проводная центральная станция/приемный блок;
· световая и звуковая индикация поступившего вызова;
· отображение номера палаты, помещения или зоны, из которой поступил вызов;
· емкость — поддержка не менее 10–20 зон/вызывных кнопок с возможностью расширения;
· регулировка громкости звукового сигнала;
· функция сброса и/или подтверждения вызова;
· питание — 220 В, 50 Гц, со встроенным или внешним блоком питания 12/24 В DC;
· возможность подключения требуемого количества вызывных точек.
5.3. Палатные/кнопочные вызывные панели
Вызывные панели должны соответствовать следующим требованиям:
· настенное монтажное исполнение;
· корпус из ударопрочного пластика ABS либо эквивалентного материала;
· наличие влагозащищенного шнура с выносной кнопкой для лежачих больных;
· длина шнура — не менее 1–1,5 м;
· наличие светодиодной индикации нажатия;
· подтверждение отправки вызова посредством световой индикации;
· наличие кнопки сброса/отмены вызова непосредственно на палатном блоке;
· возможность подключения к центральному пульту проводным способом.
Количество вызывных точек определяется фактической потребностью объекта и согласовывается с Заказчиком.
6. Требования к кабельной продукции и монтажным материалам
Для системы вызова персонала применяется сигнальный огнестойкий кабель, например КПСВЭВ, FRLS либо технически эквивалентный, медный, многожильный.
Кабельная продукция должна:
· соответствовать назначению системы;
· обеспечивать надежную передачу сигнала;
· иметь необходимые сертификаты и документы о качестве;
· быть новой и не бывшей в употреблении.
Для прокладки кабельных линий используются кабельные каналы/короба из самозатухающего ПВХ либо иной материал, соответствующий действующим требованиям.
Все крепежные и расходные материалы предоставляются Поставщиком в полном объеме, в том числе:
· дюбели;
· саморезы;
· крепежные элементы;
· клеммные колодки;
· распределительные/распаечные коробки;
· соединительные элементы;
· маркировочные материалы;
· иные необходимые расходные материалы.
7. Требования к монтажу
Монтаж кабельных линий систем пожарной безопасности и системы вызова персонала выполняется закрытым способом с применением кабельных каналов/коробов по согласованной с Заказчиком схеме разводки.
Схема прокладки кабельных трасс и места установки оборудования предварительно согласовываются с Заказчиком.
При монтаже Поставщик обязан:
1. обеспечить аккуратную прокладку кабельных линий;
2. исключить повреждение существующих инженерных коммуникаций;
3. обеспечить надежное крепление кабельных каналов;
4. выполнить маркировку кабельных линий;
5. выполнить правильное подключение оборудования;
6. обеспечить доступность оборудования для последующего технического обслуживания;
7. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
8. соблюдать действующие строительные и противопожарные нормы Республики Казахстан.
При обнаружении существующих инженерных коммуникаций в местах предполагаемого монтажа работы должны выполняться с учетом их расположения и по согласованию с Заказчиком.
8. Пусконаладочные работы
После завершения монтажных работ Поставщик обязан выполнить полный комплекс пусконаладочных работ.
Для системы пожарной безопасности:
· проверка правильности монтажа;
· проверка целостности кабельных линий;
· проверка цепей питания;
· проверка всех пожарных извещателей;
· проверка ручных оповещателей;
· проверка приборов приемно-контрольных;
· проверка приборов управления оповещением;
· проверка акустических колонок;
· проверка световой и звуковой сигнализации;
· настройка оборудования;
· проверка передачи сигналов;
· комплексное испытание системы.
Для системы вызова персонала:
· проверка цепей питания;
· проверка целостности кабельных линий;
· проверка передачи сигнала вызова;
· программирование/привязка каждой вызывной точки к центральному пульту;
· проверка отображения номера палаты/зоны;
· настройка звуковой и световой индикации;
· проверка функций подтверждения и сброса вызова;
· комплексное испытание системы.
9. Требования к работоспособности и качеству
Поставщик должен обеспечить работоспособность систем в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, строительными нормами, требованиями пожарной безопасности и технической документацией производителей оборудования.
В частности, работы должны выполняться с учетом требований:
· СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· иных действующих нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов и требований Республики Казахстан, применимых к данным видам работ.
При изменении или отмене указанных нормативных документов применяются действующие на момент выполнения работ нормативные требования.
10. Требования к поставке оборудования и материалов
Перед началом монтажных и пусконаладочных работ Поставщик обязан осуществить поставку всего необходимого оборудования и материалов.
Поставка должна осуществляться единовременно и в полном объеме, включая:
· оборудование;
· кабельную продукцию;
· кабельные каналы;
· крепеж;
· расходные материалы;
· комплектующие;
· блоки питания;
· соединительные элементы;
· иные материалы, необходимые для завершения работ.
Поставщик выполняет разгрузочные работы и доставку оборудования на склад/место хранения, определенное Заказчиком.
После поставки Заказчик осуществляет проверку оборудования и материалов по количеству, наименованию, комплектности, внешнему состоянию и наличию документов, подтверждающих качество и соответствие.
К монтажным работам Поставщик допускается после подтверждения Заказчиком соответствия поставленного оборудования и материалов требованиям настоящей технической спецификации.
В случае невыполнения требования о поставке оборудования и материалов в полном объеме Поставщик к выполнению монтажных работ не допускается.
11. Требования к качеству оборудования и материалов
Все изделия, оборудование, кабельная продукция и материалы, используемые при выполнении работ, должны:
· быть новыми, не бывшими в употреблении;
· соответствовать требованиям настоящей технической спецификации;
· соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям;
· иметь необходимые сертификаты соответствия/качества;
· иметь технические паспорта, инструкции по эксплуатации и иные документы, удостоверяющие качество;
· соответствовать требованиям безопасности;
· быть пригодными для эксплуатации по назначению.
Поставщик несет ответственность за качество, комплектность и совместимость поставляемого оборудования.
12. Дополнительные материалы и оборудование
Поставщик обязан самостоятельно определить полный состав оборудования, материалов, комплектующих и расходных материалов, необходимых для завершения работ и обеспечения работоспособности систем.
В случае выявления необходимости в дополнительном оборудовании, материалах или комплектующих, не включенных в приведенный перечень, их приобретение и установка осуществляются Поставщиком за свой счет в рамках заключенного договора, если необходимость возникла вследствие неполноты первоначального расчета Поставщика.
При этом дополнительные материалы не должны ухудшать технические характеристики и надежность системы.
Перечень товаров формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
13. Исполнительная техническая документация
После завершения монтажных и пусконаладочных работ Поставщик обязан разработать и передать Заказчику полный комплект исполнительной технической документации на установленные системы.
Комплект должен включать, в зависимости от применимости:
1. исполнительные планы и схемы;
2. исполнительные схемы размещения оборудования;
3. схемы подключения оборудования;
4. принципиальные и структурные схемы;
5. кабельные журналы и/или таблицы кабельных соединений;
6. ведомости установленного оборудования;
7. ведомости кабельных линий;
8. исполнительные чертежи;
9. схемы разводки кабельных линий;
10. маркировочные схемы;
11. протоколы проведенных испытаний и пусконаладочных работ;
12. акты выполненных работ;
13. акт ввода системы в эксплуатацию;
14. инструкции по эксплуатации установленного оборудования;
15. паспорта и сертификаты на установленное оборудование;
16. иные документы, предусмотренные действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
Исполнительная документация должна отражать фактическое состояние смонтированных систем.
Документация передается Заказчику в электронном и, при необходимости, бумажном виде.
Документация по проектным и исполнительным решениям должна оформляться организацией/специалистами, имеющими соответствующие права и лицензии в случаях, когда наличие лицензии предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
14. Обучение персонала
После завершения монтажных и пусконаладочных работ Поставщик обязан провести обучение работников Заказчика.
Обучение должно включать:
· порядок включения и отключения систем;
· порядок эксплуатации оборудования;
· порядок действий при поступлении сигнала «Пожар»;
· порядок действий при неисправности системы;
· порядок вызова и сброса вызова дежурного персонала;
· порядок работы с центральным пультом системы вызова персонала;
· порядок проведения первичной проверки работоспособности;
· правила безопасности при эксплуатации оборудования.
По результатам обучения проводится инструктаж ответственных работников Заказчика.
15. Требования по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
Поставщик полностью отвечает за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика.
Поставщик обязан обеспечить своих работников:
· необходимыми инструментами;
· оборудованием;
· средствами индивидуальной защиты;
· средствами связи;
· автотранспортом;
· иными необходимыми средствами для безопасного и качественного выполнения работ.
Работники Поставщика должны иметь необходимые допуски и пройти соответствующие инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
Поставщик несет ответственность за сохранность здания, помещений, инженерных коммуникаций и имущества Заказчика в период выполнения работ.
16. Ответственность за повреждение имущества и инженерных сетей
В случае повреждения по вине Поставщика:
· электрических сетей;
· телефонных линий;
· сетей связи;
· водопровода;
· отопления;
· вентиляции;
· отделочных покрытий;
· иных инженерных коммуникаций или имущества Заказчика,
Поставщик обязан за свой счет восстановить поврежденное имущество и привести объект в первоначальное состояние.
Все расходы, связанные с устранением последствий повреждения, несет Поставщик.
17. Уборка и восстановление помещений
После окончания монтажных работ Поставщик обязан:
· убрать рабочие места;
· удалить строительный и монтажный мусор;
· вывезти упаковочные материалы;
· вывезти образовавшийся мусор;
· заделать отверстия, сколы и трещины, возникшие в результате выполнения работ;
· восстановить поврежденные отделочные покрытия;
· привести помещения и места проведения работ в надлежащее состояние.
Все указанные работы выполняются за счет Поставщика.
18. Приемка и демонстрация работоспособности
После завершения работ Поставщик обязан продемонстрировать комиссии Заказчика полную работоспособность установленных систем.
При проверке производится:
· визуальный осмотр оборудования;
· проверка правильности монтажа;
· проверка всех кабельных линий;
· проверка пожарных извещателей;
· проверка ручных оповещателей;
· проверка звукового оповещения;
· проверка приборов управления;
· проверка всех вызывных кнопок;
· проверка отображения вызовов на центральном пульте;
· проверка функций сброса/подтверждения;
· комплексная проверка взаимодействия оборудования.
Если при проверке Заказчиком выявлены работы или оборудование, не соответствующие настоящей технической спецификации и/или требованиям законодательства Республики Казахстан, Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проверки.
19. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи/акта ввода в эксплуатацию.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются неисправности или дефекты, возникшие по вине Поставщика, Поставщик обязан:
· устранить неисправности за свой счет;
· заменить неисправное оборудование/материалы при необходимости;
· восстановить работоспособность системы;
· выполнить повторные испытания после устранения неисправностей.
Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого система или ее соответствующая часть не могла эксплуатироваться по причине неисправности, возникшей по вине Поставщика.
20. Стоимость работ
В общую стоимость договора входят все расходы Поставщика, необходимые для полного выполнения работ и ввода систем в эксплуатацию, в том числе:
· стоимость оборудования;
· стоимость материалов;
· стоимость комплектующих;
· доставка;
· погрузочно-разгрузочные работы;
· монтаж;
· пусконаладочные работы;
· программирование и настройка;
· испытания;
· обучение персонала;
· оформление исполнительной документации;
· уборка;
· вывоз мусора и упаковочных материалов;
· восстановление поврежденных поверхностей;
· транспортные расходы;
· иные расходы, необходимые для выполнения обязательств по договору.
Дополнительная оплата за указанные работы и материалы Заказчиком не производится.
21. Срок выполнения работ
Срок выполнения полного комплекса работ:
20 (двадцать) календарных дней с момента вступления договора в законную силу.
В указанный срок должны быть полностью выполнены:
· поставка оборудования и материалов;
· доставка и разгрузка;
· монтаж;
· пусконаладочные работы;
· испытания;
· обучение персонала;
· устранение выявленных недостатков;
· уборка и вывоз мусора;
· подготовка исполнительной документации;
· ввод систем в эксплуатацию;
· передача Заказчику полного комплекта документов.
22. Итоговый результат
Результатом выполнения работ является полностью смонтированная, настроенная, испытанная и введенная в эксплуатацию система, включающая:
1. автоматическую пожарную сигнализацию;
2. систему оповещения о пожаре;
3. проводную систему вызова дежурного персонала;
4. все необходимые кабельные линии и кабельные каналы;
5. все необходимые комплектующие и расходные материалы;
6. полный комплект исполнительной технической документации;
7. обучение работников Заказчика;
8. гарантийные обязательства Поставщика.
Системы должны быть полностью готовы к эксплуатации, обеспечивать надежную передачу сигналов и соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативно-технических документов Республики Казахстан.
Я также привёл терминологию к единому виду и объединил требования так, чтобы это выглядело именно как одна закупочная техническая спецификация, а не две отдельные спецификации. При необходимости могу ещё сделать её в более формальном формате для размещения на портале государственных закупок РК, с отдельной таблицей «Наименование товара / характеристика / единица измерения / количество / требование к эквиваленту».
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Заведующии хозяйством                                                Сембаев Ж.А.
Инженер по ТБ                                                                 Кашкеева Н.Ж.
                                                                                             Даулетов А.Н.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Өрт қауіпсіздігі жүйелері мен персоналды шақырудың сымды жүйесін сатып алуға, жеткізуге, монтаждауға, іске қосу-баптау жұмыстарына және пайдалануға беруге арналған
1. Жалпы мәліметтер
Жұмыстардың атауы: автоматты өрт дабылы (АӨД), өрт туралы хабарлау жүйесі және кезекші персоналды шақырудың сымды жүйесі бойынша жабдықтарды сатып алу, жеткізу, түсіру, монтаждау, іске қосу-баптау, сынау, персоналды оқыту және пайдалануға беру.
Жұмыстардың мақсаты:
· өрт белгілерін уақтылы анықтауды қамтамасыз ету;
· өрт туралы сигналды қалыптастыру және беру;
· адамдарға өрттің туындағаны және эвакуациялау қажеттілігі туралы хабарлау;
· кезекші персоналды жедел шақыруды қамтамасыз ету;
· орнатылған жүйелердің сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
Өнім беруші жабдықтар мен материалдарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіру жұмыстарын, монтаждауды, іске қосу-баптауды, сынауды, персоналды оқытуды, анықталған кемшіліктерді жоюды, жинау және қоқысты шығаруды, сондай-ақ атқарушылық техникалық құжаттаманы дайындауды және Тапсырыс берушіге беруді қоса алғанда, жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.
2. Жұмыстардың құрамы
Өнім беруші келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Қажетті жабдықтарды, материалдарды, жиынтықтаушы бұйымдар мен шығыс материалдарын толық көлемде жеткізу.
2. Жабдықтар мен материалдарды Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу.
3. Жабдықтар мен материалдарды Тапсырыс беруші белгілеген қоймаға/сақтау орнына түсіру және орналастыру жұмыстарын орындау.
4. Өрт қауіпсіздігі жүйелерін монтаждау:
· автоматты өрт дабылы жүйесін;
· өрт туралы хабарлау және эвакуацияны басқару жүйесін.
5. Персоналды шақырудың сымды жүйесін монтаждау.
6. Кабельдік желілерді және кабельдік арналарды төсеу.
7. Жабдықтарды қосу және баптау.
8. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.
9. Орнатылған жүйелердің жұмыс қабілеттілігін кешенді түрде сынау.
10. Жабдықтарды бағдарламалау және баптау.
11. Тапсырыс берушінің қызметкерлерін орнатылған жүйелерді пайдалану бойынша оқыту және нұсқама жүргізу.
12. Жүйелердің жұмыс қабілеттілігін Тапсырыс берушінің комиссиясына көрсету.
13. Жұмыстар аяқталғаннан кейін монтаждау жұмыстары барысында пайда болған қабырғалардағы, төбелердегі және басқа конструкциялардағы ойықтарды, сызаттарды, жарықтарды және зақымдарды бітеу.
14. Объектіні жинауды және монтаждау жұмыстары барысында пайда болған құрылыс, орау және басқа да қоқыстарды шығаруды жүзеге асыру.
15. Атқарушылық техникалық құжаттаманың толық жинағын әзірлеп, Тапсырыс берушіге беру.
16. Жүйелердің толық жұмыс істеуі үшін қажетті өзге де жұмыстарды орындау және тізбеде көрсетілмеген, бірақ жұмыстарды аяқтау үшін объективті түрде қажетті қосымша материалдарды сатып алу.

3. Өрт қауіпсіздігі жүйесіне қойылатын талаптар
Өрт қауіпсіздігі жүйесінің құрамына:
· автоматты өрт дабылы (АӨД);
· өрт туралы хабарлау және эвакуацияны басқару жүйесі кіреді.
Өнім беруші монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйенің толық жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге тиіс.
Жүйе өрт белгілерін анықтауды, сигналды қабылдау-бақылау аспаптарына беруді, дабыл сигналын қалыптастыруды және адамдарға хабарлауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына және жобалық шешімдерге сәйкес қамтамасыз етуге тиіс.
4. Өрт қауіпсіздігі жүйесіне арналған жабдықтар мен материалдардың тізбесі
	№
	Тауардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Түтіндік өрт хабарлағышы
	дана
	450

	2
	КСВВнг(А)-LS 6х0,50, сигнал беру жүйелеріне арналған қызыл түсті кабель немесе техникалық баламасы
	м
	3000

	3
	Кабельдік арна
	м
	2500

	4
	Бекіту материалдары
	жинақ
	10

	5
	«Гранит-16» қабылдау-бақылау аспабы немесе техникалық баламасы
	дана
	3

	6
	«Рокот-2» хабарлау жүйесін басқару аспабы немесе техникалық баламасы
	дана
	3

	7
	15 W акустикалық колонка
	дана
	30

	8
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	50

	9
	«Шығу-Выход» тақтайшасы
	дана
	50


Жабдықтардың саны мен техникалық сипаттамалары объектідегі жүйенің толыққанды жұмысын қамтамасыз етуге тиіс.
Қажет болған жағдайда Өнім беруші жүйені қосу, монтаждау, баптау және пайдалануға беру үшін қажетті қосымша жиынтықтаушы бұйымдар мен материалдарды ұсынуға міндетті.
5. Персоналды шақырудың сымды жүйесіне қойылатын талаптар
5.1. Жүйенің мақсаты
Персоналды шақырудың сымды жүйесі палаталардан, бөлмелерден және объектінің басқа да аймақтарынан кезекші персоналды жедел шақыруға арналған.
Жүйе шақыру нүктесінен сигналды кезекші персоналдың орталық пультіне беруді, сондай-ақ шақырудың жарықтық және дыбыстық индикациясын қамтамасыз етуге тиіс.
5.2. Кезекші постының орталық пульті
Орталық пульт келесі сипаттамаларға ие болуы тиіс:
· түрі — сымды орталық станция/қабылдау блогы;
· түскен шақырудың жарықтық және дыбыстық индикациясы;
· шақыру түскен палатаның, бөлменің немесе аймақтың нөмірін көрсету;
· сыйымдылығы — кемінде 10–20 аймақты/шақыру түймесін қолдау, кеңейту мүмкіндігімен;
· дыбыстық сигналдың деңгейін реттеу;
· шақыруды алып тастау және/немесе растау функциясы;
· қоректендіру — 220 В, 50 Гц, кіріктірілген немесе сыртқы 12/24 В тұрақты ток қорек блогымен;
· қажетті мөлшердегі шақыру нүктелерін қосу мүмкіндігі.
5.3. Палаталық/батырмалы шақыру панельдері
Шақыру панельдері келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· қабырғаға орнатылатын орындалу түрі;
· соққыға төзімді ABS пластиктен немесе баламалы материалдан жасалған корпус;
· төсекте жатқан пациенттерге арналған сыртқы батырмасы бар ылғалдан қорғалған шнурдың болуы;
· шнурдың ұзындығы — кемінде 1–1,5 м;
· басуды көрсететін жарықдиодты индикатордың болуы;
· шақырудың жіберілгенін жарықтық индикация арқылы растау;
· палаталық блоктың өзінде шақыруды жою/болдырмау батырмасының болуы;
· орталық пультке сымды түрде қосылу мүмкіндігі.
Шақыру нүктелерінің саны объектінің нақты қажеттілігіне сәйкес анықталады және Тапсырыс берушімен келісіледі.
6. Кабельдік өнімдер мен монтаж материалдарына қойылатын талаптар
Персоналды шақыру жүйесі үшін КПСВЭВ, FRLS немесе техникалық баламалы, мыс өткізгішті, көп талшықты, отқа төзімді сигналдық кабель қолданылуы тиіс.
Кабельдік өнімдер:
· жүйенің мақсатына сәйкес келуге;
· сигналды сенімді беруді қамтамасыз етуге;
· қажетті сәйкестік сертификаттары мен сапа құжаттарына ие болуға;
· жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуға тиіс.
Кабельдік желілерді төсеу үшін өздігінен сөнетін ПВХ-дан жасалған кабельдік арналар/қораптар немесе қолданыстағы талаптарға сәйкес келетін басқа материалдар пайдаланылады.
Барлық бекіту және шығыс материалдарын Өнім беруші толық көлемде қамтамасыз етеді, оның ішінде:
· дюбельдер;
· өздігінен бұралатын бұрандалар;
· бекіту элементтері;
· клеммалық қалыптар;
· тарату/тармақтау қораптары;
· жалғау элементтері;
· таңбалау материалдары;
· басқа да қажетті шығыс материалдары
7. Монтаждауға қойылатын талаптар
Өрт қауіпсіздігі жүйелері мен персоналды шақыру жүйесінің кабельдік желілерін монтаждау Тапсырыс берушімен келісілген кабельдік желілерді тарату схемасына сәйкес кабельдік арналарды/қораптарды пайдалана отырып, жабық тәсілмен жүргізіледі.
Кабельдік трассаларды төсеу схемасы және жабдықтарды орнату орындары алдын ала Тапсырыс берушімен келісіледі.
Монтаждау кезінде Өнім беруші:
1. кабельдік желілердің ұқыпты төселуін қамтамасыз етуге;
2. қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың зақымдалуына жол бермеуге;
3. кабельдік арналардың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуге;
4. кабельдік желілерді таңбалауды орындауға;
5. жабдықтарды дұрыс қосуды қамтамасыз етуге;
6. жабдықтарға кейінгі техникалық қызмет көрсету үшін қолжетімділікті қамтамасыз етуге;
7. еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс және өртке қарсы нормаларын сақтауға міндетті.
Егер монтаждау жоспарланған орындарда қолданыстағы инженерлік коммуникациялар анықталған жағдайда, жұмыстар олардың орналасуын ескере отырып және Тапсырыс берушімен келісу арқылы жүргізіледі.
8. Іске қосу-баптау жұмыстары
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті.
Өрт қауіпсіздігі жүйесі бойынша:
· монтаждың дұрыстығын тексеру;
· кабельдік желілердің тұтастығын тексеру;
· қоректендіру тізбектерін тексеру;
· барлық өрт хабарлағыштарын тексеру;
· қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды тексеру;
· қабылдау-бақылау аспаптарын тексеру;
· хабарлау жүйесін басқару аспаптарын тексеру;
· акустикалық колонкаларды тексеру;
· жарықтық және дыбыстық сигнал беруді тексеру;
· жабдықтарды баптау;
· сигналдардың берілуін тексеру;
· жүйені кешенді сынау.
Персоналды шақыру жүйесі бойынша:
· қоректендіру тізбектерін тексеру;
· кабельдік желілердің тұтастығын тексеру;
· шақыру сигналының берілуін тексеру;
· әрбір шақыру нүктесін орталық пультке бағдарламалау/байланыстыру;
· палатаның/аймақтың нөмірінің көрсетілуін тексеру;
· дыбыстық және жарықтық индикацияны баптау;
· шақыруды растау және алып тастау функцияларын тексеру;
· жүйені кешенді сынау.
9. Жұмыс қабілеттілігі мен сапасына қойылатын талаптар
Өнім беруші жүйелердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, құрылыс нормаларына, өрт қауіпсіздігі талаптарына және жабдық өндірушілерінің техникалық құжаттамасына сәйкес жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге тиіс.
Атап айтқанда, жұмыстар:
· ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы»;
· ҚР ҚН 2.02-02-2023 «Ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі»;
· Қазақстан Республикасының осы жұмыс түрлеріне қолданылатын басқа да қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің, техникалық регламенттерінің, стандарттары мен талаптарының
талаптарын ескере отырып орындалуы тиіс.
Көрсетілген нормативтік құжаттар өзгертілген немесе күші жойылған жағдайда жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік талаптар басшылыққа алынады.
10. Жабдықтар мен материалдарды жеткізуге қойылатын талаптар
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын бастамас бұрын Өнім беруші барлық қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізуге міндетті.
Жеткізу бір мезгілде және толық көлемде жүзеге асырылуы тиіс, оның ішінде:
· жабдықтар;
· кабельдік өнімдер;
· кабельдік арналар;
· бекіту материалдары;
· шығыс материалдары;
· жиынтықтаушы бұйымдар;
· қорек блоктары;
· жалғау элементтері;
· жұмыстарды толық аяқтау үшін қажетті басқа да материалдар.
Өнім беруші жабдықтарды Тапсырыс беруші белгілеген қоймаға/сақтау орнына жеткізу және түсіру жұмыстарын орындайды.
Жеткізілгеннен кейін Тапсырыс беруші жабдықтар мен материалдарды саны, атауы, жиынтықтылығы, сыртқы жағдайы және сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы бойынша тексеруді жүзеге асырады.
Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізілген жабдықтар мен материалдардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растағаннан кейін монтаждау жұмыстарына жіберіледі.
Жабдықтар мен материалдарды толық көлемде жеткізу жөніндегі талап орындалмаған жағдайда, Өнім беруші монтаждау жұмыстарын орындауға жіберілмейді.
11. Жабдықтар мен материалдардың сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық бұйымдар, жабдықтар, кабельдік өнімдер және материалдар:
· жаңа, бұрын пайдаланылмаған;
· осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес;
· қолданыстағы мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес;
· қажетті сәйкестік/сапа сертификаттары бар;
· техникалық паспорттары, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтары және сапасын растайтын басқа да құжаттары бар;
· қауіпсіздік талаптарына сәйкес;
· мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Өнім беруші жеткізілетін жабдықтардың сапасына, жиынтықтылығына және өзара үйлесімділігіне жауап береді.
12. Қосымша материалдар мен жабдықтар
Өнім беруші жұмыстарды толық аяқтау және жүйелердің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті жабдықтардың, материалдардың, жиынтықтаушы бұйымдардың және шығыс материалдарының толық құрамын өз бетінше анықтауға міндетті.
Бастапқы тізбеге енгізілмеген қосымша жабдықтарға, материалдарға немесе жиынтықтаушы бұйымдарға қажеттілік анықталған жағдайда, егер мұндай қажеттілік Өнім берушінің бастапқы есебінің толық болмауына байланысты туындаса, оларды сатып алу және орнату Өнім берушінің қаражаты есебінен жасалған шарт шеңберінде жүзеге асырылады.
Бұл ретте қосымша материалдар жүйенің техникалық сипаттамалары мен сенімділігін төмендетпеуге тиіс.
Тауарлар тізбесі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 38-бабы 2-тармағына сәйкес қалыптастырылады.
13. Атқарушылық техникалық құжаттама
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші орнатылған жүйелер бойынша атқарушылық техникалық құжаттаманың толық жинағын әзірлеп, Тапсырыс берушіге беруге міндетті.
Құжаттамалар жинағына, қолданылуына қарай, мыналар кіруі тиіс:
1. атқарушылық жоспарлар мен схемалар;
2. жабдықтардың орналасуының атқарушылық схемалары;
3. жабдықтарды қосу схемалары;
4. принциптік және құрылымдық схемалар;
5. кабельдік журналдар және/немесе кабельдік қосылыстар кестелері;
6. орнатылған жабдықтардың тізімдемесі;
7. кабельдік желілердің тізімдемесі;
8. атқарушылық сызбалар;
9. кабельдік желілерді тарату схемалары;
10. таңбалау схемалары;
11. жүргізілген сынақтар мен іске қосу-баптау жұмыстарының хаттамалары;
12. орындалған жұмыстардың актілері;
13. жүйені пайдалануға беру актісі;
14. орнатылған жабдықтарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;
15. орнатылған жабдықтардың паспорттары мен сертификаттары;
16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарында көзделген басқа да құжаттар.
Атқарушылық құжаттама монтаждалған жүйелердің нақты жағдайын көрсетуі тиіс.
Құжаттама Тапсырыс берушіге электрондық және қажет болған жағдайда қағаз түрінде беріледі.
Жобалық және атқарушылық шешімдер жөніндегі құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасында лицензияның болуы талап етілетін жағдайларда тиісті құқықтары мен лицензиялары бар ұйым/мамандар тарапынан ресімделуге тиіс.
14. Персоналды оқыту
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқытуға міндетті.
Оқыту келесілерді қамтуы тиіс:
· жүйелерді қосу және өшіру тәртібі;
· жабдықтарды пайдалану тәртібі;
· «Өрт» сигналы түскен кездегі әрекет тәртібі;
· жүйе істен шыққан кездегі әрекет тәртібі;
· кезекші персоналды шақыру және шақыруды жою тәртібі;
· персоналды шақыру жүйесінің орталық пультімен жұмыс істеу тәртібі;
· жұмыс қабілеттілігін бастапқы тексеру тәртібі;
· жабдықтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидалары.
Оқыту нәтижелері бойынша Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне нұсқама жүргізіледі.
15. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптар
Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына толық жауап береді.
Өнім беруші өз қызметкерлерін:
· қажетті құрал-саймандармен;
· жабдықтармен;
· жеке қорғану құралдарымен;
· байланыс құралдарымен;
· автокөлікпен;
· жұмыстарды қауіпсіз әрі сапалы орындауға қажетті басқа да құралдармен қамтамасыз етуге міндетті.
Өнім берушінің қызметкерлері қажетті рұқсаттарға ие болуы және еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша тиісті нұсқамалардан өтуі тиіс.
Өнім беруші жұмыстарды орындау кезеңінде ғимараттың, үй-жайлардың, инженерлік коммуникациялардың және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына жауап береді.
16. Мүлік пен инженерлік желілердің зақымдалуына жауапкершілік
Өнім берушінің кінәсінен:
· электр желілері;
· телефон желілері;
· байланыс желілері;
· сумен жабдықтау жүйелері;
· жылыту жүйелері;
· желдету жүйелері;
· әрлеу жабындары;
· басқа инженерлік коммуникациялар немесе Тапсырыс берушінің мүлкі
зақымдалған жағдайда, Өнім беруші зақымдалған мүлікті өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге және объектіні бастапқы жағдайына келтіруге міндетті.
Зақымдану салдарын жоюға байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.
17. Үй-жайларды жинау және қалпына келтіру
Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші:
· жұмыс орындарын жинауға;
· құрылыс және монтаждау қоқыстарын жоюға;
· орау материалдарын шығаруға;
· пайда болған қоқыстарды шығаруға;
· жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған тесіктерді, ойықтарды және жарықтарды бітеуге;
· зақымдалған әрлеу жабындарын қалпына келтіруге;
· үй-жайлар мен жұмыстар жүргізілген орындарды тиісті жағдайға келтіруге міндетті.
Көрсетілген жұмыстардың барлығы Өнім берушінің қаражаты есебінен орындалады.
18. Қабылдау және жұмыс қабілеттілігін көрсету
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші орнатылған жүйелердің толық жұмыс қабілеттілігін Тапсырыс берушінің комиссиясына көрсетуге міндетті.
Тексеру барысында:
· жабдықтарды визуалды тексеру;
· монтаждың дұрыстығын тексеру;
· барлық кабельдік желілерді тексеру;
· өрт хабарлағыштарын тексеру;
· қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды тексеру;
· дыбыстық хабарлауды тексеру;
· басқару аспаптарын тексеру;
· барлық шақыру түймелерін тексеру;
· шақырулардың орталық пультте көрсетілуін тексеру;
· шақыруды алып тастау/растау функцияларын тексеру;
· жабдықтардың өзара жұмыс істеуін кешенді тексеру
жүргізіледі.
Егер Тапсырыс беруші тексеру барысында жұмыстардың немесе жабдықтардың осы техникалық ерекшелікке және/немесе Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптарына сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, Өнім беруші анықталған сәйкессіздіктерді Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз тексеру жүргізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.
19. Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстарға және орнатылған жабдықтарға кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне/пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік пайдалану кезеңінде Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақаулар немесе ақаулықтар анықталған жағдайда, Өнім беруші:
· ақаулықтарды өз қаражаты есебінен жоюға;
· қажет болған жағдайда ақаулы жабдықтарды/материалдарды ауыстыруға;
· жүйенің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге;
· ақаулықтар жойылғаннан кейін қайта сынақ жүргізуге міндетті.
Кепілдік мерзімі Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақаулыққа байланысты жүйе немесе оның тиісті бөлігі пайдалануға жарамсыз болған кезеңге ұзартылады.
20. Жұмыстардың құны
Шарттың жалпы құнына жұмыстарды толық орындау және жүйелерді пайдалануға беру үшін қажетті Өнім берушінің барлық шығындары кіреді, оның ішінде:
· жабдықтардың құны;
· материалдардың құны;
· жиынтықтаушы бұйымдардың құны;
· жеткізу;
· тиеу-түсіру жұмыстары;
· монтаждау;
· іске қосу-баптау жұмыстары;
· бағдарламалау және баптау;
· сынақтар;
· персоналды оқыту;
· атқарушылық құжаттаманы ресімдеу;
· жинау;
· қоқыс пен орау материалдарын шығару;
· зақымдалған беттерді қалпына келтіру;
· көлік шығындары;
· шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті басқа да шығындар.
Көрсетілген жұмыстар мен материалдар үшін Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.
21. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстардың толық кешенін орындау мерзімі:
шарт заңды күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн.
Көрсетілген мерзім ішінде:
· жабдықтар мен материалдарды жеткізу;
· жеткізу және түсіру;
· монтаждау;
· іске қосу-баптау жұмыстары;
· сынақтар;
· персоналды оқыту;
· анықталған кемшіліктерді жою;
· жинау және қоқысты шығару;
· атқарушылық құжаттаманы дайындау;
· жүйелерді пайдалануға беру;
· Тапсырыс берушіге құжаттардың толық жинағын тапсыру
толық орындалуға тиіс.
22. Жұмыстарды орындаудың қорытынды нәтижесі
Жұмыстарды орындау нәтижесінде толық монтаждалған, бапталған, сынақтан өткізілген және пайдалануға берілген жүйе дайын болуы тиіс, оның құрамына:
1. автоматты өрт дабылы;
2. өрт туралы хабарлау жүйесі;
3. кезекші персоналды шақырудың сымды жүйесі;
4. барлық қажетті кабельдік желілер мен кабельдік арналар;
5. барлық қажетті жиынтықтаушы бұйымдар мен шығыс материалдары;
6. атқарушылық техникалық құжаттаманың толық жинағы;
7. Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқыту;
8. Өнім берушінің кепілдік міндеттемелері
кіреді.
Жүйелер пайдалануға толық дайын болуы, сигналдардың сенімді берілуін қамтамасыз етуі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Қаласаңыз, келесі қадамда осы мәтінді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталына енгізуге ыңғайлы, заңи тұрғыдан қатаң әрі ресми форматқа келтіріп, тауарлар кестесін де толық қазақша түрде жеке бөлім етіп дайындап бере аламын.



