[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение электромонтажных работ по модернизации РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, установке опор и прокладке резервной кабельной линии 0,4 кВ до электрической котельной
1. Общие положения
Предусматривается выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации распределительного устройства низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) комплектной трансформаторной подстанции (КТП-10/0,4 кВ), замене автоматических выключателей, подключению отходящих линий 0,4 кВ, демонтажу и установке опор, а также монтажу резервной кабельной линии 0,4 кВ от КТП до электрической котельной.
До начала производства работ необходимо согласовать отключение электроустановки с АО «ОЭСК», оформить необходимые разрешительные и организационно-технические документы, обеспечить соблюдение требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности.
2. Перечень и объём работ
1. В распределительном устройстве 0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ выполнить демонтаж существующего автоматического выключателя номинальным током 250 А — 1 шт.
2. В распределительном устройстве 0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ выполнить монтаж автоматического выключателя номинальным током 400 А — 1 шт.
3. Выполнить подключение двух отходящих линий напряжением 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ.
4. Выполнить демонтаж существующей опоры линии электроснабжения 0,4 кВ — 1 шт.
5. Выполнить установку опор линии электроснабжения 0,4 кВ — 2 шт. с обеспечением устойчивости, надёжности крепления и соответствия проектным решениям и требованиям нормативно-технической документации.
6. Выполнить монтаж автоматического выключателя номинальным током 250 А в электрической котельной — 1 шт.
7. Выполнить монтаж резервной кабельной линии напряжением 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до электрической котельной протяжённостью 110 м с применением кабеля АВВГ 4×120 мм².
8. Выполнить оконцевание и подключение кабельной линии с применением соответствующих кабельных наконечников, обеспечить надёжность контактных соединений и соответствие требованиям электробезопасности.
9. После завершения электромонтажных работ выполнить необходимые проверки и испытания смонтированного оборудования и кабельной линии, проверить качество соединений и работоспособность установленных аппаратов защиты.
10. Произвести уборку места производства работ, сбор и вывоз образовавшихся отходов, привести рабочую зону в надлежащее состояние.


3. Перечень необходимых материалов и оборудования
	№
	Наименование материала или оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010, 400 А
	шт.
	1

	2
	Выключатель автоматический ВА57-39-340010, 250 А
	шт.
	1

	3
	Наконечник кабельный ТА-120
	шт.
	12

	4
	Кабель АВВГ 4×120 мм²
	м
	110

	
	
	
	


Материалы и оборудование должны быть исправными, соответствовать проектным решениям, техническим характеристикам электроустановки и действующим нормативным требованиям.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы выполнять в соответствии с утверждённой проектной и технической документацией, требованиями действующих нормативных документов и инструкций производителей оборудования.
4.2. До начала работ обеспечить согласование отключения с АО «ОЭСК», оформление необходимых документов, получение разрешений и выполнение предусмотренных организационно-технических мероприятий.
4.3. Электромонтажные работы выполнять квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски и группы по электробезопасности.
4.4. Монтаж автоматических выключателей, кабельной линии и опор выполнять с соблюдением требований электробезопасности, механической прочности, надёжности контактных соединений и условий эксплуатации оборудования.
4.5. Сечение и тип кабеля, номинальные параметры автоматических выключателей, способ прокладки кабельной линии, тип и характеристики опор должны соответствовать проектным решениям и расчётным электрическим нагрузкам.
4.6. По завершении работ выполнить предусмотренные проверки, измерения и испытания. Результаты оформить соответствующими протоколами и актами.
4.7. По окончании работ обеспечить уборку территории и вывоз строительных и иных отходов, образовавшихся в процессе производства работ.
5. Требования к результату работ
По результатам выполнения работ необходимо обеспечить:
· замену автоматического выключателя 250 А на автоматический выключатель 400 А в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ;
· подключение двух отходящих линий 0,4 кВ;
· демонтаж существующей и установку двух новых опор 0,4 кВ;
· монтаж автоматического выключателя 250 А в электрической котельной;
· устройство резервной кабельной линии 0,4 кВ протяжённостью 110 м;
· проверку работоспособности смонтированного оборудования и кабельной линии;
· передачу заказчику исполнительной документации и результатов необходимых испытаний;
· очистку места производства работ и вывоз образовавшихся отходов.
6. Порядок сдачи-приёмки работ
Приёмка выполненных работ осуществляется представителем заказчика после завершения всего предусмотренного комплекса работ, проверки качества монтажа и предоставления необходимой исполнительной документации.
К сдаче должны быть представлены акты выполненных работ, исполнительная документация, протоколы необходимых электрических измерений и испытаний, а также иные документы, предусмотренные действующими нормативными требованиями и условиями договора.






















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысын жаңғырту, тіректер орнату және электр қазандығына дейін резервтік 0,4 кВ кабель желісін төсеу бойынша электрмонтаждау жұмыстарын орындауға арналған
1. Жалпы ережелер
Кернеуі 0,4 кВ төмен кернеулі тарату құрылғысын (ТҚ-0,4 кВ) жаңғырту, автоматты ажыратқыштарды ауыстыру, кернеуі 0,4 кВ болатын шығыс желілерін қосу, тіректерді бөлшектеу және орнату, сондай-ақ КТП-дан электр қазандығына дейін резервтік 0,4 кВ кабель желісін монтаждау бойынша электрмонтаждау жұмыстарының кешенін орындау көзделеді.
Жұмыстарды бастамас бұрын электр қондырғысын ажыратуды «ӨЭСК» АҚ-мен келісу, қажетті рұқсат беру және ұйымдастырушылық-техникалық құжаттарды ресімдеу, еңбекті қорғау, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз ету қажет.
2. Жұмыстардың тізбесі және көлемі
1. КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысында номиналды тогы 250 А қолданыстағы автоматты ажыратқышты бөлшектеу – 1 дана.
2. КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысына номиналды тогы 400 А автоматты ажыратқышты монтаждау – 1 дана.
3. КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысында кернеуі 0,4 кВ болатын екі шығыс желісін қосу.
4. Кернеуі 0,4 кВ электрмен жабдықтау желісінің қолданыстағы тірегін бөлшектеу – 1 дана.
5. Кернеуі 0,4 кВ электрмен жабдықтау желісінің тіректерін орнату – 2 дана. Бұл ретте тіректердің орнықтылығы, бекітпелерінің сенімділігі, жобалық шешімдерге және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етілуі тиіс.
6. Электр қазандығына номиналды тогы 250 А автоматты ажыратқышты монтаждау – 1 дана.
7. КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысынан электр қазандығына дейін ұзындығы 110 м, қимасы 4×120 мм² болатын АВВГ кабелін қолдана отырып, кернеуі 0,4 кВ резервтік кабель желісін монтаждау.
8. Кабель желісінің ұштарын бітеу және қосу жұмыстарын тиісті кабельдік ұштықтарды қолдана отырып орындау, түйіспелік қосылыстардың сенімділігін және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.
9. Электрмонтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін монтаждалған жабдық пен кабель желісіне қажетті тексерулер мен сынақтар жүргізу, қосылыстардың сапасын және орнатылған қорғаныс аппараттарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
10. Жұмыс жүргізілген орынды тазалау, пайда болған қалдықтарды жинау және шығару, жұмыс аймағын тиісті жағдайға келтіру.


3. Қажетті материалдар мен жабдықтардың тізбесі
	№
	Материалдың немесе жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВА57-39-340010 автоматты ажыратқышы, 400 А
	дана
	1

	2
	ВА57-39-340010 автоматты ажыратқышы, 250 А
	дана
	1

	3
	ТА-120 кабельдік ұштығы
	дана
	12

	4
	АВВГ кабелі, 4×120 мм²
	м
	110


Материалдар мен жабдықтар жарамды күйде болуы, жобалық шешімдерге, электр қондырғысының техникалық сипаттамаларына және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес келуі тиіс.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
4.1. Жұмыстар бекітілген жобалық және техникалық құжаттамаға, қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына және жабдық өндірушілерінің нұсқаулықтарына сәйкес орындалуы тиіс.
4.2. Жұмыстар басталғанға дейін электр қондырғысын ажыратуды «ӨЭСК» АҚ-мен келісу, қажетті құжаттарды ресімдеу, рұқсаттар алу және көзделген ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды орындау қажет.
4.3. Электрмонтаждау жұмыстарын қажетті рұқсаттары және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті біліктілік топтары бар білікті персонал орындауы тиіс.
4.4. Автоматты ажыратқыштарды, кабель желісін және тіректерді монтаждау электр қауіпсіздігі, механикалық беріктік, түйіспелік қосылыстардың сенімділігі және жабдықты пайдалану шарттары талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
4.5. Кабельдің қимасы мен түрі, автоматты ажыратқыштардың номиналды параметрлері, кабель желісін төсеу тәсілі, тіректердің түрі мен сипаттамалары жобалық шешімдерге және есептік электр жүктемелеріне сәйкес болуы тиіс.
4.6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін көзделген тексерулер, өлшеулер және сынақтар жүргізілуі тиіс. Олардың нәтижелері тиісті хаттамалармен және актілермен ресімделуі қажет.
4.7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты тазалау және жұмыстарды орындау барысында пайда болған құрылыс және өзге де қалдықтарды шығару қамтамасыз етілуі тиіс.
5. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Орындалған жұмыстардың нәтижесінде мыналар қамтамасыз етілуі тиіс:
· КТП-10/0,4 кВ қосалқы трансформаторлық станциясының 0,4 кВ тарату құрылғысындағы 250 А автоматты ажыратқышты 400 А автоматты ажыратқышқа ауыстыру;
· кернеуі 0,4 кВ болатын екі шығыс желісін қосу;
· қолданыстағы бір тіректі бөлшектеу және кернеуі 0,4 кВ болатын екі жаңа тіректі орнату;
· электр қазандығына 250 А автоматты ажыратқышты монтаждау;
· ұзындығы 110 м болатын резервтік 0,4 кВ кабель желісін төсеу және монтаждау;
· монтаждалған жабдық пен кабель желісінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттаманы және қажетті сынақтардың нәтижелерін тапсыру;
· жұмыс жүргізілген орынды тазалау және пайда болған қалдықтарды шығару.
6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстарды қабылдауды тапсырыс берушінің өкілі жұмыстардың барлық көзделген кешені аяқталғаннан кейін, монтаждау сапасын тексеру және қажетті атқарушылық құжаттаманы ұсыну негізінде жүзеге асырады.
Тапсыру кезінде орындалған жұмыстардың актілері, атқарушылық құжаттама, қажетті электрлік өлшеулер мен сынақтардың хаттамалары, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік талаптарда және шарт талаптарында көзделген өзге де құжаттар ұсынылуы тиіс.

