


Техническая спецификация на услуги 
по промывке и опрессовке  системы отопления

	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления и акт готовности с пусконаладкой по адресу Жамбылская область, город Тараз, улица Пушкина 49. Здание двухэтажное с подвальным помещением. Общая площадь здания для опрессовки составляет 2040 м2. В данную услугу входят ревизия задвижек, вентилей и отопительных батарей. ГОСТ 34059-2017.
1. Услуги проводятся специалистами организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями.
2. Гидравлические испытания и промывка системы отопления, тепловых сетей Заказчика, стояков отопления и тепловыъх приборов производятся в соответствии с Инструкцией и требованиями стоительных норм и правил.
3. Гидравлические испытания и промывка производятся в присутсвии представителей экспертной организации, представителя энерго-снабжающей организации и представителя Заказчика осуществляющие качество проведения работ и соблюдения заданных параметров.
4. Персонал, проводящий гидровлические испытания, опрессовку, сварочные работы должен иметь допуск для проведения сварочных работ и работ с сосудами, находящимися под давлением и сдавшие успешно экзамен по ППТЭ и ПТЭ при работе тепловых узлов.
5. Опрессовка (гидравлические испытания) производятся гидравлическим прессом не менее ГН-60 производительностью 1,6 л/мин или аналогичным оборудованием всей системы теплопотребления Заказчика.
6. Гидравлические испытания производятся гидравлическим прессом не менее в 12 атм. Для наружных сетей не менее 10 атм. Для внрутренних сетей Заказчика соответственно испытуемому оборудованию.
7. Промывка производится гидропневматическим способом (по стояком-отдельно) с использованием гидравлического пресса (компрессора).
8. Производитель рабт производит ревизию тепловых узлов Заказчика: ревизию задвижек и вентилей в тепловом узле, в случае их непригодности к работе дает рекомендации Заказчику на замену, механическую очистку грязевиков, установку расчетных дроссельных органов (сопла и шайбы), по мере необходимости производит ремонтные сварочные работы на аварийных стыках.
9. Исполнитель работ предоставляет Заказчику Акт готовности ОЗП 2026-2027г.г.
10. Срок гарантии на услуги по промывке и опрессовке системы отопления-1 (один) год с момента подписания Акта готовности ОЗП.


















Жылыту жүйесін шаюға және қысымды сынауға арналған
қызмет көрсету техникалық сипаттамасы

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Пушкин көшесі 49, мекенжайы бойынша жылу жүйесін шаю және қысымды сынау қызметтері және пайдалануға берумен әзірлік актісі. Ғимарат екі қабатты, жертөлесі бар. Қысымды сынауға арналған ғимараттың жалпы ауданы 2040 м2 құрайды. Бұл қызмет қақпа клапандарын, клапандарды және жылыту батареяларын тексеруді қамтиды. ГОСТ 34059-2017.
1. Қызметтерді ұйымның мамандары нормативтік талаптарға сәйкес толық көлемде жүзеге асырады.
2. Жылу жүйесін, Тапсырыс берушінің жылу желілерін, жылу көтергіштерін және жылыту құрылғыларын гидравликалық сынау және шаю Нұсқауларға және құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
3. Гидравликалық сынақтар мен шаю жұмыстарының сапасын және көрсетілген параметрлердің сақталуын қамтамасыз ете отырып, сараптама ұйымы өкілдерінің, энергиямен жабдықтаушы ұйым өкілінің және Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі.
4. Гидравликалық сынауды, қысқышты сынауды және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізетін персоналдың дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге және қысым астында ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсаты болуы және жылу қондырғыларын пайдалану кезінде ППТ және ПТЭ емтиханын сәтті тапсыруы қажет.
5. Қысымды сынау (гидравликалық сынау) өнімділігі 1,6 л/мин кем дегенде ГН-60 гидравликалық преспен немесе Тапсырыс берушінің бүкіл жылу тұтыну жүйесі үшін ұқсас жабдықпен жүргізіледі.
6. Гидравликалық сынақтар 12 атм. кем емес гидравликалық преспен жүргізіледі. Сыртқы желілер үшін 10 атм. кем емес. Тестіленетін жабдыққа сәйкес Тапсырыс берушінің  ішкі желілері үшін.
7. Жуу гидравликалық престің (компрессордың) көмегімен гидропневматикалық (көтергішпен-бөлек) жүргізіледі.
8. Өндіруші Тапсырыс берушінің жылу қондырғыларын тексеруді жүзеге асырады: жылыту қондырғысындағы арматура мен арматураны тексеру, егер олар жұмысқа жарамсыз болса, Тапсырыс берушіге ауыстыру, лай ұстағыштарды механикалық тазалау, конструкциялық дроссельді орнату бойынша ұсыныстар береді. корпустарды (саптамалар мен шайбаларды) және қажет болған жағдайда авариялық тораптарда жөндеу дәнекерлеу жұмыстарын орындайды.
[bookmark: _GoBack]9. Орындаушы Тапсырыс берушіге 2026-2027 жылдарға арналған ОЗП жүргізуге дайындық Актісін береді.
10. Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау бойынша көрсетілетін қызметтердің кепілдік мерзімі жылу жүйесіне әзірлік Актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жылды құрайды.

