Техническая спецификация
Все работы и используемые материалы подлежат предварительному согласованию с Заказчиком. Все расходы, связанные с исполнением договора, включая приобретение, доставку и использование необходимых материалов, оборудования и инструментов, несёт Поставщик.
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объёме, с соблюдением требований электробезопасности, действующих технических норм и правил выполнения электромонтажных работ.
Срок исполнения работ — согласно заявке Заказчика.

Техникалық сипаттама
Барлық жұмыстар мен пайдаланылатын материалдар Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге жатады. Қажетті материалдарды, жабдықтар мен құралдарды сатып алуды, жеткізуді және пайдалануды қоса алғанда, шартты орындауға байланысты барлық шығындарды өнім беруші көтереді.
Жұмыстар Электр қауіпсіздігі талаптарын, қолданыстағы техникалық нормалар мен электр Монтаждау жұмыстарын орындау ережелерін сақтай отырып, сапалы, толық көлемде орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау мерзімі-Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.
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	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-65

	Ф.7-94А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	г.Каскелен
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: В ходе осмотра опоры ВЛ-10 кВ выявлена деформация (завышение) траверсы, вследствие чего нарушена ее нормативная геометрия и надежность крепления проводов. Дальнейшая эксплуатация дефектной траверсы может привести к снижению надежности электроснабжения и возникновению аварийной ситуации.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Демонтаж дефектной (завышенной/деформированной) траверсы на опоре ВЛ-10 кВ
	шт
	1

	2
	Проверка надежности крепления и правильности установки траверсы
	компл.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Траверса
	ТС-1
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ на данном объекте рекомендуется выполнить слудующим способом:  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-3327

	Ф.6-10А, Ф.9-94А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	г.Каскелен
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: В ходе осмотра выявлена неисправность двух разъединителей типа РЛНД, установленных на электроустановке. Техническое состояние разъединителей не соответствует требованиям надежной и безопасной эксплуатации, в связи с чем требуется их замена.
Также выявлена неисправность (нарушение работоспособности) устройства автоматического ввода резерва (АВР). Требуется проведение наладочных работ с проверкой правильности функционирования схемы АВР и автоматического переключения на резервный источник питания..

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Демонтаж неисправного разъединителя РЛНД
	шт
	2

	2
	Установка новых разъединителей РЛНД
	шт
	2

	5
	Проверка механической и электрической части установленных разъединителей
	шт
	2

	6
	Наладка устройства автоматического ввода резерва (АВР)
	компл.
	1

	7
	Проверка работы схемы АВР в ручном и автоматическом режимах
	компл.
	1

	8
	Проверка правильности переключения основного и резервного источников питания
	компл.
	1

	9
	Проведение контрольных измерений и испытаний после выполнения работ
	компл.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Разъединитель линейный
	РЛНД 1-10/630
	шт.
	2

	2
	Изолятор
	ШФ-20Г1
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №3
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-895

	Ф.3-41А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Коксай
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и разъединителя низковольтного

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена выключателя  нагрузки
	шт
	1

	2
	Замена разъединитель низковольтный
	шт
	1

	3
	Проверка силовых и вторичных цепей секционного выключателя
	м³
	1100

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Выключатель нагрузки
	ВН-16
	шт
	1

	2
	Разъединитель низковольтный
	РПС-4/1 ПУЗ 400А
	шт
	1

	3
	Плита ПЗК
	240х480 мм
	шт
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №4
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-540

	Ф.8-41А, Ф.5-42А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	с.Иргели
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: В ходе осмотра выявлена неисправность двух разъединителей типа РЛНД, установленных на электроустановке. Техническое состояние разъединителей не соответствует требованиям надежной и безопасной эксплуатации, в связи с чем требуется их замена.
Также выявлена неисправность (нарушение работоспособности) устройства автоматического ввода резерва (АВР). Требуется проведение наладочных работ с проверкой правильности функционирования схемы АВР и автоматического переключения на резервный источник питания..

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена коммутационного провода
	метр
	50

	2
	Замена наконечников 
	шт
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Коммутационный провод
	АПВ 70
	метр
	50

	2
	Наконечник
	алюминиевый ТА-70-1011
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ на данном объекте рекомендуется выполнить слудующим способом:  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №5
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2090

	Ф.6-10А, Ф.1-10А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Айтей
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена секционного выключателя и наладки АВР.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена секционного выключателя
	шт
	1

	2
	Диагностика устройства АВР
	компл.
	1

	3
	Наладка и восстановление работоспособности АВР
	компл.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Секционный выключатель
	Schneider Electric MasterPact MTZ1 — 1000 А, 3P, 400/415 В
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №6
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-2692

	Ф.8-41А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Кемертоган
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена силового трансформатора и разъединителя высоковольтного.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена силового трансформатора
	шт
	1

	2
	Замена Разъединитель высоковольтный
	шт
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Силовой трансформатор
	ТМГ-630/10/0,4
	шт
	1

	2
	Разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/630
	шт
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №7
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-84

	Ф.4-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	с.Шамалган
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена выключатель
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель
	Выключатель автоматический ВА04-36-250А
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №8
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-236

	Ф.4-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	с.Шамалган
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена шины и выключателя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замены шины алюминиевой
	м
	60

	2
	Замена выключатель
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Шина алюминиевая 
	АД31Т 10х100х4000
	м
	60

	2
	выключатель
	Выключатель автоматический ВА04-36-160А
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №9
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-1081

	Ф.3-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Бекболат
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Испытание КЛ
	компл
	1

	2
	Замена выключатель
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель
	Выключатель автоматический ВА04-36-160А
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №10
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-1094

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Кайнар
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Испытание КЛ
	компл
	1

	2
	Замена выключатель
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель
	Выключатель автоматический ВА04-36-160А
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №11
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-661

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Жандосов
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	Замена выключателя
	шт
	1

	2
	Замена Предохранителя
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	выключатель
	Выключатель автоматический ВА04-36-400А
	шт
	1

	1
	Предохранитель
	ПК-10кВ 16А
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №12
	

	объекта требующего ремонта
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: ВЛ-10/0,4кВ от ТП-74

	Ф.7-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Шалкар
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	2
	Замена Предохранителя
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	Разъединитель
	РЛНД 10/630
	шт
	1

	1
	Предохранитель
	ПК-10кВ 16А
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ на данном объекте рекомендуется выполнить слудующим способом:  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №13
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-84

	Ф.4-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Ушконыр
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена выключателя нагрузки
	шт
	1

	 
	Доливка масла
	тн
	0,06

	2
	Замена Предохранителя
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель нагрузкт
	ВН-16
	шт
	1

	2
	Масло трансформаторное
	Т-1500
	тн
	0,06

	3
	Предохранитель
	ПК-10кВ 16А
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №14
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2667

	Ф.10-125А, 7-125А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	с.Уштерек
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя нагрузки и предохранителя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена выключателя нагрузки
	шт
	1

	 
	Доливка масла
	тн
	0,06

	2
	Замена Предохранителя
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель нагрузки
	ВН-16
	шт
	1

	2
	Масло трансформаторное
	Т-1500
	тн
	0,06

	3
	Предохранитель
	ПК-10кВ 16А
	шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №15
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2449

	Ф.5-126А, Ф.12-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Жандосов
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена вакуумного выключателя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена и перевод выключателя
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель 
	BB/TEL-10-20/1000У2-0,61
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №16
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-870

	Ф.39-10А, Ф.15-10А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	с.Алмалыбак
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена выключателя.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена и перевод выключателя
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	выключатель 
	BB/TEL-10-20/1000У2-0,61
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ на данном объекте рекомендуется выполнить слудующим способом:  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №17
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2874

	Ф.1-40А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Береке 
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена замена разъединителя высоковольтный.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	Вырубка деревьев
	м
	1200

	 
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/630
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №18
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-1597

	Ф.2-125А, ф.1-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	п.Шамалган
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	 
	Замена выключателя нагрузки
	шт
	1

	 
	Замена кабеля
	м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100

	2
	выключатель нагрузки
	ВН-16
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №19
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2725

	Ф.7-40А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Исаев
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена кабеля
	м
	100

	2
	Произвести испытание
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №20
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2689

	Ф.7-126А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Шалкар
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля, повреждения муфты.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Замена ДЭС
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	ДЭС 
	ТСС АД-320С-Т400
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №21
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2744

	Ф.1-64А, ф.5-40А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Кольащы
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля, повреждения муфты.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Монтаж концевых муфт
	шт
	2

	2
	Монтаж соединительных муфт
	шт
	3

	3
	Замена кабеля
	м
	100

	4
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	5
	Произвести испытание
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Муфта
	Концевая 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	2

	2
	Муфта
	Соединительная 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	3

	3
	разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/400
	шт
	1

	4
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №22
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-2542

	Ф.8-42А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Кыргауылды
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля, повреждения муфты.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Монтаж концевых муфт
	шт
	2

	2
	Монтаж соединительных муфт
	шт
	3

	3
	Замена кабеля
	м
	100

	4
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	5
	Произвести испытание
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Муфта
	Концевая 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	2

	2
	Муфта
	Соединительная 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	3

	3
	разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/400
	шт
	1

	4
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ на данном объекте рекомендуется выполнить слудующим способом:  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №23
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-1549

	Ф.9-42А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Кыргауылды
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля, повреждения муфты.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Монтаж концевых муфт
	шт
	2

	2
	Монтаж соединительных муфт
	шт
	3

	3
	Замена кабеля
	м
	100

	4
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	5
	Произвести испытание
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Муфта
	Концевая 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	2

	2
	Муфта
	Соединительная 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	3

	3
	разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/400
	шт
	1

	4
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №24
	

	объекта требующего ремонта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	произвел освидетельствование основного силового оборудования объекта: КЛ-10/0,4кВ от ТП-1584

	Ф.3-42А
	

	Инвентарный номер:
	 
	

	Местонахождение:
	c.Кыргауылды
	

	Год ввода в эксплуатацию:
	 
	

	Последний кап.ремонт производился: 
	не производился
	

	Общая протяженность линии: км/лин
	 
	

	Подлежит ремонту км/лин
	 
	

	Описание  выявленных дефектов: Необходима замена кабеля, повреждения муфты.

	По результатам осмотра и ознакомления с производственно-технической документацией комиссия установила, что объект нуждается в ремонте:

	

	Орентированный объем работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Монтаж концевых муфт
	шт
	2

	2
	Монтаж соединительных муфт
	шт
	3

	3
	Замена кабеля
	м
	100

	4
	Замена разъединитель высоковольтный
	шт
	1

	5
	Произвести испытание
	шт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Для выполнения вышеуказанного объема работ необходимы следующие материалы:
	
	

	№ п/п
	Наименование материала,  оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Муфта
	Концевая 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	2

	2
	Муфта
	Соединительная 6-10кВ, 10-3-150/240
	шт
	3

	3
	разъединитель высоковольтный
	РЛНД-10/400
	шт
	1

	4
	Кабель 
	АСБ-10 3х240мм2
	м
	100



