
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и монтаж объектового прибора охранно-пожарной сигнализации с функцией GSM-оповещения (тревожной кнопки)
1. Общие сведения
Заказчик / Объект: Прииртышская общеобразовательная средняя школа имени Т.П. Праслова (Железинский район, Павлодарская область).
Наименование закупаемого оборудования: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с GSM-модулем (на базе модели «ВЭРС-ПК 2 GSM» или эквивалент) в комплекте с тревожной кнопкой, аккумуляторной батареей и средствами оповещения.
Условия поставки: Поставка всего необходимого оборудования, включая основной прибор, тревожную кнопку, коммутационные элементы и аккумуляторную батарею, осуществляется Поставщиком «под ключ».
2. Технические характеристики прибора «ВЭРС-ПК 2 GSM» 
Прибор и сопутствующие элементы должны отвечать следующим техническим и эксплуатационным требованиям:
Количество шлейфов сигнализации (ШС): Не менее 2 независимых охранных/пожарных шлейфов (для подключения тревожной кнопки и охранных датчиков).
Каналы связи:
Поддержка сетей сотовой связи стандартов GSM (900/1800 МГц).
Наличие слотов под SIM-карты (не менее 2-х для резервирования операторов связи).
Способы передачи тревожных сообщений:
Передача текстовых SMS-сообщений на запрограммированные телефонные номера.
Голосовой автодозвон с передачей речевых сообщений.
Передача данных по протоколам GCSD / GPRS (при необходимости интеграции на пульт охраны).
Емкость памяти номеров: Возможность записи не менее 4–6 телефонных номеров для оповещения (завхоз, директор, участковый инспектор, дежурная часть РОВД).
Электропитание и комплектность АКБ:
Основное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В (от 187 В до 242 В).
Резервное питание (входит в комплект поставки Поставщика): Аккумуляторная батарея (АКБ) напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А·ч, обеспечивающая автономную работу прибора при отключении электроэнергии.
Интерфейс и управление:
Наличие светодиодных индикаторов состояния шлейфов, сети 220 В, аккумулятора и уровня GSM-сигнала.
Управление режимами охраны с помощью электронных ключей (Touch Memory / Dallas iButton), бесконтактных карт (RFID) или цифровых кодов с выносной клавиатуры.
Климатические условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха до 90%.
3. Принцип действия системы
1. Дежурный режим: Система находится под охраной. Шлейфы сигнализации постоянно контролируются прибором на обрыв, короткое замыкание или срабатывание.
2. Тревожное событие: При нажатии тревожной кнопки (экстренный вызов) или срабатывании охранных датчиков прибор мгновенно фиксирует нарушение шлейфа.
3. Автоматическое оповещение:
4.    Прибор активирует встроенный GSM-модуль.Производится параллельная или последовательная рассылка тревожных SMS-сообщений и/или голосовой дозвон на запрограммированные абонентские номера:
1. Директору школы.
2. Завхозу школы.
3. Участковому инспектору полиции села.
4. Оперативному дежурному РОВД Железинского района.
5. Автономность: В случае преднамеренного или аварийного отключения сетевого питания 220 В прибор автоматически переходит на резервное питание от входящей в комплект аккумуляторной батареи, сохраняя полную работоспособность и отправляя соответствующее SMS-уведомление о пропадании сети.
4. Требования к поставке и монтажу
Все оборудование (включая прибор, тревожную кнопку и аккумулятор) должно быть заводского изготовления, новым, не бывшим в употреблении, иметь сертификаты соответствия техническим регламентам Республики Казахстан.
Поставщик обязуется произвести доставку полного комплекта оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, программирование номеров абонентов (завхоз, директор, участковый, РОВД) и инструктаж ответственных лиц Заказчика.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.


