ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку и монтаж объектового прибора охранно-пожарной сигнализации с функцией GSM-оповещения (тревожной кнопки)

1. Общие сведения

Заказчик / Объект: Прииртышская общеобразовательная средняя школа имени Т.П. Праслова (Железинский район, Павлодарская область).

Наименование закупаемого оборудования: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с GSM-модулем (на базе модели «ВЭРС-ПК 2 GSM» или эквивалент) в комплекте с тревожной кнопкой, аккумуляторной батареей и средствами оповещения.

Условия поставки: Поставка всего необходимого оборудования, включая основной прибор, тревожную кнопку, коммутационные элементы и аккумуляторную батарею, осуществляется Поставщиком «под ключ».

2. Технические характеристики прибора «ВЭРС-ПК 2 GSM»

Прибор и сопутствующие элементы должны отвечать следующим техническим и эксплуатационным требованиям:

Количество шлейфов сигнализации (ШС): Не менее 2 независимых охранных/пожарных шлейфов (для подключения тревожной кнопки и охранных датчиков).

Каналы связи:

Поддержка сетей сотовой связи стандартов GSM (900/1800 МГц).

Наличие слотов под SIM-карты (не менее 2-х для резервирования операторов связи).

Способы передачи тревожных сообщений:

Передача текстовых SMS-сообщений на запрограммированные телефонные номера.

Голосовой автодозвон с передачей речевых сообщений.

Передача данных по протоколам GCSD / GPRS (при необходимости интеграции на пульт охраны).

Емкость памяти номеров: Возможность записи не менее 4–6 телефонных номеров для оповещения (завхоз, директор, участковый инспектор, дежурная часть РОВД).

Электропитание и комплектность АКБ:

Основное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В (от 187 В до 242 В).

Резервное питание (входит в комплект поставки Поставщика): Аккумуляторная батарея (АКБ) напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А·ч, обеспечивающая автономную работу прибора при отключении электроэнергии.

Интерфейс и управление:

Наличие светодиодных индикаторов состояния шлейфов, сети 220 В, аккумулятора и уровня GSM-сигнала.

Управление режимами охраны с помощью электронных ключей (Touch Memory / Dallas iButton), бесконтактных карт (RFID) или цифровых кодов с выносной клавиатуры.

Климатические условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха до 90%.

3. Принцип действия системы

- Дежурный режим: Система находится под охраной. Шлейфы сигнализации постоянно контролируются прибором на обрыв, короткое замыкание или срабатывание.

- Тревожное событие: При нажатии тревожной кнопки (экстренный вызов) или срабатывании охранных датчиков прибор мгновенно фиксирует нарушение шлейфа.

- Автоматическое оповещение:

- Прибор активирует встроенный GSM-модуль.Производится параллельная или последовательная рассылка тревожных SMS-сообщений и/или голосовой дозвон на запрограммированные абонентские номера:

    - Директору школы.

    - Завхозу школы.

    - Участковому инспектору полиции села.

    - Оперативному дежурному РОВД Железинского района.

- Автономность: В случае преднамеренного или аварийного отключения сетевого питания 220 В прибор автоматически переходит на резервное питание от входящей в комплект аккумуляторной батареи, сохраняя полную работоспособность и отправляя соответствующее SMS-уведомление о пропадании сети.

4. Требования к поставке и монтажу

Все оборудование (включая прибор, тревожную кнопку и аккумулятор) должно быть заводского изготовления, новым, не бывшим в употреблении, иметь сертификаты соответствия техническим регламентам Республики Казахстан.

Поставщик обязуется произвести доставку полного комплекта оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, программирование номеров абонентов (завхоз, директор, участковый, РОВД) и инструктаж ответственных лиц Заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.