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Техническая спецификация

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли способом поверхностной пропитки огнезащитным составом чердачных помещений с лабораторным исследованием по определению качества кровли зданий Жалагашский районный поликлиники, здания инфекционный больницы, здания село Мадениет ВА, здания село Аккум ВА. село Акарык, село Аксу, село Мырзабай ахун, село Бухарбай батыр, село енбек, село Далдабай, село Жанаталап, село Жанадария, село Жанаконыс, село Макпалкол, село Тан, село Шаменов,  здания Жалагашский районный больницы. Чердачные помещения кровли зданий состоят из древесины и материалов на ее основе, а также изготовленных из них строительных конструкций и изделий, подлежащих обработке огнезащитным средством  с целью снижения их пожарной опасности. 
Требуемый состав (вещество), специально предназначенный для огнезащитной обработки объектов огнезащиты, обладающий требуемой группой огнезащитной эффективности. Нанесение огнезащитного средства на поверхность должно производиться способом поверхностной пропитки, окраски, обмазки, распыления и (или) проникновения огнезащитного средства в объем объекта огнезащиты способом глубокой пропитки. 
Необходима обработка поверхности объекта огнезащиты пропиточным огнезащитным средством (раствором антипирена) с целью создания огнезащитного поверхностного слоя. 
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли способом поверхностной пропитки огнезащитным составом «Вупротек-МС» с расходом порошка не менее 100г/кВ.м. в объем объекта огнезащиты общей площадью 15154.57  кВ.м. 
Толщина покрытия должна соответствовать требованиям нормативной и (или) технической документации на огнезащитное средство конкретного вида и составлять не менее 100гр/кВ.м. сухого порошка «Вупротек-МС».
При выполнении поверхностной обработки объекта огнезащиты способом поверхностной пропитки с применением пропиточных огнезащитных средств (растворами антипиренов) исполнитель (подрядчик) огнезащитных работ должен обеспечить равномерность нанесения огнезащитного средства на объект огнезащиты. 
Вместе с тем, непосредственно перед нанесением огнезащитных препаратов, поверхность тщательно очищается от грязи и пыли.
Работы выполняются из собственных материалов и средств Подрядчика.
По завершению огнезащитных работ исполнитель (подрядчик) формирует комиссию в составе представителей: исполнителя (подрядчика) огнезащитных работ: председатель комиссии;  объекта (заказчика); испытательной лаборатории, независимо от форм собственности, аккредитованной в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан, проводятся контрольные испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты согласно требований СТ РК 615-1-2011; предприятия-изготовителя продукции (при необходимости). 
По результатам работы комиссии составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии. Форма акта сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты приведена в СТ РК 615-1-2011.К акту прилагают протокол контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты, форма которого приведена в СТ РК 615-1-2011. Огнезащитную обработку объекта огнезащиты считают качественной при условии получения положительных результатов испытаний на всех отобранных образцах. ГОСТ Р 53292-2009 


	№
	Наименование 
	Общее количество квадрат метров 

	1
	Жалагаш больница
	







15154.57


	2
	Жалагаш поликлиника
	

	3
	Жалагаш инфекционная 
	

	4
	ВА Ақарық 
	

	5
	ВА Аккум
	

	6
	ВА Аккыр
	

	7
	ВА Аксу
	

	8
	ВА Бухарбай батыр
	

	9
	ВА Енбек
	

	10
	ВА Мадениет
	

	11
	ВА Макпалкол
	

	12
	ВА Мырзабай
	

	13
	ВА Тан
	

	14
	ВА Шаменов
	

	15
	ФАП Жанаталап
	

	16
	ФАП Жанадария
	

	17
	МП Далдабай
	

	18
	МП Жанаконыс
	

	
	
	


















№2 қосымша
Техникалық сипаттама
Жалағаш аудандық емханасы ғимараттарының, Аурухана ғимараты, инфекциялық аурухана ғимараттарының, Мәдениет ауылы ғимараттарының, Аққұм ауылы, Қаракеткен ауылы, Шаменов ауылы, Аққыр ауылы, Ақарық ауылы, Бухарбай батыр ауылы, Енбек ауылы, Ақсу ауылы, Мырзабай ахун ауылы, Таң ауылы, Жаңаталап ауылы, Жаңадария ауылы, Мақпалкөл ауылы, Жаңақоныс ауылы, Далдабай ауылының  шатыр ғимараттарының сапасын анықтау бойынша зертханалық зерттеумен шатыр үй-жайларының отқа төзімді құрамын беткі сіңдіру тәсілімен шатырдың ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеу. Ғимараттардың шатыр үй-жайлары ағаш пен оның негізіндегі материалдардан, сондай-ақ олардан жасалған құрылыс конструкциялары мен бұйымдардан тұрады, олардың өрт қаупін азайту мақсатында отқа төзімді құралмен өңделеді.
Оттан қорғау объектілерін оттан қорғау үшін арнайы арналған, оттан қорғау тиімділігінің талап етілетін тобы бар талап етілетін құрам (зат). Оттан қорғау құралын бетіне жағу терең сіңдіру тәсілімен оттан қорғау объектісінің бетіне сіңдіру, бояу, жағу, бүрку және (немесе) оның көлеміне ену тәсілімен жүргізілуі тиіс.
Отқа төзімді беткі қабатты құру үшін отқа төзімді заттың бетін сіңдіргіш отқа төзімді затпен (отқа төзімді ерітіндімен) өңдеу қажет.
Шатырдың ағаш конструкцияларын "Вупротек-МС" отқа төзімді құрамымен беткі сіңдіру тәсілімен ұнтақ шығыны 100г/ш.м. кем емес отқа төзімді объектінің көлеміне жалпы ауданы 15154.57 ш.м.отқа төзімді конструкцияларын отқа төзімді өңдеу.
Қаптаманың қалыңдығы нақты түрдегі оттан қорғайтын құралға арналған нормативтік және (немесе) техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі және "Вупротек-МС"құрғақ ұнтағының кемінде 100гр/ш.м. құрауы тиіс.
Отқа төзімді құралдарды (отқа төзімді ерітінділерді) қолдана отырып, отқа төзімді объектіні беткі сіңдіру әдісімен беттік өңдеуді орындау кезінде отқа төзімді жұмыстарды орындаушы (мердігер) отқа төзімді затты отқа төзімді объектіге жағудың біркелкілігін қамтамасыз етуге тиіс.
Сонымен қатар, отқа төзімді препараттарды қолданар алдында беті кір мен шаңнан мұқият тазаланады.
Жұмыстар мердігердің өз материалдары мен құралдарынан орындалады.
Оттан қорғау жұмыстары аяқталғаннан кейін орындаушы (мердігер) құрамында комиссияны қалыптастырады: оттан қорғау жұмыстарының орындаушысы (мердігері): комиссия төрағасы; объект (Тапсырыс беруші); сынақ зертханасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген меншік нысанына қарамастан, ҚР СТ талаптарына сәйкес оттан қорғау объектісін оттан қорғау өңдеуінің сапасын айқындау бойынша бақылау сынақтары жүргізіледі 615-1-2011; өнім өндіруші кәсіпорындар (қажет болған жағдайда).
Комиссия жұмысының нәтижелері бойынша акт жасалады, оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Оттан қорғау объектісін отқа төзімді өңдеуді тапсыру - пайдалануға қабылдау актісінің нысаны ҚР СТ 615-1-2011-де келтірілген. Актіге нысаны ҚР СТ 615-1-2011-де келтірілген, оттан қорғау объектісінің өрттен қорғау өңдеу сапасын анықтау бойынша бақылау сынақтарының хаттамасы қоса беріледі. Барлық іріктелген үлгілерде сынақтардың оң нәтижелерін алған жағдайда, отқа төзімді объектіні отқа төзімді өңдеу сапалы болып саналады. ГОСТ Р 53292-2009 
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