ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование услуги
Оказание услуг по подготовке теплового узла и внутренней системы отопления к отопительному сезону 2026–2027 годов (ревизия, промывка, гидравлические испытания и ремонт).
2. Общие требования и объём оказываемых услуг
Поставщик обязуется оказать услуги по подготовке теплового узла и внутренней системы отопления к отопительному сезону 2026–2027 годов в полном объёме, с использованием собственных материалов, комплектующих, оборудования и расходных материалов, необходимых для качественного оказания предусмотренных услуг.
В состав услуг входят следующие мероприятия:
2.1. Гидропневматическая промывка
Проведение гидропневматической промывки теплового узла с применением воздушного компрессора при давлении сжатого воздуха до 0,6 МПа (6,0 атм) с соблюдением технологии промывки и допустимых параметров оборудования.
2.2. Ревизия и техническое обслуживание оборудования
Ревизия фильтров тонкой очистки и грязевиков с их очисткой при необходимости.
Замена изношенных и неисправных уплотнительных прокладок с использованием материалов Поставщика.
Ревизия, очистка и гидравлические испытания водоводяных подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) в соответствии с техническими требованиями и допустимыми параметрами оборудования.
Проведение гидравлических испытаний теплового ввода при пробном давлении 1,0 МПа (10,0 атм) с соблюдением допустимого испытательного давления оборудования.
2.3. Слесарно-монтажные и ремонтные услуги
Демонтаж старых и неисправных сварных кранов Ду-50 — 7 шт.
Монтаж и установка новых стальных шаровых кранов под приварку Ду-50 с использованием материалов и комплектующих Поставщика — 7 шт.
Доукомплектование фланцевых соединений теплового узла болтами М16 с гайками, предоставляемыми Поставщиком, — 30 шт.
Уменьшение диаметра отверстия сопла до расчётного значения 4,5 мм — 1 шт.
Устранение течи на участке трубопровода Ду-159 в месте соединения с фланцем Ду-150 — 1 шт.
2.4. Материалы и теплоизоляция
Использование сварочных электродов диаметром 3,0 мм, предоставляемых Поставщиком и соответствующих материалу трубопроводов и требованиям технологии сварки.
Выполнение теплоизоляции теплового узла и внутреннего контура системы отопления с использованием материалов Поставщика.
Нанесение теплоизоляционного покрытия с применением краски «Изоллат» либо эквивалентного материала, соответствующего назначению и условиям эксплуатации, согласно инструкции производителя.
Все необходимые материалы, комплектующие и расходные материалы, включая запорную арматуру, крепёжные изделия, уплотнительные прокладки, сварочные электроды и теплоизоляционные материалы, предоставляются Поставщиком и включаются в общую стоимость услуг.
3. Требования к качеству и безопасности
3.1. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, правил безопасного выполнения сварочных и монтажных работ, а также действующих нормативных документов Республики Казахстан в области эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.2. Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать назначению, техническим параметрам и действующим требованиям качества и безопасности, включая применимые ГОСТ, СТ РК и технические условия.
3.3. До проведения гидравлических испытаний Поставщик обязан проверить техническое состояние трубопроводов, запорной арматуры, подогревателей и соединений, а также допустимость испытательного давления для каждого элемента системы.
3.4. Все выявленные в ходе ревизии неисправности, предусмотренные настоящей технической спецификацией, должны быть устранены Поставщиком в рамках оказываемых услуг.
3.5. По результатам оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику:
акт оказанных услуг;
акт или протокол гидравлических испытаний с указанием испытательного давления, продолжительности испытаний и результатов проверки;
документы, подтверждающие устранение выявленных неисправностей;
при необходимости — документы, подтверждающие качество и соответствие применённых материалов и комплектующих установленным требованиям.
3.6. По завершении услуг тепловой узел и внутренняя система отопления должны быть приведены в технически исправное состояние и подготовлены к эксплуатации в отопительном сезоне 2026–2027 годов.
3.7. Услуги считаются оказанными после выполнения предусмотренного объёма, устранения выявленных неисправностей, проведения необходимых испытаний и подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
4. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг — 16 календарных дней со дня подписания договора.
5. Место оказания услуг
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Карталинская, 1/1А.


























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Қызмет атауы
2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына жылу торабы мен ішкі жылыту жүйесін дайындау бойынша қызметтер көрсету (ревизия, жуу, гидравликалық сынау және жөндеу).
2. Көрсетілетін қызметтердің жалпы талаптары мен көлемі
Өнім беруші 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына жылу торабы мен ішкі жылыту жүйесін дайындау бойынша қызметтерді көзделген қызметтерді сапалы көрсету үшін қажетті меншікті материалдарды, жинақтауыштарды, жабдықтар мен шығыс материалдарын пайдалана отырып, толық көлемде көрсетуге міндеттенеді.
Қызметтердің құрамына келесі іс-шаралар кіреді:
2.1. Гидропневматикалық жуу
Сығылған ауаның қысымы 0,6 МПа (6,0 атм) дейін болған кезде ауа компрессорын қолдана отырып, жылу торабын Гидропневматикалық жууды жуу технологиясын және жабдықтың рұқсат етілген параметрлерін сақтай отырып жүргізу.
2.2. Жабдықты тексеру және техникалық қызмет көрсету
Қажет болған жағдайда оларды тазалаумен ұсақ тазалау сүзгілері мен балшықтарды қайта қарау.
Жеткізушінің материалдарын пайдалана отырып, тозған және ақаулы тығыздағыш төсемдерді ауыстыру.
Жабдықтың техникалық талаптары мен рұқсат етілген параметрлеріне сәйкес ыстық сумен жабдықтау су жылытқыштарын (ГВС) тексеру, тазарту және гидравликалық сынау.
Жабдықтың рұқсат етілген сынақ қысымын сақтай отырып, 1,0 МПа (10,0 атм) сынамалық қысым кезінде жылу кірісіне гидравликалық сынақтар жүргізу.
2.3. Слесарлық-монтаждау және жөндеу қызметтері
Ескі және ақаулы дәнекерленген Ду-50 крандарын бөлшектеу-7 дана.
Жеткізушінің материалдары мен компоненттерін пайдалана отырып, Ду-50 дәнекерлеуге арналған жаңа болат шар клапандарын монтаждау және орнату — 7 дана.
Жылу торабының фланецті қосылыстарын жеткізуші ұсынатын гайкалары бар М16 болттармен толықтыру-30 дана.
Саптама саңылауының диаметрін 4,5 мм есептік мәнге дейін азайту-1 дана.
Ду-150-1 дана фланецпен қосылған жердегі Ду — 159 құбырының учаскесіндегі ағысты жою.
2.4. Материалдар және жылу оқшаулау
Жеткізуші ұсынатын және құбыр материалына және дәнекерлеу технологиясының талаптарына сәйкес келетін диаметрі 3,0 мм дәнекерлеу электродтарын пайдалану.
Жеткізушінің материалдарын пайдалана отырып, жылу торабының жылу оқшаулауын және жылу жүйесінің ішкі контурын орындау.
Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес "Изоллат" бояуын не пайдалану мақсаты мен шарттарына сәйкес келетін баламалы материалды қолдана отырып, жылу оқшаулағыш жабынды жағу.
Бекіту арматурасын, бекіту бұйымдарын, тығыздағыш төсемдерді, дәнекерлеу электродтарын және жылу оқшаулағыш материалдарды қоса алғанда, барлық қажетті материалдарды, жинақтаушы және шығыс материалдарын жеткізуші ұсынады және қызметтердің жалпы құнына енгізіледі.
3. Сапа және қауіпсіздік талаптары
3.1. Қызметтерді еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын, дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарын қауіпсіз орындау қағидаларын, сондай-ақ жылу энергия қондырғыларын пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарын сақтай отырып, білікті персонал көрсетуі тиіс.

3.2. Пайдаланылатын материалдар, жиынтықтауыштар мен жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған болуы, мақсатына, техникалық параметрлеріне және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік талаптарына, соның ішінде қолданылатын ГОСТ, ҚР СТ және техникалық шарттарға сәйкес келуі тиіс.
3.3. Гидравликалық сынақтар жүргізілгенге дейін жеткізуші құбырлардың, бекіту арматурасының, жылытқыштар мен қосылыстардың техникалық жай-күйін, сондай-ақ жүйенің әрбір элементі үшін сынақ қысымының рұқсат етілуін тексеруге міндетті.
3.4. Тексеру барысында анықталған осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық ақауларды көрсетілетін қызметтер шеңберінде Өнім беруші жоюы тиіс.
3.5. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынады:
көрсетілген қызметтер актісі;
сынау қысымын, сынау ұзақтығын және тексеру нәтижелерін көрсете отырып, гидравликалық сынау актісі немесе ХАТТАМАСЫ;
анықталған ақауларды жоюды растайтын құжаттар;
қажет болған жағдайда-қолданылған материалдар мен жинақтауыштардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар.
3.6. Қызметтер аяқталғаннан кейін жылу торабы мен ішкі жылыту жүйесі техникалық жарамды күйге келтіріліп, 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымында пайдалануға дайын болуы тиіс.
3.7. Қызметтер көзделген көлем орындалғаннан, анықталған ақаулар жойылғаннан, қажетті сынақтар жүргізілгеннен және Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.
4. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн.
5. Қызмет көрсету орны
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қарталин көшесі, 1/1А.
