Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
текущий ремонт главных распределительных и электрических щитов воинской части 6699

1. Наименование работ: текущий ремонт главных распределительных и электрических щитов воинской части 6699.
2. Место выполнения работ: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Глубоковский р-он, Бобровский с.о., учетный квартал 086, строение 8, воинская часть 6699.
3. Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.
4. Характеристика объекта ремонта:
- главный распределительный щит (ГРЩ) – 2 шт.;
- ящик с рубильником и предохранителями – 3 шт.;
- шины, кабельные вводы и отходящие линии в пределах устройства;
- корпуса, двери, защитные кожухи и ограждения.
Текущее состояние: деформирован и не закреплён верхний защитный кожух, имеются открытые проёмы с доступом к токоведущим частям и кабелям, на корпусах - следы коррозии и загрязнения, предупреждающие надписи частично утрачены.
5. Объём работ
- обследование устройства, составление и согласование с Заказчиком дефектной ведомости;
- отключение устройства и обеспечение мер безопасности на период ремонта;
- демонтаж деформированного верхнего защитного кожуха и изготовление (установка) нового из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм - 1 шт.;
- закрытие открытых проёмов съёмными стальными панелями на болтовом креплении;
- рихтовка, ремонт или замена неисправных дверей, петель и запорных устройств;
- очистка корпусов от коррозии и загрязнений, грунтовка и окраска наружных поверхностей — не менее 6 м².
- ревизия рубильников: зачистка и регулировка ножей и губок, смазка механизма привода;
- замена рубильников, патронов и плавких вставок предохранителей, признанных неисправными по дефектной ведомости, на аналогичные по номинальному току и напряжению;
- ревизия и подтяжка болтовых соединений шин и кабельных наконечников, замена повреждённых наконечников;
- упорядочивание, крепление и изоляция кабелей в верхнем отсеке, восстановление изоляции повреждённых участков;
- восстановление заземления (зануления) корпусов и дверей гибкими перемычками.
- восстановление маркировки цепей, диспетчерских наименований и предупреждающих знаков «Опасно. Электрическое напряжение»;
- электроизмерения после ремонта: сопротивление изоляции (не менее 0,5 МОм), наличие цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (не более 0,05 Ом), сопротивление петли «фаза – нуль» с проверкой срабатывания защиты;
-  опробование устройства под напряжением и под нагрузкой;
-  уборка рабочего места и вывоз демонтированных материалов.
6. Общие требования:
Работы выполняются в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказами Министра энергетики Республики Казахстан.
Все материалы и изделия поставляются Исполнителем. Они должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать номинальному напряжению не ниже 380 В и номинальным токам заменяемых аппаратов, иметь документы, подтверждающие качество.
Степень защиты оболочки устройства после ремонта — не ниже IP31.
Работы в электроустановках выполняются с оформлением наряда-допуска. Отключение электроснабжения объектов согласовывается с заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня.
7. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим работы согласовываются с Заказчиком. Поставщик представляет график выполнения работ с учетом следующих требований:
- производство работ в зданиях с пропускной системой входа;
- режим работ: в будние дни с 9.00 до 18.00, 13.00-15.00 обеденный перерыв.
8. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на поставленное оборудование — не менее 12 месяцев.

Начальник службы КЭС управления тыла регионального командования «Шығыс» 
капитан	                              А. Зайнулдин













№2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
6699 әскери бөлімінің бас тарату және электр қалқандарын ағымдағы жөндеу

1. Жұмыс атауы: 6699 әскери бөлімінің бас тарату және электр қалқандарын ағымдағы жөндеу.
2. Жұмысты орындау орны: ШҚО, Өскемен қаласы, Глубокое ауданы, Бобровка ауылдық округі, 086 есептік кварталы, 8 құрылыс, 6699 әскери бөлімі.
3. Жұмысты орындау мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
4. Жөндеу объектісінің сипаттамасы:
- бас тарату қалқаны (БТҚ) – 2 дана;
- ажыратқышы және сақтандырғыштары бар жәшік – 3 дана;
- шиналар, кабельдік кірістер және құрылғы шегіндегі тарату желілері;
- корпустар, есіктер, қорғаныш қаптамалар және қоршаулар.
Ағымдағы жай-күйі: жоғарғы қорғаныш қаптамасы майысқан және бекітілмеген, ток өткізгіш бөліктерге және кабельдерге қол жеткізілетін ашық саңылаулар бар, корпустарда коррозия және ластану іздері бар, ескерту жазулары ішінара жоғалған.
5. Жұмыс көлемі
- құрылғыны тексеру, ақаулық ведомосін жасау және Тапсырыс берушімен келісу;
- жөндеу кезеңіне құрылғыны ажырату және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету;
- майысқан жоғарғы қорғаныш қаптаманы бөлшектеу және қалыңдығы кемінде 1,5 мм қаңылтыр болаттан жаңасын дайындау (орнату) – 1 дана;
- ашық саңылауларды болтпен бекітілетін алмалы-салмалы болат панельдермен жабу;
- ақаулы есіктерді, топсаларды және бекіту құрылғыларын түзету, жөндеу немесе ауыстыру;
- корпустарды коррозия мен ластанудан тазарту, сыртқы беттерді топырақпен өңдеу және бояу — кемінде 6 м²;
- ажыратқыштарды тексеру (ревизия): пышақтар мен қысқыштарды тазарту және реттеу, жетек механизмін майлау;
- ақаулық ведомосі бойынша ақаулы деп танылған ажыратқыштарды, патрондарды және сақтандырғыштардың балқымалы қойындыларын номиналды ток пен кернеуі бойынша ұқсастарына ауыстыру;
- шиналар мен кабельдік ұштықтардың болттық қосылыстарын тексеру және тарту, зақымдалған ұштықтарды ауыстыру;
- жоғарғы бөліктегі кабельдерді ретке келтіру, бекіту және оқшаулау, зақымдалған учаскелердің оқшауламасын қалпына келтіру;
- корпустар мен есіктердің жерге қосылуын (нөлдеуін) икемді секіртпелермен қалпына келтіру;
- тізбектердің таңбаламасын, диспетчерлік атауларын және «Опасно. Электрическое напряжение» ескерту белгілерін қалпына келтіру;
- жөндеуден кейінгі электр өлшеулері: оқшаулама кедергісі (кемінде 0,5 МОм), жерге қосылған қондырғылар мен жерге қосылған қондырғы элементтерінің арасында тізбектің болуы (0,05 Ом-нан аспайды), қорғаныстың іске қосылуын тексерумен «фаза – нөл» ілмегінің кедергісі;
- құрылғыны кернеу астында және жүктеме астында сынау;
[bookmark: _GoBack]- жұмыс орнын жинау және бөлшектелген материалдарды шығару.
6. Жалпы талаптар:
Жұмыстар Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің бұйрықтарымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату ережелеріне, Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне және Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес орындалады.
Барлық материалдар мен бұйымдарды Мердігер жеткізеді. Олар жаңа, пайдаланылмаған болуы, номиналды кернеуі 380 В-тан төмен емес және ауыстырылатын аппараттардың номиналды токтарына сәйкес келуі, сапасын растайтын құжаттары болуы тиіс.
Жөндеуден кейін құрылғы қабығының қорғаныс дәрежесі — IP31-ден төмен емес.
Электр қондырғыларындағы жұмыстар наряд-рұқсат ресімдей отырып орындалады. Объектілердің электрмен жабдықталуын ажырату тапсырыс берушімен кемінде 3 жұмыс күні бұрын келісіледі.
7. Жұмыстарды орындау кезінде жұмыстар мекеменің жұмыс жағдайында жүргізілетінін ескеру қажет. Жұмыс уақыты мен режимі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізуші келесі талаптарды ескере отырып, жұмысты орындау кестесін ұсынады:
кіруде рұқсат жүйесі бар ғимараттарда жұмыс жүргізу;
жұмыс режимі: жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 13.00-15.00 түскі үзіліс.
8. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілген жабдыққа кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

