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1. Общие сведения
· Наименование объекта: Кабельная линия КЛ-6 кВ от ПС-1А до ЦРП-327, яч. № 13.
· Местонахождение объекта: пл.1 «Гагаринский старт»
· Основание для выполнения работ: Аварийное отключение линии, результаты планового испытания повышенным напряжением или 
дефектная ведомость.
2.  Цель и задачи работ
· Определение вида повреждения КЛ-6 кВ (замыкание на землю, межфазное замыкание, обрыв жилы, заплывающий пробой и др.).
· Определение точного расстояния до места повреждения (МП) кабеля.
· Проведение трассировки кабельной линии на местности и определение глубины заложения.
· Точная привязка места повреждения на местности (указание координат, ориентиров: колодцы, опоры, строения).
· Оформление отчетной документации (протокол испытаний, акт ОМП, эскиз трассы).
3. Технические характеристики линии (исходные данные)
· Марка и сечение кабеля: АСБ2л 3х120
· Протяженность кабельной линии: 3300 метров
· Год ввода в эксплуатацию: 2013 год
4. Перечень выполняемых работ
· Получение допуска к работам, оформление наряда-допуска.
· Отключение линии, проверка отсутствия напряжения, наложение заземлений.
· Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
· Определение характера повреждения.
· Использование метода рефлектометрии (импульсный метод) для замера длины и поиска ориентировочного расстояния до места дефекта.
· Прожиг изоляции кабеля (при необходимости и согласовании).
· Применение акустического метода (с использованием генератора импульсного напряжения и акустического приемника).
· Применение индукционного метода для поиска трассы кабеля и точного выявления точки пробоя.
· Петлевой метод (мост Кораблева или Раппопорта) при замыкании жилы на оболочку
· Шурфовка или установка вех/меток на грунте/асфальте в месте предполагаемого дефекта.

5. Требования к исполнителю и оборудованию
· Наличие зарегистрированной и поверенной передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛаб).
· Персонал должен иметь действующие удостоверения по электробезопасности (не ниже IV группы в электроустановках до и выше 1000 В) и допуск к спецработам (испытания оборудования повышенным напряжением).
· Используемое оборудование должно отвечать требованиям промышленной безопасности и ГОСТ.
6. Требования к результатам работ (сдача-приемка)
Исполнитель по завершении работ предоставляет Заказчику:
· Протокол испытаний кабельной линии повышенным напряжением / результатов измерений.
· Заключение (акт) о точном месте повреждения кабеля с привязкой к местности и схемой расположения дефекта
