Структура технического задания на ОМП КЛ-6 кВ

- Общие сведения

- Наименование объекта: Кабельная линия КЛ-6 кВ от ПС-1А до ЦРП-327, яч. № 13.

- Местонахождение объекта: пл.1 «Гагаринский старт»

- Основание для выполнения работ: Аварийное отключение линии, результаты планового испытания повышенным напряжением или

дефектная ведомость.

- Цель и задачи работ

- Определение вида повреждения КЛ-6 кВ (замыкание на землю, межфазное замыкание, обрыв жилы, заплывающий пробой и др.).

- Определение точного расстояния до места повреждения (МП) кабеля.

- Проведение трассировки кабельной линии на местности и определение глубины заложения.

- Точная привязка места повреждения на местности (указание координат, ориентиров: колодцы, опоры, строения).

- Оформление отчетной документации (протокол испытаний, акт ОМП, эскиз трассы).

- Технические характеристики линии (исходные данные)

- Марка и сечение кабеля: АСБ2л 3х120

- Протяженность кабельной линии: 3300 метров

- Год ввода в эксплуатацию: 2013 год

- Перечень выполняемых работ

- Получение допуска к работам, оформление наряда-допуска.

- Отключение линии, проверка отсутствия напряжения, наложение заземлений.

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

- Определение характера повреждения.

- Использование метода рефлектометрии (импульсный метод) для замера длины и поиска ориентировочного расстояния до места дефекта.

- Прожиг изоляции кабеля (при необходимости и согласовании).

- Применение акустического метода (с использованием генератора импульсного напряжения и акустического приемника).

- Применение индукционного метода для поиска трассы кабеля и точного выявления точки пробоя.

- Петлевой метод (мост Кораблева или Раппопорта) при замыкании жилы на оболочку

- Шурфовка или установка вех/меток на грунте/асфальте в месте предполагаемого дефекта.

- Требования к исполнителю и оборудованию

- Наличие зарегистрированной и поверенной передвижной электротехнической лаборатории (ЭТЛаб).

- Персонал должен иметь действующие удостоверения по электробезопасности (не ниже IV группы в электроустановках до и выше 1000 В) и допуск к спецработам (испытания оборудования повышенным напряжением).

- Используемое оборудование должно отвечать требованиям промышленной безопасности и ГОСТ.

- Требования к результатам работ (сдача-приемка)

Исполнитель по завершении работ предоставляет Заказчику:

- Протокол испытаний кабельной линии повышенным напряжением / результатов измерений.

- Заключение (акт) о точном месте повреждения кабеля с привязкой к местности и схемой расположения дефекта