ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по установке комплекта приборов учета тепловой энергии
с модемной связью

Демонтаж тепловычислителя на объекте.
Настройка параметров поставляемого тепловычислителя в соответствии с особенностями объекта.
Настройка модемной связи для дистанционной передачи данных на сервис в теплоснабжающую организацию.
Монтажные работы по установке оборудования на объекте.
Электромонтажные работы комплекта приборов учета тепловой энергии (включая расходные материалы).
Сдача документации в теплоснабжающую организацию.
Расходный материал:
Тепло вычислитель ТВ7-01М – 1 шт.
Терминал GPRS – 1 шт.
Интерфейсный кабель DB-9M/DB-9F 1.8 модемный, стандарта RS-232. 1.8, пакет – 1 шт.
Антенна 3-G – 1 шт.
Блок питания RS 12-500s – 1 шт.

Примечание по требованиям к поставляемому оборудованию:
Для учета тепловой энергии должны быть установлены приборы коммерческого учета, типы которых внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений.
Функциональные возможности:
Тепловычислитель предназначен для измерений и регистрации параметров потока теплоносителя (горячей и холодной воды) и количества тепловой энергии в закрытой и/или открытой водяных системах теплоснабжения.
Тепловычислитель рассчитан на работу с водосчетчиками (расходомерами), имеющими числоимпульсный выход с весом импульса от 0,0001 до 10000 литров. Выходная цепь ВС может быть: пассивной (геркон или открытый коллектор), или активной (ТТЛ, КМОП и т. п.).
Эксплуатационные характеристики:
Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха 				 от минус 10 до 50 °С.
- атмосферного давления в диапазоне 				 от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С . 95 %.
- напряженность внешнего переменного магнитного 
поля частотой 50 Гц не более 					 400 А/м.
- вибрации частотой (5-25) Гц и амплитудой смещения	 	 до 0,1 мм;
- степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды 	 IP54*.
- средний срок службы 						не менее 12 лет.
- установленная безотказная наработка 				не менее 75000 ч.
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Объектіде жылу есептегішті бөлшектеу.
Берілген жылу есептегіштің параметрлерін объектінің ерекшеліктеріне сәйкес реттеу.
Жылумен жабдықтаушы ұйымға сервиске деректерді қашықтықтан беру үшін модем байланысын орнату.
Объектіде жабдықты орнату бойынша монтаждау жұмыстары.
Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жиынтығының электр монтаждау жұмыстары (шығыс материалдарын қоса алғанда).
Құжаттаманы жылумен жабдықтаушы ұйымға тапсыру.
Шығын материалы:
Жылу есептегіш ТВ7-01М - 1 дана.
GPRS терминалы – 1 дана.
DB-9M / DB-9F 1.8 интерфейс кабелі модемді, RS-232 стандарты. 1.8, пакет – 1 дана.
Антенна 3-G – 1 дана.
RS 12-500S қуат көзі – 1 дана.

Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар бойынша ескертпе:
Жылу энергиясын есепке алу үшін өлшем құралдарын бастапқы немесе мерзімді тексеру туралы құжаттары бар өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне типтері енгізілген коммерциялық есепке алу аспаптары орнатылуға тиіс.
Функционалдық мүмкіндіктері:
Жылу есептегіш жылу тасымалдағыш ағынының (ыстық және суық су) параметрлерін және жылумен жабдықтаудың жабық және/немесе ашық су жүйелеріндегі жылу энергиясының мөлшерін өлшеуге және тіркеуге арналған.
Жылу есептегіш 0,0001-ден 10000 литрге дейінгі импульстік шығысы бар су есептегіштермен (шығын өлшегіштермен) жұмыс істеуге арналған. Әуе кемесінің Шығыс тізбегі: пассивті (қамыс немесе ашық коллектор) немесе белсенді (TTL, CMOP және т.б.) болуы мүмкін.
Пайдалану сипаттамалары:
Пайдаланудың жұмыс шарттары:
- қоршаған ауаның температурасы минус 10-дан 50 °С-қа дейін.
- 84-тен 106,7 кПа дейінгі диапазондағы атмосфералық қысым;
- 35 °С температурада қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы . 95 %.
- сыртқы айнымалы магниттік кернеу 
жиілігі 50 Гц өрістер 400 А/м аспайды.
- жиілігі (5-25) Гц және амысу амплитудасы 0,1 мм дейінгі тербелістер;
- корпусты шаң мен судың енуінен қорғау дәрежесі IP54*.
- орташа қызмет ету мерзімі кемінде 12 жыл.
- 75000 сағаттан кем емес белгіленген ақаусыз жұмыс.
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