Техническая спецификация
очистка и дезинфекция системы вентиляции зданий

Требования к Поставщику:
Для проведения мероприятий по очистке и дезинфекции воздуховодов привлекаемый Поставщик услуг должен иметь:
- наличие лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения (поставщик услуг обязан предъявить заказчику подтверждающие документы «лицензию на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения». Полученные старые лицензии до 01.07.2024г не действительны). 
Цель - удалить загрязнения, возникшие на поверхности воздуховодов, которые невозможно обнаружить невооруженным взглядом – вредоносные бактерии, грибки и прочие микроорганизмы;
Очистка вентиляционных систем от пылевых отложений – 850 погонный метр и дезинфекция системы вентиляции - 850 погонный метр.
План проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции составляется в соответствии со следующими алгоритмами:
1. Поставщик перед тем как начать работу должен ознакомится у Заказчика актом обследования систем вентиляции и планом (программы) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятии в процессе выполнения очистки и дезинфекции систем вентиляции. График чистки согласовывается с Заказчиком с учетом текущего технического состояния вентиляционной сети на основании сводной дефектной ведомости санитарно-эпидемиологического обследования.
2. Согласовать с заказчиком выбор метода и средств для очистки и дезинфекции. 
3. Согласовать с заказчиком выбор дезинфицирующего средства (при химическом методе дезинфекции) и расчет потребности в дезинфицирующих средствах для дезинфекции поверхностей систем вентиляции.
4. Оповестить администрацию объекта о сроках проведения, объеме работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции, а также о мерах предосторожности.
5. Осуществление демонтажа (при необходимости) системы вентиляции.
6. Сперва проводить очистку с последующей дезинфекцией систем вентиляции.
7. Проводить работы по оценке эффективности очистки и дезинфекции системы вентиляции. Контроль эффективности проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции осуществляется при визуальной оценке остаточной степени загрязнения с применением лабораторных методов исследования воздуха закрытых помещений, определяя общее микробное число (далее – ОМЧ), наличие патогенной микрофлоры, плесени и вредных химических веществ до начала осуществления указанных выше работ и после их завершения. Отбор проб воздуха проводится в местах притока воздушного потока в помещении. По окончании работ предоставить протокола Заказчику. Лабораторные методы исследования проводить только аккредитованными организациями.
8. Учет работ по очистке и дезинфекции.
Очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха производится сухим или влажным способом в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества).
Очистку внутренней поверхности воздуховодов производят без применения воды и химических средств, состоящих из концентрированных кислотных и щелочных растворов. Применение химических чистящих средств, воды и пара допускается в случае проведения очистки воздуховодов кухонных вытяжных систем с полной разборкой либо после предварительного проведения герметизации очищаемых воздуховодов.
Перед проведением дезинфекции определяется потребность в дезинфицирующем средстве на единовременную обработку, которая рассчитывается на основе методических указаний по применению конкретного дезинфицирующего средства. При проведении дезинфекционных работ в целях достижения надежного эффекта от очистки и дезинфекции соблюдаются требования, изложенные в инструкциях (методических рекомендациях и указаниях) на применяемое дезинфицирующее средство – норму расхода, концентрацию, экспозицию (время контакта), способ применения, кратность обработки. Согласовать со старшим врачом эпидемиологом.
 Приготовление растворов дезинфицирующих средств для дезинфекции систем вентиляции проводятся в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, в котором не допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение. Согласовать со старшим врачом эпидемиологом.
При дезинфекции применяется исправная техника и аппаратура, соответствующие поставленным задачам и используемому дезинфицирующему средству. Не допускается использование самодельных устройств (ерши, тросы, пылесосы). Строго запрещается!
Очистка и дезинфекция систем вентиляции проводится под руководством лица, ответственного за эксплуатацию систем вентиляции (совместно с представителями заказчика), при выключенных системах. Перед проведением дезинфекции на вентиляционных системах (в местах нахождения выключателей) размещать таблички с предупреждающей надписью о проведении работ и временном запрете на пользование вентиляцией.
Лица, занимающиеся очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха проходят предварительный (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры, инструктаж по применению средств защиты, мерам профилактики отравлений, оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21443). После подписания договора предоставить подтверждающие документы. 
Поставщик услуг должен разработать регламент по проведению работ по очистке и дезинфекции воздуховодов с указанием специфики работы каждой системы, способов чистки в зависимости от свойств перемещаемой среды и времени работы системы;
Поставщик несёт полную ответственность за наличие у производственного персонала, занятого обслуживанием оборудования, всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением всех необходимых инструктажей по охране труда и технике безопасности.


Техникалық сипаттама
ғимараттың желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау

Жеткізушіге қойылатын талаптар:
Ауа өткізгіштерді тазарту және дезинфекциялау жөніндегі іс шараларды жүргізу үшін тартылатын қызмет көрсетушінің:
- Денсаулық сақтау саласында дезинфекция, дезинсекция, дератизация қызметтерін көрсетуге лицензияның болуы (Қызмет көрсетуші Тапсырыс берушіге "Денсаулық сақтау саласында дезинфекция, дезинсекция, дератизация қызметтерін көрсетуге лицензияны"растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. 01.07.2024 жылға дейін алынған ескі лицензиялар жарамсыз). 
Мақсат-каналдардың бетінде пайда болған ластаушы заттарды жою, оларды жай көзбен анықтау мүмкін емес-зиянды бактериялар, саңырауқұлақтар және басқа микроорганизмдер;
[bookmark: _GoBack]Желдету жүйелерін шаң шөгінділерінен тазарту - 850 сызықтық метр және желдету жүйесін дезинфекциялау-850 сызықтық метр.
Желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жоспары мынадай алгоритмдерге сәйкес жасалады:
1. Өнім беруші жұмысты бастамас бұрын тапсырыс берушіде желдету жүйелерін тексеру актісімен және желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау процесінде Санитариялық қағидалардың сақталуын және санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың орындалуын өндірістік бақылау жоспарымен (бағдарламасымен) танысуға тиіс. Тазарту кестесі санитариялық-эпидемиологиялық тексерудің жиынтық ақаулы ведомосі негізінде желдету желісінің ағымдағы техникалық жай-күйін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісіледі.
2. Тапсырыс берушімен тазалау және дезинфекциялау әдісі мен құралдарын таңдауды келісу. 
3. Дезинфекциялау құралын (дезинфекциялаудың химиялық әдісі кезінде) таңдауды және желдету жүйелерінің беттерін дезинфекциялау үшін дезинфекциялау құралдарына қажеттілікті есептеуді Тапсырыс берушімен келісу.
4. Объектінің әкімшілігіне желдету жүйелерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды жүргізу мерзімдері, көлемі, сондай-ақ сақтық шаралары туралы хабарлау.
5. Желдету жүйесін бөлшектеуді (қажет болған жағдайда) жүзеге асыру.
6. Алдымен желдету жүйелерін кейіннен дезинфекциялау арқылы тазалаңыз.
7. Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау тиімділігін бағалау жұмыстарын жүргізу. Желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау тиімділігін бақылау жабық үй – жайлардың ауасын зерттеудің зертханалық әдістерін қолдана отырып, ластанудың қалдық дәрежесін көзбен шолып бағалау кезінде, жалпы микробтық санды (бұдан әрі-ОЖЖ), патогендік микрофлораның, зеңнің және зиянды химиялық заттардың болуын жоғарыда көрсетілген жұмыстарды жүзеге асыру басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін айқындай отырып жүзеге асырылады. Ауа сынамаларын алу үй-жайда ауа ағыны ағатын жерлерде жүргізіледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге хаттама ұсынылсын. Зертханалық зерттеу әдістерін тек аккредиттелген ұйымдар жүргізеді.
8. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын есепке алу.
Желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту ауаны ластайтын агентке (шаң, органикалық, бейорганикалық заттар) байланысты құрғақ немесе ылғалды тәсілмен жүргізіледі.
Құбырлардың ішкі бетін тазарту концентрацияланған қышқыл және сілтілі ерітінділерден тұратын су мен химиялық заттарды қолданбай жүзеге асырылады. Химиялық тазартқыш құралдарды, суды және буды пайдалануға ас үй сору жүйелерінің ауа өткізгіштерін толық бөлшектеумен тазалау жүргізілген жағдайда не тазартылатын ауа өткізгіштерді герметизациялауды алдын ала жүргізгеннен кейін жол беріледі.
Дезинфекция жүргізер алдында нақты дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі әдістемелік нұсқаулар негізінде есептелетін біржолғы өңдеуге арналған дезинфекциялау құралына қажеттілік айқындалады. Дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу кезінде тазарту мен дезинфекциялаудың сенімді әсеріне қол жеткізу мақсатында қолданылатын дезинфекциялау құралына нұсқаулықтарда (әдістемелік ұсынымдар мен нұсқауларда) баяндалған талаптар – шығын нормасы, концентрация, экспозиция (байланыс уақыты), қолдану тәсілі, өңдеу жиілігі сақталады. Аға эпидемиологпен келісу.
 Желдету жүйелерін дезинфекциялау үшін дезинфекциялау құралдарының ерітінділерін дайындау жеке заттарды, тамақ өнімдерін сақтауға, бөгде адамдардың болуына, тамақ ішуге, темекі шегуге жол берілмейтін сору-сору желдеткішімен жабдықталған арнайы үй-жайда жүргізіледі. Аға эпидемиологпен келісу.
Дезинфекциялау кезінде қойылған міндеттерге және пайдаланылатын дезинфекциялау құралына сәйкес келетін жарамды техника мен аппаратура қолданылады. Қолдан жасалған құрылғыларды (мойындар, кабельдер, шаңсорғыштар) пайдалануға жол берілмейді. Қатаң тыйым салынады!
Желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау желдету жүйелерін пайдалануға жауапты адамның басшылығымен (Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп) жүйелер өшірілген кезде жүргізіледі. Желдету жүйелерінде (ажыратқыштар орналасқан жерлерде) дезинфекция жүргізер алдында жұмыстарды жүргізу және желдетуді пайдалануға уақытша тыйым салу туралы ескерту жазуы бар тақтайшаларды орналастырыңыз.
Желдету және ауаны баптау жүйелерін тазартумен және дезинфекциялаумен айналысатын адамдар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығына сәйкес алдын ала (жұмысқа түскен кезде) және мерзімді профилактикалық медициналық тексеруден, қорғау құралдарын қолдану, уланудың алдын алу шаралары, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулықтан өтеді "Міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізудің қағидалары мен кезеңділігін бекіту туралы, зертханалық және функционалдық зерттеулердің, медициналық қарсы көрсетілімдердің, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, кәсіптер мен жұмыстардың тізбесінің, олардың орындалуы кезінде жұмысқа түсу кезінде алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулер және мерзімді міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін тізбесінің және "алдын ала міндетті медициналық қарап-тексеруден өту" мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) № 21443 актілер). Шартқа қол қойылғаннан кейін растайтын құжаттарды ұсыну. 
Қызмет көрсетуші әрбір жүйенің жұмыс ерекшелігін, ауыстырылатын ортаның қасиеттеріне және жүйенің жұмыс уақытына байланысты тазалау тәсілдерін көрсете отырып, ауа өткізгіштерді тазалау және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жөніндегі регламентті әзірлеуге тиіс;
Жабдықтаушы жабдыққа қызмет көрсетумен айналысатын өндірістік персоналда еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша барлық қажетті нұсқаулықтардан өте отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша барлық тиісті рұқсаттардың болуына толық жауапты болады.
