ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и испытанию внутреннего противопожарного водопровода
(пожарных кранов)
Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007, СТ РК 1712-2007 и Правилами пожарной безопасности РК.
Количество пожарных кранов:
г. Аркалык ул. Маясовой 14 – 6 шт
Исполнитель обязуется выполнить следующий комплекс работ для всех пожарных кранов на объектах:
1) проверка комплектности : осмотр шкафов пожарных кранов, вентелей, стволов, рукавов, соединительных головок.
2) испытание клапанов на работоспособность: проверка исправности запорной арматуры, плавности хода и возможности открывания каждого крана одним человеком.
3) проверка водоотдачи ( испытание на водонос): измерение давления воды (напора), расхода и определение соответствия фактических параметров нормативным требованиям с помощью измерительного устройства с манометром.
Обслуживание пожарных кранов:
1. Размотка, очистка и проверка целостности рукавов.
2.Перекатка( скатка) пожарных рукавов на новую скатку «на ребро».
3. Опломбировка.
    После проведения испытаний каждого пожарного крана на водоотдачу в обязательном порядке проводится просушка трубопроводов и рукавов.
    По завершении работ исполнитель предоставляет Акт выполненных работ и Протокол испытаний пожарных кранов с указанием фактического расхода воды, давления и высоты компактной струи.
    На каждый исправный пожарный кран ( шкаф) наносится бирка с датой испытания.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении испытаний под давлением и обеспечение сохранности имущества Заказчика.
В случае выявления неисправностей клапанов или недостаточного давления, Исполнитель обязан выдать письменное предписание (дефектную ведомость) для устранения.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ішкі өртке қарсы су құбырына техникалық қызмет көрсету және сынау бойынша қызметтер көрсетуге
(өрт крандары)
Қызметтер ҚР СТ 1714-2007, ҚР СТ 1712-2007 талаптарына және ҚР өрт қауіпсіздігі ережелеріне қатаң сәйкес көрсетілуі тиіс.
Өрт крандарының саны:
Арқалық қ. Маясова к – сі 14-6 дана
Орындаушы объектілердегі барлық өрт крандары үшін келесі жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді:
1) толықтығын тексеру : өрт крандарының, вентельдердің, оқпандардың, жеңдердің, жалғау бастарының шкафтарын тексеру.
2) клапандарды жұмыс қабілеттілігіне сынау: бекіту арматурасының жарамдылығын, жүрудің тегістігін және әрбір кранды бір адамның ашу мүмкіндігін тексеру.
3) су беруді тексеру ( суағарға сынау): манометрі бар өлшеу құрылғысының көмегімен судың қысымын (басын), шығынын өлшеу және нақты параметрлердің нормативтік талаптарға сәйкестігін анықтау.
Өрт крандарына қызмет көрсету:
1. Жеңдерді орау, тазалау және тұтастығын тексеру.
2.Өрт сөндіру жеңдерін "қабырғаға"жаңа роликке айналдыру( домалау).
3. Пломбалау.
    Әрбір өрт сөндіру кранын су жіберуге сынау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде құбырлар мен жеңдерді кептіру жүргізіледі.
    Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың актісін және судың нақты шығынын, қысымын және высам ағынның биіктігін көрсете отырып, өрт крандарын сынау хаттамасын ұсынады.
    Әрбір жарамды өрт сөндіру кранына (шкафқа) сынақ күні жазылған белгі қойылады.
Орындаушы қысыммен сынақтар жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуына және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге толық жауапты болады.
Клапандардың ақаулары немесе жеткіліксіз қысым анықталған жағдайда Орындаушы жою үшін жазбаша нұсқама (ақаулы ведомость) беруге міндетті.
