Приложение № 2

Техническая спецификация
УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВЫХ
УСТАНОВОК, ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ, АППАРАТОВ И ГАЗОПРОВОДОВ
Плановая проверка работы оборудования ГРПШ и ШРП
Плановая проверка оборудования проводится два раза в год. Цель плановой проверки — выявление и устранение неисправностей, а также настройка оборудования на заданный сезонный отопительный режим. Работы под руководством инженерно-технических работников выполняет бригада слесарей. Процесс плановой проверки включает следующие работы:
1. Определение плотности и чувствительности мембран
Плотность мембран проверяется с помощью внешнего осмотра или мыльной эмульсии. Чувствительность мембран определяют при изменении нагрузки на мембрану путём наблюдения за давлением. Мембраны регуляторов низкого давления должны быть чувствительны к изменению нагрузки, соответствующему изменению давления до 30 Па. Колебание выходного давления газа за регулятором должно быть в пределах ±10 %.
2. Проверка плотности прилегания клапана к седлу
Работу регулятора можно проверить, закрыв клапан и уменьшив нагрузку на мембрану. При плотно закрытом клапане шум не прослушивается. Также плотность закрытия можно определять с помощью картограмм регистрирующих приборов, листа чистой бумаги, вложенного между клапаном и седлом, либо по выходному давлению газа. При обнаружении неплотного закрытия клапан необходимо, по возможности, отремонтировать или заменить.
3. Проверка настройки запорно-предохранительных и сбрасывающих устройств
Проверка ПЗК и ПСК заключается в определении давления, при котором срабатывают клапаны; для этого повышают выходное давление газа. ПСК срабатывает при давлении на 15 %, а ПЗК — на 25 % выше рабочего. С помощью паспортных данных горелок можно определить нижний предел настройки ПЗК.
4. Осмотр и очистка фильтра
Состояние фильтра определяется измерением перепада давления газа. При приближении перепада давления к предельному значению, указанному в паспорте, необходимо очистить фильтр. Допускается использование обводной линии при проверке и ремонте оборудования. Подача газа по обводной линии разрешается только при постоянном нахождении в ГРП дежурного, который будет регулировать давление газа на выходе из ГРП. После осмотра оборудования и устранения обнаруженных неисправностей проводится анализ воздуха в помещении ГРП. Также выполняется подключение и отключение оборудования к отопительному сезону.
Дополнительные работы
1. Устранить причину позднего открытия газовых регуляторов РДНК-1000 — 2 шт.
2. При необходимости заменить газовые регуляторы давления РДНК-1000 в количестве 2 шт.
3. Заменить второй резервный подпиточный насос Pedrollo; установить на линии обратные клапаны Ø50 мм — 2 шт.
4. Заменить второй резервный циркуляционный насос на Pedrollo F-50/160A мощностью 7,5 кВт либо Pedro	llo F-50/160B мощностью 5,5 кВт.
Требования к поставщику
1. Разрешительный документ 2-й категории.
2. Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности.
3. Право на проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.
Все выявленные недостатки во время работы (обслуживания) Поставщик обязан устранить. 
Перед началом работ поставщику необходимо подать список работников с копиями удостоверений личности. 
На территории воинской части запрещается пользоваться средствами связи имеющим фото и видео фиксацию, выход в интернет. 
Все расходные материалы за счет Поставщика и входит в сумму договора.
Поставщик производит ремонтные работы согласно графику по времени г. Шымкент.
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 15:00 часов;
суббота: с 09:00 до 13:00 часов;
Воскресенье: выходной.
Место оказания услуги: Туркестанская область, г.Ленгер, улица Жастар 56. Военный городок 8 771 265 76 86.
















№2 Қосымша

ГАЗҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР ҚОНДЫРҒЫЛАР, ЖАБДЫҚТАР, ЖҮЙЕЛЕР, АППАРАТТАР МЕН ГАЗ ҚҰБЫРЛАРЫ ГРПШ және ШРП жабдықтарының жұмысын жоспарлы тексеру.
техникалық ерекшелік
 	Жабдықты жоспарлы тексеру жылына екі рет жүргізіледі. Жоспарлы тексерудің мақсаты-ақауларды анықтау және жою, сондай-ақ жабдықты белгіленген маусымдық жылыту режиміне орнату. Инженерлік-техникалық қызметкерлердің басшылығымен жұмысты слесарлар бригадасы орындайды. Жоспарлы тексеру процесі келесі жұмыстарды қамтиды: 
1. Мембраналардың тығыздығы мен сезімталдығын анықтау
Мембраналардың тығыздығы сыртқы тексеру немесе сабын эмульсиясы арқылы тексеріледі. Мембраналардың сезімталдығы қысымды бақылау арқылы мембранаға жүктеме өзгерген кезде анықталады. Төмен қысымды реттегіш мембраналар қысымның 30 Па дейін өзгеруіне сәйкес келетін жүктеменің өзгеруіне сезімтал болуы керек. Реттегіштің артындағы газдың Шығыс қысымының ауытқуы ±10% шегінде болуы керек. 
2. Клапанның орындыққа тығыздығын тексеру
Реттегіштің жұмысын клапанды жабу және мембранадағы жүктемені азайту арқылы тексеруге болады. Клапан тығыз жабылған кезде Шу естілмейді. Сондай-ақ, жабудың тығыздығын тіркеу құралдарының картограммалары, клапан мен орындықтың арасына салынған таза қағаз парағы немесе газдың Шығыс қысымы арқылы анықтауға болады. Егер бос жабылу анықталса, клапанды мүмкіндігінше жөндеу немесе ауыстыру қажет. 
3. Құлыптау-қауіпсіздік және қалпына келтіру құрылғыларының параметрлерін тексеру
ПЗК және ПСК тексеру клапандар іске қосылатын қысымды анықтаудан тұрады; ол үшін газдың Шығыс қысымы көтеріледі. PSK 15% қысыммен жұмыс істейді, ал PSK жұмыс қысымынан 25% жоғары. Қыздырғыштардың төлқұжат деректерін пайдаланып, PZK параметрінің төменгі шегін анықтауға болады. 
4. Сүзгіні тексеру және тазалау
Сүзгінің күйі газ қысымының төмендеуін өлшеу арқылы анықталады. Қысым айырмашылығы паспортта көрсетілген шекті мәнге жақындаған кезде сүзгіні тазалау қажет. Жабдықты тексеру және жөндеу кезінде айналма желіні пайдалануға рұқсат етіледі. Айналма желі бойынша газ беруге ГРП-дан шығатын газ қысымын реттейтін кезекші ГРП-да тұрақты болған кезде ғана рұқсат етіледі. Жабдықты тексеріп, анықталған ақауларды жойғаннан кейін ГРП үй-жайындағы ауаға талдау жүргізіледі. Жабдықты жылыту маусымына қосу және ажырату да жүзеге асырылады. 
Қосымша жұмыстар 
 1. Рднқ-1000-2 дана газ реттегіштерінің кеш ашылу себебін жою. 
 2. Қажет болса, 2 дана мөлшерінде рднқ-1000 газ қысымын реттегіштерді ауыстырыңыз. 
 3. Pedrollo екінші резервтік толтыру сорғысын ауыстырыңыз; Ø50 мм-2 дана тексеру клапандарын желіге орнатыңыз. 
4. Екінші резервтік айналым сорғысын 7,5 кВт Pedrollo F-50/160A немесе 5,5 кВт Pedrollo F-50/160B ауыстырыңыз. 
Жеткізушіге қойылатын талаптар 
1. 2-санатты рұқсат құжаты. 
2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына Аттестат. 
3. Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету құқығы.
Өнім беруші жұмыс (қызмет көрсету) кезінде анықталған барлық кемшіліктерді жоюға міндетті. 
Жұмысты бастамас бұрын жеткізуші қызметкерлердің тізімін жеке куәліктерінің көшірмелерімен бірге тапсыруы керек. 
Әскери бөлімнің аумағында фото және бейне тіркеуі, интернетке шығуы бар байланыс құралдарын пайдалануға тыйым салынады. 
Барлық шығын материалдары өнім берушінің есебінен және шарт сомасына кіреді.
Жеткізуші Шымкент қаласының уақыт кестесіне сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізеді.
дүйсенбі-жұма: 09: 00-ден 18: 00-ге дейін, түскі ас 13:00-ден 15:00-ге дейін;
сенбі: 09: 00-ден 13: 00-ге дейін;
Жексенбі: демалыс.
Қызмет көрсету орны: Түркістан облысы, Ленгер қаласы, Жастар көшесі 56. Әскери қалашық 8 771 265 76 86.
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