ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Сәтбаев көш. 85, Сейфуллин көш. 35 мекенжайлары бойынша «Эльф-01» және ВКТ-7-02 жылу есептеуіштерін жөндеу жұмыстарын орындау
1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы
Деректер базасын баптау, өлшеу қателігін жою, СКС-6 стендінде калибрлеу, кабельді және SK-484 қосқыш штекерін ауыстыру арқылы «Эльф-01» жылу есептеуішін жөндеу.
1.1. Техникалық сипаттамалары және жұмыстардың құрамы
Орындалатын жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
· Жабдықты диагностикалау — «Эльф-01» жылу есептеуішінің техникалық жай-күйін тексеру, ақауларды және өлшеу қателіктерінің туындау себептерін анықтау.
· Деректер базасын баптау — жылу есептеуіштің деректер базасы параметрлерін техникалық талаптарға және орнатылған жылу энергиясын есепке алу жүйесінің параметрлеріне сәйкес тексеру және баптау.
· Қателікті жою — аспап жұмысында анықталған ауытқуларды жою үшін қажетті реттеу және баптау жұмыстарын жүргізу.
· СКС-6 стендінде калибрлеу — аспаптың метрологиялық сипаттамаларын тексере отырып және калибрлеу нәтижелерін бағалай отырып, мамандандырылған СКС-6 стендінде калибрлеу жұмыстарын жүргізу.
· Кабельді ауыстыру — ақаулы кабельді бөлшектеу және «Эльф-01» жылу есептеуішімен үйлесімді жаңа кабельді орнату.
· SK-484 қосқыш штекерін ауыстыру — ақаулы штекерді бөлшектеу және сенімді электрлік қосылымды қамтамасыз ете отырып, жаңа үйлесімді SK-484 қосқыш штекерін орнату.
· Бақылау тексерісі — жөндеуден, деректер базасын баптаудан, қателікті жоюдан және калибрлеуден кейін жылу есептеуіштің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
· Жылу энергиясын есепке алу аспабын пломбалау.
1.2. Орындалған жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
· Жөндеу және баптау жұмыстарын өндірушінің техникалық құжаттамасын сақтай отырып, білікті маман орындауы тиіс.
· Орнатылатын кабель және SK-484 қосқыш штекері жаңа, ақаусыз және аспаппен үйлесімді болуы керек.
· Калибрлеу жұмыстары жүргізілген жұмыстардың нәтижелерін рәсімдей отырып, ақаусыз СКС-6 стендінде орындалуы тиіс.
· Жөндеу аяқталғаннан кейін аспап белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес жұмыс істеуі керек.
· Пломбалауды есепке алу аспаптарын пайдалану талаптарын және жылу энергиясын есепке алу жөніндегі тиісті ұйымның ережелерін сақтай отырып, білікті маман орындауы тиіс.
· Орындаушы жүргізілген операциялар мен ауыстырылған жиынтықтауыштардың тізбесі көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынуы керек.
· Метрологиялық сипаттамаларды растау қажет болған жағдайда, орындаушы белгіленген тәртіппен калибрлеу нәтижелері бойынша тиісті құжаттарды ұсынады.

2. Сатып алынатын жұмыстардың атауы
Интерфейс тақтасын ауыстыру, диодтық көпірді қалпына келтіру және қорек элементтерін ауыстыру арқылы ВКТ-7-02 жылу есептеуішін жөндеу жұмысы.
2.1. Техникалық сипаттамалары және көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар
Орындаушы ВКТ-7-02 жылу есептеуішін жөндеуді орындауы тиіс, бұл оның жұмысқа қабілеттілігін, дұрыс жұмыс істеуін және пайдалану сенімділігін қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.
Орындалатын жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
· Интерфейс тақтасын ауыстыру — ақаулы интерфейс тақтасын бөлшектеу, жаңа үйлесімді тақтаны орнату, интерфейстік қосылымдарды қосу және жұмысын тексеру.
· Диодтық көпірді қалпына келтіру — диагностика жүргізу, ақауларды анықтау және қажет болған жағдайте ақаулы радиоэлектрондық компоненттерді ауыстыра отырып, диодтық көпірдің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.
· Қорек элементтерін ауыстыру — ескі қорек элементтерін бөлшектеу және жылу есептеуіш өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін екі жаңа С типті батареяны (жиынтықтауыш) орнату.
· Жұмысқа қабілеттілігін тексеру — жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жылу есептеуішті бақылау тексерісінен өткізу, қосылуын, индикациясын, интерфейстің жұмыс істеуін және құрылғы жұмысының дұрыстығын тексеру.
· Жылу энергиясын есепке алу аспабын пломбалау.
2.2. Орындалған жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
· Барлық пайдаланылатын қосалқы бөлшектер мен жиынтықтауыштар (Жеткізушінің есебінен) жаңа, ақаусыз және ВКТ-7-02 жылу есептеуішімен үйлесімді болуы тиіс.
· Жөндеуді өндірушінің техникалық талаптарын сақтай отырып, білікті маман орындауы керек.
· Жөндеу аяқталғаннан кейін жылу есептеуіш ақаусыз жұмыс күйінде болуы тиіс.
· Пломбалауды есепке алу аспаптарын пайдалану талаптарын және жылу энергиясын есепке алу жөніндегі тиісті ұйымның ережелерін сақтай отырып, білікті маман орындауы тиіс.
· Орындаушы тапсырыс берушіге орындалған операциялар мен ауыстырылған жиынтықтауыштар көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті.
· Орындалған жұмыстар мен орнатылған жиынтықтауыштарға кепілдік берілуі керек.
· Кепілдік: 12 ай.


















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Выполнение работ по ремонту тепловычислителей «Эльф-01» и   ВКТ-7-02  по адресам  ул.Сатпаева 85, ул.Сейфуллина 35                                                                
 1. Наименование закупаемых работ                                                                                                 Ремонт тепловычислителя «Эльф-01» с настройкой базы данных, устранением погрешности измерений, калибровкой на стенде СКС-6, заменой кабеля и штекера разъёма SK-484.                                                                                                                                 1.1. Технические характеристики и состав работ                                                                       В состав выполняемых работ входят:
1. Диагностика оборудования — проверка технического состояния тепловычислителя «Эльф-01», выявление неисправностей и причин возникновения погрешности измерений.
2. Настройка базы данных — проверка и настройка параметров базы данных тепловычислителя в соответствии с техническими требованиями и параметрами установленной системы учёта тепловой энергии.
3. Устранение погрешности — проведение необходимых регулировочных и наладочных работ для устранения выявленных отклонений в работе прибора.
4. Калибровка на стенде СКС-6 — проведение калибровочных работ на специализированном стенде СКС-6 с проверкой метрологических характеристик прибора и оценкой результатов калибровки.
5. Замена кабеля — демонтаж неисправного кабеля и установка нового кабеля, совместимого с тепловычислителем «Эльф-01».
6. Замена штекера разъёма SK-484 — демонтаж неисправного штекера и установка нового совместимого штекера разъёма SK-484 с обеспечением надёжного электрического соединения.
7. Контрольная проверка — проверка работоспособности тепловычислителя после ремонта, настройки базы данных, устранения погрешности и калибровки.                         
8. Опломбировка прибора учета тепловой энергии.
1.2. Требования к качеству выполненных работ
· Ремонтные и наладочные работы должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением технической документации производителя.
· Устанавливаемые кабель и штекер разъёма SK-484 должны быть новыми, исправными и совместимыми с прибором.
· Калибровка должна выполняться на исправном стенде СКС-6 с оформлением результатов проведённых работ.
· После завершения ремонта прибор должен функционировать в соответствии с установленными техническими характеристиками.
· Опломбировка должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований эксплуатации приборов учета и правил соответствующей организации по учету тепловой энергии.
· Исполнитель должен предоставить акт выполненных работ с перечнем проведённых операций и заменённых комплектующих.
· При необходимости подтверждения метрологических характеристик исполнитель предоставляет соответствующие документы по результатам калибровки в установленном порядке.
2. Наименование закупаемых работ                                                                                                 Работа по ремонту тепловычислителя ВКТ-7-02 с заменой платы интерфейса, восстановлением диодного моста и заменой элементов питания.                                                       2.1. Технические характеристики и требования к оказываемым услугам                                                Исполнитель должен выполнить ремонт тепловычислителя ВКТ-7-02, обеспечивающий восстановление его работоспособности, корректного функционирования и надежности эксплуатации.                                                                                                                                        В состав выполняемых работ входят:
1. Замена платы интерфейса — демонтаж неисправной платы интерфейса, установка новой совместимой платы, подключение и проверка работоспособности интерфейсных соединений.
2. Восстановление диодного моста — проведение диагностики, выявление неисправностей и восстановление работоспособности диодного моста с заменой неисправных радиоэлектронных компонентов при необходимости.
3. Замена элементов питания — демонтаж старых элементов питания и установка двух новых батарей типа C (комплектующее), соответствующих требованиям производителя тепловычислителя.
4. Проверка работоспособности — проведение контрольной проверки тепловычислителя после завершения ремонтных работ, проверка включения, индикации, функционирования интерфейса и корректности работы устройства.
5. Опломбировка прибора учета тепловой энергии.
2.2. Требования к качеству выполненных работ
· Все используемые запасные части и комплектующие (за счет Поставщика) должны быть новыми, исправными и совместимыми с тепловычислителем ВКТ-7-02,.
· Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением технических требований производителя.
· После завершения ремонта тепловычислитель должен находиться в исправном рабочем состоянии.
· Опломбировка должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований эксплуатации приборов учета и правил соответствующей организации по учету тепловой энергии.
· Исполнитель обязан предоставить заказчику акт выполненных работ с указанием выполненных операций и замененных комплектующих.
· На выполненные работы и установленные комплектующие должна предоставляться гарантия.
· Гарантия: 12 месяцев.

