Техникалық ерекшелік 

	№ р/н
	Жұмыстың толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамалары
	

	1. Атауы
	Астана қаласы бойынша ҚР Сот әкімшілігі департаментінің РММ балансындағы ғимараттардағы Vilo сумен жабдықтау жүйесінің сорғы станциясын жөндеуге арналған теникалық шарттар.
Мекенжайы: Астана қаласы Г.Алиева көшесі,6 
	

	2. Талап етілетін жұмыстар
	1. Қолданыстағы қысымды сорғыларды «Vilo» фирмасының жаңа ортадан тепкіш көпсатылы сорғыларына ауыстыру. Сорғылардың қуаты 2,7-ден 3 кВт-қа дейін, қысымы 45-тен 50 м-ге дейін, саны — 2 (екі) дана.
2. Сүзгіні тазалау, ал қажет болған жағдайда оны ауыстыру.
3. Сорғы станциясының гидроаккумуляторының техникалық жағдайын және жұмыс қысымын тексеру. Қажет болған жағдайда оны ауыстыру.
4. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және сорғы жабдығының жұмыс режиміндегі жарамдылығын тексеру.

	3. Материалдар
	Өнім беруші қысымды сорғылардың маркасы мен техникалық сипаттамаларын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Жабдықтарды бөлшектеуге және монтаждауға, қажетті материалдар мен жинақтаушы бөлшектерді жеткізуге, тасымалдауға және логистикаға байланысты барлық шығындар жұмыс құнына енгізіледі.

	4. Кепілдік
	Кепілдік мерзімі — жұмыстар орындалған және орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.

	5. Жұмыстарды орындау мерзімдері
	
Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.

	6. Қосымша
	      Өтінім берер алдында қатысушы осы техникалық ерекшелікпен мұқият танысуға міндетті. Сумен жабдықтау жүйесінің сорғыларын ауыстыру бойынша жөндеу жұмыстары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес орындалуы тиіс.
      Жұмыстарды орындау барысында Мердігер сорғы станциясына тексеру жүргізуге және қажет болған жағдайда ақаулы немесе тозған элементтерді, оның ішінде сүзгілерді, тиек арматурасын және шарлы крандарды ауыстыруға міндетті.
      Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйедегі гидравликалық қысымды тексеру, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және сорғы жабдығының жұмыс режиміндегі жарамдылығын тексеру қажет.
      Мердігер қажетті материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, жұмыс жүргізілетін орынды жинауды және құрылыс қоқыстарын шығаруды қамтамасыз етуге міндетті.
      Жұмыстарды жүргізу барысында қабырғалардың, еденнің және басқа да іргелес конструкциялық элементтердің беттері зақымдалған жағдайда, Мердігер негізгі жұмыстарды тоқтатпай, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге және келтірілген зақымдарды жоюға міндетті.
      Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Г. Әлиев көшесі, 6. Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
      Барлық жұмыстар мен материалдар Мердігердің есебінен орындалады және ұсынылады. Материалдар мен жабдықтар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
     Монтаждау жұмыстарын бастамас бұрын Мердігер қажетті материалдар мен жабдықтарды жұмыс жүргізілетін орынға жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.











































Техническая спецификация

	№ п/п
	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ

	1.Предмет 
	Технические условия на ремонт насосной станции системы водоснабжения "Vilo"  РГУ Департамента Судебной администрации РК по адресу  г.Астана, ул.Г.Алиева 6  .


	2. Требуемые работы
	[bookmark: _GoBack]1.Произвести замену существующих  напорные  насосов на новые центробежные многоступенчатые насосы производства  фирмы "Vilo " мощностью от 2,7 до 3 кВт с напором от 45-50 м, в количестве 2 (двух) штук.
2. Произвести очистку фильтра, а при необходимости его замену.                                                                                                                                                                                                   3. Проверить техническое состояние и рабочее давление гидроаккумулятора насосной станции. При необходимости произвести его замену.
4. Произвести пусконаладочные работы и проверить работоспособность насосного оборудования в рабочем режиме.                                                                                                                                                                                                                              

	3. Материалы
	Поставщик обязан согласовать с Заказчиком марку и технические характеристики напорных насосов. 
Все расходы, связанные с демонтажам и монтажом оборудования, поставкой необходимых материалов и комплектующих, транспортировки и логистикой, входят в стоимость работы.  


	4. Гарантия
	 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня выполнения работ и подписания акта выполненных работ.                                                                                                          

	5.Сроки выполнения работ 
	В течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	6.Прочее
	 Перед подачей заявки участник обязан внимательно ознакомиться с  технической  спецификацией. 
Ремонтные работы по замене насосов системы водоснабжения  должны выполняться в полном соответствии с требованиями технической спецификации.
В рамках выполнения работ Подрядчик обязан провести обследование насосной станции и при необходимости произвести замену неисправных или изношенных элементов, в том числе фильтров, запорной арматуры и шаровых кранов. После выполнения монтажных работ необходимо произвести проверку гидравлического давления системы, выполнить пусконаладочные работы и проверить работоспособности насосного оборудования в рабочем режиме.
Подрядчик обязан обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования, уборка места производства работ и вывоз строительного мусора.
В случае повреждения в процессе проведения работ прилегающих поверхностей стен, пола и иных конструктивных элементов Подрядчик обязан выполнить восстановительные работы и устранить повреждения  в течение 5 календарных дней. 

Место и срок исполнения работы: г. Астана, ул. Г. Алиева, 6, в течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. 
Все работы и материалы выполняются и предоставляются за счет Подрядчика. Материалы и оборудование должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан  обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования.




