ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупаемой работы:
Работы по монтажу, подключению и пусконаладочным работам бензинового генератора (Генератор имеется у заказчика)  с поставкой, монтажом и подключением автоматического ввода резерва (АВР), и с изготовлением и установкой металлического защитного шкафа (ящика) для размещения генератора. 
Место оказания работы: г. Алматы, КГКП «Ясли-сад №11»., Шевченко 162 К
1 Исходные данные: У Заказчика имеется бензиновая электростанция:
марка/модель: ADD Power ADD13800G;номинальная мощность: 9 кВт; напряжение: 220/380 В; количество фаз: 3;частота: 50 Гц.
Генератор имеется у Заказчика и предоставляется Исполнителю для выполнения предусмотренных настоящей технической спецификацией работ.
Для обеспечения автоматического переключения электроснабжения объекта необходимо предусмотреть автоматический ввод резерва (АВР).
АВР должен быть предоставлен Исполнителем в составе оказываемой услуги. Стоимость АВР должна быть полностью включена в ценовое предложение и стоимость договора. 
2. Цель оказания работы:
 - Обеспечение резервного электроснабжения объекта (критические потребители: аварийное освещение/связь/охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение). 
-Обеспечение возможности использования бензиновой электростанции ADD Power ADD13800G в качестве резервного источника электроснабжения объекта с автоматическим переключением электроснабжения между основным и резервным источниками посредством АВР.
3. Перечень и объем оказываемых работ:
3.1. Обследование объекта
-Обследование места установки генератора.
-Обследование существующей электрической сети объекта в части, необходимой для подключения резервного источника электроснабжения.
-Определение места установки генератора и АВР.
-Определение необходимых параметров кабельной продукции, аппаратов защиты, коммутационного и монтажного оборудования с учетом технических характеристик генератора и фактических условий объекта.
3.2. Монтаж генератора
-Подготовка места установки генератора.-Монтаж имеющейся у Заказчика бензиновой электростанции ADD Power ADD13800G.
- Выполнение необходимых крепежных и монтажных работ.
-Выполнение необходимых работ по подготовке генератора к подключению.
3.3. Поставка и монтаж АВР
-Поставка Исполнителем автоматического ввода резерва (АВР), соответствующего параметрам генератора и электрической сети объекта.
-Стоимость АВР, его доставка до объекта, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, подключение, настройка и пусконаладка должны быть включены в общую стоимость услуги.
-АВР должен обеспечивать автоматическое переключение электроснабжения объекта с основного источника на резервный источник — генератор — при отключении основного электроснабжения и обратное переключение после восстановления основного электроснабжения.
-Параметры АВР должны соответствовать техническим характеристикам существующей электрической сети объекта и генератора ADD Power ADD13800G.
-АВР должен обеспечивать невозможность одновременного подключения основного и резервного источников электроснабжения.
-Конструкция и схема подключения АВР должны исключать возможность обратной подачи электроэнергии от генератора во внешнюю электрическую сеть.
3.4. Электромонтажные работы
-Выполнение необходимых электромонтажных работ для подключения генератора и АВР к электрической сети объекта.
-Прокладка силовой кабельной линии необходимой длины и сечения.
-Длина и сечение кабельной линии определяются Исполнителем по результатам обследования объекта с учетом мощности генератора, фактической нагрузки, условий прокладки и требований безопасности.
-Подключение силовых и управляющих цепей генератора и АВР.
-Установка необходимых аппаратов защиты и коммутационного оборудования.
-Выполнение необходимых крепежных, монтажных и расходных работ.
3.5. Заземление
-Выполнение защитного заземления генератора.
-Подключение генератора к существующей системе заземления объекта при наличии технической возможности.
-Выполнение необходимых работ для обеспечения безопасной эксплуатации установленного оборудования.
3.6.Установка металлического шкафа/ящика для генератора,  обеспечение вентиляции и доступа для обслуживания
3.7. Пусконаладочные работы и испытания
-Проведение пусконаладочных работ генератора и АВР.
-Пробный запуск генератора.
-Проверка работоспособности генератора.
-Проверка работы генератора под нагрузкой.
-Проверка работы АВР в автоматическом режиме.
-Проверка автоматического переключения электроснабжения с основного источника на генератор при отключении основного источника.
-Проверка обратного автоматического переключения электроснабжения с генератора на основной источник после восстановления основного электроснабжения.
-Проверка корректности взаимодействия АВР и генератора в части управляющих цепей — при наличии соответствующей функции у оборудования.
-Проверка отсутствия обратной подачи электроэнергии во внешнюю электрическую сеть.
Итоговая проверка работоспособности системы резервного электроснабжения.
4. Требования к АВР
Исполнитель самостоятельно подбирает АВР, исходя из параметров существующей электрической сети объекта и генератора ADD Power ADD13800G.
Предлагаемый АВР должен:
-соответствовать параметрам электрической сети объекта;
-соответствовать мощности и электрическим параметрам генератора;
-обеспечивать автоматическое переключение между основным и резервным источниками;
-обеспечивать обратное переключение на основной источник после восстановления электроснабжения;
-исключать одновременное подключение основного и резервного источников;
-исключать возможность обратной подачи электроэнергии во внешнюю электрическую сеть;
-быть новым, не бывшим в эксплуатации;
-соответствовать техническим требованиям производителя и применимым требованиям законодательства Республики Казахстан.
5. Требования к материалам и комплектующим
Все необходимые для выполнения услуги материалы и комплектующие, включая:
АВР;
силовую кабельную продукцию;
аппараты защиты;
коммутационное оборудование;
крепежные материалы;
монтажные и расходные материалы;
иные материалы, необходимые для полного выполнения работ,
должны быть включены в общую стоимость ценового предложения Исполнителя.
Исполнитель самостоятельно определяет необходимое количество материалов и комплектующих на основании обследования объекта.
6. Требования к стоимости 
Ценовое предложение должно формироваться за полный комплекс работы.
В общую стоимость работы должны быть включены все расходы Исполнителя, необходимые для полного и качественного выполнения настоящей технической спецификации, в том числе:
стоимость АВР;
доставка АВР и материалов до объекта;
монтаж АВР;
подключение и настройка АВР;
монтаж генератора;
электромонтажные работы;
кабельная продукция;
аппараты защиты;
коммутационное оборудование;
крепежные и расходные материалы;
транспортные расходы;
пусконаладочные работы;
испытания и проверки;
иные расходы(бензин), необходимые для полного выполнения услуги.
7. Требования к качеству и безопасности
Работы должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, технической документации производителей генератора и АВР, а также применимых нормативных требований Республики Казахстан.
Схема подключения должна исключать:
возможность одновременного подключения основного и резервного источников;
возможность обратной подачи электроэнергии от генератора во внешнюю электрическую сеть;
возникновение опасных режимов работы оборудования.
Все электрические соединения должны быть выполнены надежно и соответствовать параметрам подключаемой нагрузки.
8. Требования к результату оказания работы:
Результатом оказания услуги должна являться полностью установленная и работоспособная система резервного электроснабжения объекта, включающая:
бензиновую электростанцию ADD Power ADD13800G, предоставленную Заказчиком;
поставленный Исполнителем АВР;
силовые и управляющие кабельные линии;
необходимые аппараты защиты и коммутационное оборудование;
выполненное подключение и заземление;
настроенную систему автоматического переключения.
установкой металлического защитного шкафа (ящика) для размещения генератора. 
Система должна быть проверена в автоматическом режиме и готова к безопасной эксплуатации в качестве резервного источника электроснабжения объекта.(видеонаблюдения, охранно-тревожная, пожарная сигнализация)
9. Документирование результата
По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику документы, предусмотренные договором и применимыми нормативными требованиями, подтверждающие выполнение предусмотренного объема услуг.
При необходимости предоставляется информация о поставленном АВР, выполненной схеме подключения и результатах проведенных испытаний и проверок.
10. Гарантийный срок
Гарантийный срок на выполненные монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также на поставленный в составе услуги АВР составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг, если иной срок не установлен договором.
В течение гарантийного срока Исполнитель несет ответственность за устранение выявленных недостатков, относящихся к выполненным им работам и поставленному им АВР, в соответствии с условиями договора.
11. Срок оказания работы
Срок оказания работы: не более 16 календарных дней с даты заключения договора.
12. Приемка оказанных работ
Приемка оказанных работ осуществляется Заказчиком после выполнения Исполнителем полного объема работ, предусмотренного настоящей технической спецификацией, поставки и монтажа АВР, проведения пусконаладочных работ, испытаний и проверки работоспособности системы резервного электроснабжения.
Работа считается выполненной при условии готовности системы резервного электроснабжения к безопасной эксплуатации по назначению. 
Телефон 375-55-77, 87473337629



























	



1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алынатын жұмыстың атауы:
Бензин генераторын (Генератор тапсырыс берушіде бар) монтаждау, қосу және іске қосу-баптау жұмыстары, автоматты резервті енгізу құрылғысын (АВР) жеткізу, оны монтаждау және қосу, сондай-ақ генераторды орналастыруға арналған металл қорғаныш шкафын (жәшігін) дайындау және орнату жұмыстары.
Жұмыстарды орындау орны: Алматы қаласы, «№11 бөбекжай-бақшасы» КМҚК., Шевченко 162 К
1. Бастапқы деректер
Тапсырыс берушінің иелігінде бензинді электр станциясы бар:
· маркасы/моделі: ADD Power ADD13800G;
· номиналды қуаты: 9 кВт;
· кернеуі: 220/380 В;
· фазалар саны: 3;
· жиілігі: 50 Гц.
Генератор Тапсырыс берушіге тиесілі және осы техникалық сипаттамада көзделген жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға беріледі.
Объектіні электрмен жабдықтау көздері арасында автоматты түрде ауысуды қамтамасыз ету үшін автоматты резервті енгізу құрылғысын (АВР) қарастыру қажет.
АВР Орындаушы тарапынан көрсетілетін қызметтің құрамында жеткізілуге тиіс. АВР құны баға ұсынысына және шарттың жалпы құнына толық енгізілуі тиіс.
2. Жұмыстарды орындау мақсаты
· Объектіні резервтік электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету (маңызды тұтынушылар: апаттық жарықтандыру, байланыс құралдары, күзет-өрт дабылы жүйесі, бейнебақылау).
· ADD Power ADD13800G бензин электр станциясын объектінің резервтік электрмен жабдықтау көзі ретінде пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету және АВР арқылы негізгі және резервтік электрмен жабдықтау көздері арасында автоматты ауысуды ұйымдастыру.
3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
3.1. Объектіні тексеру
· Генераторды орнату орнын тексеру.
· Резервтік электрмен жабдықтау көзін қосу үшін қажетті бөлігінде объектінің қолданыстағы электр желісін тексеру.
· Генератор мен АВР орнатылатын орынды анықтау.
· Генератордың техникалық сипаттамаларын және объектінің нақты жағдайларын ескере отырып, кабель өнімдерінің, қорғаныс аппараттарының, коммутациялық және монтаждау жабдықтарының қажетті параметрлерін анықтау.
3.2. Генераторды монтаждау
· Генераторды орнату орнын дайындау.
· Тапсырыс берушіге тиесілі ADD Power ADD13800G бензин электр станциясын монтаждау.
· Қажетті бекіту және монтаждау жұмыстарын орындау.
· Генераторды қосуға дайындау бойынша қажетті жұмыстарды орындау.
3.3. АВР жеткізу және монтаждау
· Орындаушы генератордың және объектінің электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетін автоматты резервті енгізу құрылғысын (АВР) жеткізуге тиіс.
· АВР құны, оны объектіге жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстары қызметтің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
· АВР негізгі электрмен жабдықтау көзі ажыратылған кезде объектінің электрмен жабдықтауын резервтік көзге — генераторға — автоматты түрде ауыстыруды және негізгі электрмен жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін кері ауысуды қамтамасыз етуге тиіс.
· АВР параметрлері объектінің қолданыстағы электр желісінің және ADD Power ADD13800G генераторының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.
· АВР негізгі және резервтік электрмен жабдықтау көздерінің бір мезгілде қосылу мүмкіндігін болдырмауға тиіс.
· АВР конструкциясы мен қосылу сызбасы генератордан сыртқы электр желісіне электр энергиясының кері берілу мүмкіндігін болдырмауға тиіс.
3.4. Электрмонтаждау жұмыстары
· Генератор мен АВР-ды объектінің электр желісіне қосу үшін қажетті электрмонтаждау жұмыстарын орындау.
· Қажетті ұзындықтағы және қимадағы күштік кабель желісін төсеу.
· Кабель желісінің ұзындығы мен қимасын Орындаушы объектіні тексеру нәтижелері бойынша генератордың қуатын, нақты жүктемені, төсеу жағдайларын және қауіпсіздік талаптарын ескере отырып анықтайды.
· Генератор мен АВР-дың күштік және басқару тізбектерін қосу.
· Қажетті қорғаныс аппараттары мен коммутациялық жабдықтарды орнату.
· Қажетті бекіту, монтаждау және шығыс материалдарына байланысты жұмыстарды орындау.
3.5. Жерге тұйықтау
· Генератордың қорғаныш жерге тұйықталуын орындау.
· Техникалық мүмкіндік болған жағдайда генераторды объектінің қолданыстағы жерге тұйықтау жүйесіне қосу.
· Орнатылған жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажетті жұмыстарды орындау.
3.6. Генераторға арналған металл шкафты (жәшікті) орнату
· Генераторды орналастыруға арналған металл қорғаныш шкафын (жәшігін) дайындау және орнату.
· Жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеуін, жеткілікті желдетілуін және техникалық қызмет көрсетуге қолжетімділігін қамтамасыз ету.
3.7. Іске қосу-баптау жұмыстары және сынақтар
· Генератор мен АВР-дың іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.
· Генераторды сынақ ретінде іске қосу.
· Генератордың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
· Генератордың жүктеме астындағы жұмысын тексеру.
· АВР-дың автоматты режимде жұмыс істеуін тексеру.
· Негізгі электрмен жабдықтау көзі ажыратылған кезде электрмен жабдықтаудың генераторға автоматты түрде ауысуын тексеру.
· Негізгі электрмен жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін электрмен жабдықтаудың генератордан негізгі көзге автоматты түрде кері ауысуын тексеру.
· Жабдықта тиісті функция болған жағдайда АВР мен генератордың басқару тізбектерінің өзара дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
· Сыртқы электр желісіне электр энергиясының кері берілуінің жоқтығын тексеру.
· Резервтік электрмен жабдықтау жүйесінің жалпы жұмысқа қабілеттілігін қорытынды тексеру.
4. АВР-ға қойылатын талаптар
Орындаушы объектінің қолданыстағы электр желісінің және ADD Power ADD13800G генераторының параметрлеріне сүйене отырып, АВР-ды өз бетінше таңдайды.
Ұсынылатын АВР:
· объектінің электр желісінің параметрлеріне сәйкес келуге;
· генератордың қуаты мен электрлік параметрлеріне сәйкес келуге;
· негізгі және резервтік электрмен жабдықтау көздері арасында автоматты ауысуды қамтамасыз етуге;
· электрмен жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін негізгі көзге кері ауысуды қамтамасыз етуге;
· негізгі және резервтік көздердің бір мезгілде қосылу мүмкіндігін болдырмауға;
· сыртқы электр желісіне электр энергиясының кері берілу мүмкіндігін болдырмауға;
· жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуға;
· өндірушінің техникалық талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының тиісті талаптарына сәйкес келуге тиіс.
5. Материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдарға қойылатын талаптар
Қызметті орындау үшін қажетті барлық материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдар, оның ішінде:
· АВР;
· күштік кабель өнімдері;
· қорғаныс аппараттары;
· коммутациялық жабдықтар;
· бекіту материалдары;
· монтаждау және шығыс материалдары;
· жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де материалдар
Орындаушының баға ұсынысының жалпы құнына енгізілуі тиіс.
Орындаушы объектіні тексеру нәтижелері негізінде қажетті материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдардың санын өз бетінше анықтайды.
6. Құнға қойылатын талаптар
Баға ұсынысы жұмыстардың толық кешеніне есептелуге тиіс.
Жұмыстардың жалпы құнына осы техникалық сипаттаманы толық әрі сапалы орындауға қажетті Орындаушының барлық шығындары, оның ішінде:
· АВР құны;
· АВР мен материалдарды объектіге жеткізу;
· АВР-ды монтаждау;
· АВР-ды қосу және баптау;
· генераторды монтаждау;
· электрмонтаждау жұмыстары;
· кабель өнімдері;
· қорғаныс аппараттары;
· коммутациялық жабдықтар;
· бекіту және шығыс материалдары;
· көлік шығындары;
· іске қосу-баптау жұмыстары;
· сынақтар мен тексерулер;
· бензинге жұмсалатын шығындарды қоса алғанда, қызметті толық орындауға қажетті өзге де шығындар енгізілуі тиіс.
7. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Жұмыстар электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын, генератор мен АВР өндірушілерінің техникалық құжаттамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданылатын нормативтік талаптарын сақтай отырып орындалуға тиіс.
Қосылу сызбасы төмендегілердің алдын алуға тиіс:
· негізгі және резервтік электрмен жабдықтау көздерінің бір мезгілде қосылу мүмкіндігін;
· генератордан сыртқы электр желісіне электр энергиясының кері берілу мүмкіндігін;
· жабдықтың қауіпті жұмыс режимдерінің туындауын.
Барлық электрлік қосылыстар сенімді орындалуға және қосылатын жүктеменің параметрлеріне сәйкес келуге тиіс.
8. Жұмыстарды орындау нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызмет көрсету нәтижесінде объектінің толық орнатылған және жұмысқа қабілетті резервтік электрмен жабдықтау жүйесі дайын болуы тиіс. Жүйе құрамына мыналар кіреді:
· Тапсырыс беруші ұсынған ADD Power ADD13800G бензин электр станциясы;
· Орындаушы жеткізген АВР;
· күштік және басқару кабель желілері;
· қажетті қорғаныс аппараттары мен коммутациялық жабдықтар;
· орындалған қосу және жерге тұйықтау жұмыстары;
· бапталған автоматты ауысу жүйесі;
· генераторды орналастыруға арналған орнатылған металл қорғаныш шкафы (жәшігі).
Жүйе автоматты режимде тексеріліп, резервтік электрмен жабдықтау көзі ретінде қауіпсіз пайдалануға дайын болуы тиіс.
9. Нәтижелерді құжаттау
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге шартта және қолданыстағы нормативтік талаптарда көзделген, орындалған қызмет көлемін растайтын құжаттарды ұсынады.
Қажет болған жағдайда жеткізілген АВР туралы, орындалған қосылу сызбасы және жүргізілген сынақтар мен тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат ұсынылады.
10. Кепілдік мерзімі
Орындалған монтаждау, электрмонтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына, сондай-ақ қызмет құрамында жеткізілген АВР-ға кепілдік мерзімі, шартта өзгеше мерзім белгіленбесе, көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы шарт талаптарына сәйкес өзі орындаған жұмыстарға және өзі жеткізген АВР-ға қатысты анықталған кемшіліктерді жоюға жауапты болады.
11. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күннен аспауға тиіс.
12. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды Орындаушы осы техникалық сипаттамада көзделген жұмыстардың толық көлемін орындағаннан, АВР-ды жеткізіп, монтаждағаннан, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізгеннен, сынақтар өткізгеннен және резервтік электрмен жабдықтау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексергеннен кейін қабылдайды.
Жұмыс резервтік электрмен жабдықтау жүйесі өзінің мақсаты бойынша қауіпсіз пайдалануға дайын болған жағдайда орындалды деп есептеледі.
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