Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по доукомплектованию объекта системой охранно - пожарной сигнализации с обеспечением технической совместимости с существующей системой удаленного мониторинга включая поставку необходимого оборудования, монтаж, настройку.

Объект: ГУ «Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области»
Адрес нахождения объекта: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4.
Способ производства работ: Поставка оборудования и монтаж производятся по месту нахождения объекта: Восточно-Казахстанская область, , г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4. Площадь -2000 кв.м.

Работа – установка адресной автоматической пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации, все оборудование и расходные материалы на установку включены в стоимость работы. Работы выполняются в целях обеспечения надежного, бесперебойного и круглосуточного функционирования системы обнаружения пожара, своевременной передачи сигналов тревоги, управления системами оповещения и обеспечения безопасности персонала и посетителей объекта.
Закупаемые работы представляют собой комплекс взаимосвязанных работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию систем пожарной и охранной сигнализаций, в том числе:
1. Монтаж, настройка, подключение и ввод в эксплуатацию системы Автоматической пожарно-охранной сигнализации с материалами и средствами за счет поставщика (кабель LAN U/UTP, коннекторы RJ45, патч-корды, патч-панели, кабельный канал, гофра, коробки распределительные и прочее). Все оборудование, все работы по монтажу и настройке оборудования, согласно технической спецификации, выполняются за счет поставщика.
2. Монтаж, настройка, подключение и ввод в эксплуатацию системы охранной сигнализации с материалами и средствами за счет поставщика.

Требования к оборудованию и выполнению работ

Все оборудование и выполняемые работы должны соответствовать требованиям:
• действующих строительных норм и правил Республики Казахстан;
• нормативных документов в области пожарной безопасности;
• требований к системам автоматической пожарной сигнализации;
• норм крепления и прокладки кабель-каналов;
• требований по разделению силовых и слаботочных линий;
• требований к маркировке кабельных линий;
• обеспечения эстетического и безопасного монтажа;
• исключения повреждения действующих инженерных систем.

Система охранной и пожарной сигнализации должна обеспечивать:

• непрерывный автоматический контроль состояния защищаемых помещений;
• раннее обнаружение признаков пожара (дым, температура, ручной запуск);
• передачу сигналов «Пожар», «Неисправность», «Внимание», «Тревога», «Неисправность», «Саботаж»;
• управление системой оповещения и эвакуации людей;
• устойчивую работу при перебоях основного питания;
• автоматический переход на резервное питание;
• защиту от ложных срабатываний и помех;
• возможность расширения и модернизации системы;
• интеграцию с существующими инженерными системами объекта (при наличии);
• круглосуточный режим эксплуатации (24/7);
• подключение к пульту специализированной организации.

Применяемое оборудование должно:

• быть новым, не бывшим в эксплуатации;
• иметь заводское исполнение и сертификацию;
• соответствовать требованиям пожарной безопасности;
• иметь устойчивость к перепадам напряжения;
• иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения;
• обеспечивать совместимость между всеми элементами системы;
• иметь возможность диагностики и технического обслуживания.

Монтажные работы должны выполняться с соблюдением:
• правил прокладки кабельных линий (скрытым и открытым способом);
• требований пожарной безопасности к кабельной продукции;
• правил устройства электроустановок (ПУЭ);
• требований по электробезопасности и промышленной безопасности;
• требований к резервному электропитанию систем безопасности;
• Внутреннего распорядка Заказчика.

Дополнительные требования:
• Сверлить несущие стены и опоры запрещено.

• Все оборудование перед установкой проходит входной контроль на соответствие технической спецификации.

Таблицы материалов и оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рубеж R3-Рубеж-2ОП — прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный | шт | 1 |
| 2 | Рубеж ИП 212-64-R3 с базовым основанием W1.03 — извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт | 102 |
| 3 | Рубеж ИО 10220-2 — извещатель охранный магнитоуправляемый адресный (СМК) | шт | 143 |
| 4 | Рубеж ИО 32920-2 — извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (датчик разбития стекла) | шт | 55 |
| 5 | Рубеж ИО 40920-2 — извещатель охранный объёмный оптико-электронный пассивный адресный (датчик движения) | шт | 60 |
| 6 | Рубеж ИПР 513-11-A-R3 — извещатель пожарный ручной адресный | шт | 8 |
| 7 | Рубеж ОПОП T1-000-R3 «ВЫХОД» — оповещатель охранно-пожарный световой отвесной адресный | шт | 15 |
| 8 | Рубеж ОПОП 124-R3 — оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный | шт | 11 |
| 9 | Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР — источник вторичного электропитания резервированный | шт | 1 |
| 10 | Рубеж R3-MC-E — модуль сопряжения, преобразователь интерфейса | шт | 1 |
| 11 | Рубеж R3-Рубеж-БИУ — блок индикации и управления | шт | 1 |
| 12 | Аккумулятор JS12 12 В, 7 А·ч, AGM, герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |
| 13 | TM1990A-F5 — ключ доступа, чёрный | шт | 3 |
| 14 | Блок речевого оповещения Рубеж |  |  |

Пуско-наладочные работы включают:

• программирование приемно-контрольного оборудования;
• настройку зон контроля;
• проверку всех извещателей;
• тестирование системы оповещения;
• проверку передачи сигналов;
• тестирование резервного питания;
• комплексное тестирование системы;
• устранение выявленных неисправностей.

Результат работ

По завершению работ должна быть обеспечена полностью работоспособная система охранной и адресной пожарной сигнализации, соответствующая требованиям нормативных документов и готовая к эксплуатации. Приемка работ осуществляется трехсторонней комиссией, включая представителей Заказчика, Исполнителя, ДЧС Восточно-Казахстанской области, оформляется соответствующим Актом, а также предоставляется:
• Ведомость смонтированных приборов и оборудования;
• Протокол измерения сопротивления изоляции шлейфов;
• Акт о проведении входного контроля;
• Паспорта на все установленное оборудование;
• Руководство по эксплуатации ПКОП и приборов управления (СОУЭ);
• Перечень защищаемых помещений на ламинированном листе формата а4 и расположение их по зонам контроля с обозначением нумерации на светодиодных индикаторах ШС панели прибора.
• Поставщик обеспечивает наличие квалифицированных специалистов, необходимых для надлежащего выполнения предусмотренных договором работ, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
• Поставщик обеспечивает прибытие указанных специалистов на объект Заказчика, расположенного по адресу Восточно-Казахстанская область, , г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4.
в течение не более 3 (трех) часов с момента получения уведомления о неисправности.

| Перечень документов, обязательных к оформлению: | 1. Акт выполненных работ. 2. Проектная, исполнительная документация на системы пожарной автоматики. 3. Акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров. 4. Акты приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к Правилам ПБ РК. 5. Паспорта на все технические средства и оборудования, входящих в состав систем пожарной автоматики. 6. Ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к Правилам ПБ. 7. Исполнительская документация (комплект рабочих чертежей и др.). 8. План-схемы пожарной сигнализации и систем оповещения. 9. Графики проведения работ (установки, демонтажа и монтажа) с обязательным согласованием Заказчика. |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | В течение 20 календарных дней со дня заключения договора. Срок определен с учетом условий проведения работ в действующей организации. Приступить к согласованию выполнения работ и обеспечить готовность к началу выполнения работ в течении 2-х календарных дней с момента подписания договора, о чем предоставить письменное подтверждение. |
| Нормативно-технические документы: | Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии: 1. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». 2. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». 3. СТ РК 1167-2002 «Пожарная автоматика классификация. Термины и определения». 4. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». 5. СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», утвержденных Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 233-нқ. 6. Других нормативно-правовых, технических актов Республики Казахстан. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества выполненных работ: | Подрядчик гарантирует, что установленное для Заказчика оборудование технически исправно и не имеет дефектов изготовления. На выполненные работы (их результат) и оборудование устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ и Акта приемки в эксплуатацию, который распространяется на все составляющие результаты работы. В течении гарантийного срока Подрядчик осуществляет сервисное обслуживание системы, замену вышедших из строя приборов, оборудования и автоматики в рамках гарантийных обязательств для обеспечения работоспособности АОПС и СО. Подрядчик обязан в случае получения требования от Заказчика в течение гарантийного срока устранять замечания и дефекты, обнаруженные при эксплуатации во время гарантийного периода, в срок не позднее, чем в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках. В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик производит его замену на аналогичное оборудование или оборудование с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому оборудованию. |