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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по доукомплектованию объекта системой охранно - пожарной сигнализации с обеспечением технической совместимости с существующей системой удаленного мониторинга включая поставку необходимого оборудования, монтаж, настройку.
 
Объект: ГУ «Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области»
Адрес нахождения объекта: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4.
Способ производства работ: Поставка оборудования и монтаж производятся по месту нахождения объекта: Восточно-Казахстанская область, , г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4. Площадь -2000 кв.м.

Работа – установка адресной автоматической пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации, все оборудование и расходные материалы на установку включены в стоимость работы. Работы выполняются в целях обеспечения надежного, бесперебойного и круглосуточного функционирования системы обнаружения пожара, своевременной передачи сигналов тревоги, управления системами оповещения и обеспечения безопасности персонала и посетителей объекта.
Закупаемые работы представляют собой комплекс взаимосвязанных работ по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию систем пожарной и охранной сигнализаций, в том числе:
1. Монтаж, настройка, подключение и ввод в эксплуатацию системы Автоматической пожарно-охранной сигнализации с материалами и средствами за счет поставщика (кабель LAN U/UTP, коннекторы RJ45, патч-корды, патч-панели, кабельный канал, гофра, коробки распределительные и прочее). Все оборудование, все работы по монтажу и настройке оборудования, согласно технической спецификации, выполняются за счет поставщика.
2. Монтаж, настройка, подключение и ввод в эксплуатацию системы охранной сигнализации с материалами и средствами за счет поставщика.
Требования к оборудованию и выполнению работ
Все оборудование и выполняемые работы должны соответствовать требованиям:
• действующих строительных норм и правил Республики Казахстан;
• нормативных документов в области пожарной безопасности;
• требований к системам автоматической пожарной сигнализации;
• норм крепления и прокладки кабель-каналов;
• требований по разделению силовых и слаботочных линий;
• требований к маркировке кабельных линий;
• обеспечения эстетического и безопасного монтажа;
• исключения повреждения действующих инженерных систем.

Система охранной и пожарной сигнализации должна обеспечивать:
• непрерывный автоматический контроль состояния защищаемых помещений;
• раннее обнаружение признаков пожара (дым, температура, ручной запуск);
• передачу сигналов «Пожар», «Неисправность», «Внимание», «Тревога», «Неисправность», «Саботаж»;
• управление системой оповещения и эвакуации людей;
• устойчивую работу при перебоях основного питания;
• автоматический переход на резервное питание;
• защиту от ложных срабатываний и помех;
• возможность расширения и модернизации системы;
• интеграцию с существующими инженерными системами объекта (при наличии);
• круглосуточный режим эксплуатации (24/7);
• подключение к пульту специализированной организации.
Применяемое оборудование должно:
• быть новым, не бывшим в эксплуатации;
• иметь заводское исполнение и сертификацию;
• соответствовать требованиям пожарной безопасности;
• иметь устойчивость к перепадам напряжения;
• иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения;
• обеспечивать совместимость между всеми элементами системы;
• иметь возможность диагностики и технического обслуживания.
Монтажные работы должны выполняться с соблюдением:
• правил прокладки кабельных линий (скрытым и открытым способом);
• требований пожарной безопасности к кабельной продукции;
• правил устройства электроустановок (ПУЭ);
• требований по электробезопасности и промышленной безопасности;
• требований к резервному электропитанию систем безопасности;
• Внутреннего распорядка Заказчика.
Дополнительные требования:
• Сверлить несущие стены и опоры запрещено. 
• Все оборудование перед установкой проходит входной контроль на соответствие технической спецификации.







Таблицы материалов и оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Рубеж R3-Рубеж-2ОП — прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный
	шт
	1

	2
	Рубеж ИП 212-64-R3 с базовым основанием W1.03 — извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	шт
	102

	3
	Рубеж ИО 10220-2 — извещатель охранный магнитоуправляемый адресный (СМК)

	шт
	143

	4
	Рубеж ИО 32920-2 — извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (датчик разбития стекла) 
	шт
	55

	5
	Рубеж ИО 40920-2 — извещатель охранный объёмный оптико-электронный пассивный адресный (датчик движения)
	шт
	60

	6
	Рубеж ИПР 513-11-A-R3 — извещатель пожарный ручной адресный
	шт
	8

	7
	Рубеж ОПОП T1-000-R3 «ВЫХОД» — оповещатель охранно-пожарный световой отвесной адресный
	шт
	15

	8
	Рубеж ОПОП 124-R3 — оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный
	шт
	11

	9
	Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР — источник вторичного электропитания резервированный
	шт
	1

	10
	Рубеж R3-MC-E — модуль сопряжения, преобразователь интерфейса
	шт
	1

	11
	Рубеж R3-Рубеж-БИУ — блок индикации и управления
	шт
	1

	12
	Аккумулятор JS12 12 В, 7 А·ч, AGM, герметичный свинцово-кислотный
	шт
	2

	13
	TM1990A-F5 — ключ доступа, чёрный
	шт
	3

	14 
	Блок речевого оповещения Рубеж
	
	


Пуско-наладочные работы включают:
• программирование приемно-контрольного оборудования;
• настройку зон контроля;
• проверку всех извещателей;
• тестирование системы оповещения;
• проверку передачи сигналов;
• тестирование резервного питания;
• комплексное тестирование системы;
• устранение выявленных неисправностей.
Результат работ
По завершению работ должна быть обеспечена полностью работоспособная система охранной и адресной пожарной сигнализации, соответствующая требованиям нормативных документов и готовая к эксплуатации. Приемка работ осуществляется трехсторонней комиссией, включая представителей Заказчика, Исполнителя, ДЧС Восточно-Казахстанской области, оформляется соответствующим Актом, а также предоставляется:
• Ведомость смонтированных приборов и оборудования;
• Протокол измерения сопротивления изоляции шлейфов;
• Акт о проведении входного контроля;
• Паспорта на все установленное оборудование;
• Руководство по эксплуатации ПКОП и приборов управления (СОУЭ);
• Перечень защищаемых помещений на ламинированном листе формата а4 и расположение их по зонам контроля с обозначением нумерации на светодиодных индикаторах ШС панели прибора.
• Поставщик обеспечивает наличие квалифицированных специалистов, необходимых для надлежащего выполнения предусмотренных договором работ, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
• Поставщик обеспечивает прибытие указанных специалистов на объект Заказчика, расположенного по адресу Восточно-Казахстанская область, , г. Усть-Каменогорск, ул.Увалиева,4.
в течение не более 3 (трех) часов с момента получения уведомления о неисправности.
	Перечень документов, обязательных к оформлению: 
	1. Акт выполненных работ.           
2. Проектная, исполнительная документация на системы пожарной автоматики.
3. Акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров.
4. Акты приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к Правилам ПБ РК.
5. Паспорта на все технические средства и оборудования, входящих в состав систем пожарной автоматики.
6. Ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к Правилам ПБ.
7. Исполнительская документация (комплект рабочих чертежей и др.).
8. План-схемы пожарной сигнализации и систем оповещения.
9. Графики проведения работ (установки, демонтажа и монтажа) с обязательным согласованием Заказчика. 

	Срок выполнения работ
	     В течение 20 календарных дней со дня заключения договора. Срок определен с учетом условий проведения работ в действующей организации.  
Приступить к согласованию выполнения работ и обеспечить готовность к началу выполнения работ в течении 2-х календарных дней с момента подписания договора, о чем предоставить письменное подтверждение. 


	Нормативно-технические документы:
	[bookmark: _GoBack]Подрядчик должен выполнить Работы в соответствии:
1. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».
2. Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».
3. СТ РК 1167-2002 «Пожарная автоматика
классификация. Термины и определения».
4. СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
5. СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», утвержденных Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 233-нқ.
6. Других нормативно-правовых, технических актов Республики Казахстан.

	Срок и объем предоставления гарантий качества выполненных работ: 
	Подрядчик гарантирует, что установленное для Заказчика оборудование технически исправно и не имеет дефектов изготовления. 
На выполненные работы (их результат) и оборудование устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ и Акта приемки в эксплуатацию, который распространяется на все составляющие результаты работы. В течении гарантийного срока Подрядчик осуществляет сервисное обслуживание системы, замену вышедших из строя приборов, оборудования и автоматики в рамках гарантийных обязательств для обеспечения работоспособности АОПС и СО. 
     Подрядчик обязан в случае получения требования от Заказчика в течение гарантийного срока устранять замечания и дефекты, обнаруженные при эксплуатации во время гарантийного периода, в срок не позднее, чем в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках.
     В случае невозможности устранения дефектов оборудования Подрядчик производит его замену на аналогичное оборудование или оборудование с техническими характеристиками, не уступающими заменяемому оборудованию.       

	
	



































