                                             ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование услуги

Оказание услуг по проведению метрологической поверки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных на объектах КГУ «ДЮСШ №9» акимата города Астана.

2. Место оказания услуг

Объекты Заказчика, расположенные по адресу:

* г. Астана, ул. Богенбая 57А;

3. Цель оказания услуг

Проведение государственной метрологической поверки средств измерений, входящих в состав узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, с целью подтверждения их соответствия установленным метрологическим требованиям и обеспечения возможности дальнейшего коммерческого учета потребленной тепловой энергии и теплоносителя.

По результатам поверки оборудование, признанное соответствующим установленным требованиям, должно быть допущено к дальнейшей эксплуатации и коммерческому учету.

4. Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Тип/марка	Количество	Заводской номер
1	Тепловычислитель	ВКТ-7	2 шт.	81382, 177333
2	Расходомер	ПРЭМ	4 шт.	220434, 220438, 510620, 510600
3	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТ-500	2 комплекта	3832125/3832125; 4743341х/г
4	Устройство сбора и передачи данных (УСПД/ДҚЖ)	—	1 шт.	согласно фактическим данным оборудования

Общее количество средств измерений: 8 единиц/комплектов, включая 2 тепловычислителя, 4 расходомера и 2 комплекта термопреобразователей сопротивления.

При необходимости по результатам обследования допускается уточнение технических и заводских данных оборудования с отражением фактических сведений в документации.

5. Состав и объем выполняемых работ

Исполнитель должен выполнить полный комплекс работ, необходимый для проведения государственной метрологической поверки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, включая:

5.1. Подготовительные работы


Провести калибровку и государственную метрологическую поверку оборудования в аккредитованной лаборатории в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Поверке подлежат:

* тепловычислители ВКТ-7 — 2 шт.;
* расходомеры ПРЭМ — 4 шт.;
* комплекты термопреобразователей сопротивления КТ-500 — 2 комплекта.

5.2. Установка и подключение оборудования

После завершения поверки:

1. Оборудование установить на прежние места.
2. Выполнить монтаж расходомеров и термопреобразователей на трубопроводах.
3. Подключить тепловычислители.
4. Восстановить электрические и коммуникационные соединения.
5. Проверить правильность подключения оборудования.
6. Проверить отсутствие утечек и других нарушений после проведения монтажных работ.
7. Восстановить работоспособность узла учета.

6. Настройка и программное обеспечение

После установки оборудования Исполнитель должен:

* проверить и восстановить настройки тепловычислителей;
* проверить дату, время, параметры учета и архивирования;
* проверить соответствие настроечных данных фактическим параметрам узла учета;
* выполнить обновление программного обеспечения при необходимости;
* проверить корректность формирования и хранения архивов;
* проверить передачу данных через УСПД;
* обеспечить корректное отображение текущих и накопленных параметров учета.

7. Ввод узла учета в эксплуатацию

После завершения монтажных и настроечных работ Исполнитель должен:

1. Провести проверку работоспособности узла учета.
2. Проверить дистанционную связь.
3. Выполнить контрольную наработку оборудования, при необходимости — не менее 72 часов.
4. Подготовить необходимую техническую документацию.
5. Обеспечить готовность узла учета к предъявлению теплоснабжающей организации.
6. Организовать сдачу узла учета на коммерческий учет в АО «АстанаТеплотранзит».
7. Обеспечить проведение проверки со стороны теплоснабжающей организации.
8. Обеспечить пломбирование установленного оборудования уполномоченным представителем теплоснабжающей организации.
9. Обеспечить оформление Акта допуска узла учета в эксплуатацию/коммерческий учет.

* Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;
* Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»;
* применимыми нормативными документами и методиками поверки соответствующих средств измерений;
* требованиями ҚР СТ 2.4-2019;
* эксплуатационной и технической документацией изготовителей оборудования;
* требованиями теплоснабжающей организации в части допуска узлов учета к коммерческому учету.

При выполнении работ Исполнитель обязан применять действующие на дату проведения поверки нормативные документы и методики.


8. Срок выполнения работ 15 календарных дней после подписания договора.

Срок выполнения работ определяется договором и должен обеспечивать своевременное проведение поверки, монтаж оборудования и допуск узлов учета к коммерческому учету до окончания действующего межповерочного интервала.

















ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Қызмет атауы

Астана қаласы әкімдігінің «№9 БЖСМ» КММ нысандарында орнатылған жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу тораптарын метрологиялық тексеру қызметтерін көрсету.

2. Қызмет көрсету орны

Тапсырыс берушінің мына мекенжайларда орналасқан нысандары:

* Астана қаласы, Богенбая 57А

3. Қызмет көрсету мақсаты

Белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігін растау және тұтынылатын жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты коммерциялық есепке алуды жалғастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу тораптарының құрамына кіретін өлшеу құралдарын мемлекеттік метрологиялық тексеруден өткізу.

Тексеру нәтижелері бойынша белгіленген талаптарға сәйкес келетін жабдықтар одан әрі пайдалануға және коммерциялық есепке алуға рұқсат етілуі тиіс.

4. Жабдықтар тізімі

№	Жабдық атауы	Түрі/Маркасы	Саны	Сериялық нөмірі
1	Жылу есептегіш	VKT-7	2 дана	81382, 177333
2	Шығын өлшегіш	PREM	4 дана	220434, 220438, 510620, 510600
3	Кедергілік температура түрлендіргіштерінің жинағы	KT-500	2 жинақ	3832125/3832125; 4743341x/g
4	Деректерді жинау және беру құрылғысы (USPD)	—	1 дана	Нақты жабдық деректеріне сәйкес

Өлшеу құралдарының жалпы саны: 8 дана/жинақ, оның ішінде 2 жылу есептегіш, 4 шығын өлшегіш және кедергілік температура түрлендіргіштерінің 2 жинағы бар. Қажет болған жағдайда, тексеру нәтижелері негізінде жабдықтың техникалық және өндіруші деректері жаңартылуы мүмкін, ал нақты ақпарат құжаттамада көрсетіледі.

5. Жұмыс көлемі мен мазмұны

Мердігер жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу тораптарын мемлекеттік метрологиялық тексеру үшін қажетті жұмыстардың толық кешенін орындауы тиіс, соның ішінде:

5.1. Дайындық жұмыстары

1. Жұмыс кестесі мен тәртібін Тапсырыс берушімен келісу.
2. Есепке алу тораптарын коммерциялық есепке алу қызметінен шығару үшін қажетті құжаттарды дайындау. 3. Есепке алу торабын коммерциялық есепке алу қызметінен шығару туралы куәлікті/актіні беру.
4. Жабдыққа арналған техникалық және пайдалану құжаттамасының толықтығын тексеру.
5. Пломбалардың, қосылыстардың, кабельдік желілердің және есепке алу торабы компоненттерінің жай-күйін тексеру.

5.2. Жабдықты бөлшектеу

1. Жылу есептегіштерін бөлшектеу.
2. Электрлік қосылыстар мен инженерлік желілерді ажырату.
3. Құбыржолдардан шығын өлшегіштерді бөлшектеу.
4. Кедергілік температура түрлендіргіштерін (КТТ) бөлшектеу.
5. Қажет болған жағдайда, жылумен жабдықтау жүйесінің жұмысын жалғастыру үшін бөлшектелген құрылғылардың орнына өлшемдік имитаторларды орнату.
6. Бөлшектелген жабдықтың сақталуын қамтамасыз ету және оны тексеру орнына тасымалдау.

5.3. Жабдықты тексеруге дайындау

Тексеру алдында Мердігер мыналарды орындауы тиіс:

*   өлшеу құралдарын сырттай қарап тексеру;
*   корпустар мен қосылыстардың бүтіндігін тексеру;
*   датчик беттерін және өлшеу элементтерін қақтан, кірден және басқа да шөгінділерден тазарту;
*   кабельдердің, коннекторлардың және электрлік қосылыстардың жай-күйін тексеру;
*   баптау және конфигурациялау параметрлерін тексеру;
*   өндірушінің пайдалану құжаттамасына сәйкес қажетті дайындық жұмыстарын жүргізу.

5.4. Калибрлеу және метрологиялық тексеру

Жабдықты калибрлеу және мемлекеттік метрологиялық тексеру жұмыстарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттелген зертханада жүргізу. Тексеруге мыналар жатады:

*   VKT-7 жылу есептегіштері — 2 дана;
*   PREM шығын өлшегіштері — 4 дана;
*   KT-500 кедергілік температура түрлендіргіштерінің жиынтықтары — 2 жиынтық.

Тексеру барысында мыналар тексерілуі тиіс: өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары, көрсеткіштердің дәлдігі және белгіленген жұмыс режимдеріндегі жабдықтың жұмысқа қабілеттілігі.

5.5. Тексеру нәтижелерін құжаттау

Тексеру аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге тексерілген әрбір өлшеу құралы бойынша тиісті құжаттарды ұсынуы тиіс:

*   тексеру туралы куәлік және/немесе қолданыстағы нормативтік стандарттар талап ететін басқа құжат;
*   тексеру нәтижелері туралы ақпарат;
*   белгіленген тәртіппен талап етілген жағдайда, пайдалану құжаттамасына/жабдық паспортына тексеру туралы жазба енгізу;
*   теріс нәтиже болған жағдайда — тиісті нәтижелер көрсетілген өлшеу құралының жарамсыздығы туралы хабарлама. 
5.6. Жабдықты орнату және қосу

Жұмыстарды орындау мерзімі: келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

1.  Жабдықты бастапқы орындарына қайта орнатыңыз.
2.  Құбыржолдарға шығын өлшегіштер мен температура датчиктерін орнатыңыз.
3.  Жылу есептегіштерді қосыңыз.
4.  Электрлік және байланыс қосылымдарын қалпына келтіріңіз.
5.  Жабдықтың дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
6.  Орнату жұмыстарынан кейін ағып кетулердің және басқа да ақаулардың бар-жоғын тексеріңіз.
7.  Есептеу торабын жұмыс күйіне келтіріңіз.

6. Деректерді жинау және беру құрылғысын орнату/ауыстыру

Көрсетілетін қызметке деректерді жинау және беру құрылғысын (USPD/DCU) — 1 дана ауыстыру кіреді.
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