 Приложение 2 к договору
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ
Техническое обслуживание оборудования вентиляции и кондиционирования
	№ п/п
	Наименование услуг
	Технические характеристики, описание услуг

	1
	2
	3

	1
	Техническое обслуживание оборудования вентиляции и кондиционирования
	Работы по техническому обслуживанию приточной установки:
1. Проверка работоспособности воздушного клапана и смазка зубчатых колес.
2. Проверка степени загрязнения воздушных фильтров и их замена.
3. Проверка степени загрязнения теплообменников, при необходимости –  их промывка.
4. Проверка степени загрязнения вентилятора и при необходимости –  очистка.
5. Проверка вибрации вентилятора, при необходимости –  проведение балансировочных работ.
6. Проверка наличия смазки в подшипниках и при необходимости – её замена.
7. Проверка натяжения ремней, при необходимости –  натяжение или замена ремня (стоимость ремня в предложение не включена).
8. Проверка электрических соединений и при необходимости – их подтяжка.
9. Измерение электрических параметров электродвигателя и проверка соответствия паспортным данным.
10. Проверка герметичности приточной установки: проверка соединений и плотности закрытия дверей.
11. Проверка работоспособности элементов автоматики (дифманометры, датчики температуры, трехходовые клапаны, приводы воздушных заслонок): измерение электрических параметров и времени срабатывания, проверка соответствия паспортным данным. При необходимости – калибровка приборов, проверка смазки и при необходимости – её замена.
12. Проверка трехходовых клапанов на наличие отложений и загрязнений и при необходимости – очистка. Очистка водяных фильтров по мере необходимости.
13. Проверка циркуляционного насоса на наличие отложений и загрязнений и при необходимости – очистка. Очистка водяных фильтров по мере необходимости.
14. Перенастройка работы автоматики в соответствии с сезоном.
15. Выполнение всех регламентных работ в соответствии с заводской инструкцией производителя оборудования.
16. Проверка герметичности соединений системы приточной вентиляции и при необходимости – восстановление герметичности.
17. Проверка и настройка щита автоматики и частотных преобразователей.

Работы по техническому обслуживанию вытяжного вентилятора:
1. Проверка степени загрязнения лопаток вентилятора и при необходимости – очистка.
2. Проверка вибрации вентилятора и при необходимости – проведение балансировочных работ.
3. Проверка состояния подшипников и при необходимости – замена.
4. Проверка электрических соединений и при необходимости – их подтяжка.
5. Измерение электрических параметров электродвигателя и проверка соответствия паспортным данным.
Работы по техническому обслуживанию воздушно-тепловой завесы:
1. Проверка степени загрязнения электрического нагревателя и при необходимости – очистка.
2. Проверка степени загрязнения вентилятора и при необходимости – очистка.
3. Проверка вибрации вентилятора и при необходимости – проведение балансировочных работ.
4. Проверка наличия смазки в подшипниках и при необходимости – её замена.
5. Проверка электрических соединений и при необходимости – их подтяжкатазалау.
3. Желдеткіштің дірілін тексеру және қажет болған жағдайда теңгерімдеу жұмыстарын жүргізу.
4. Мойынтіректердегі майлағыштың болуын тексеру және қажет болған жағдайда оны ауыстыру.
5. Электрлік түйіспелерді тексеру және қажет болған жағдайда оларды қатайту.




Шартқа 2-қосымша
САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Желдету және кондиционерлеу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету
	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Желдету және кондиционерлеу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету
	Ауа беру қондырғысына техникалық қызмет көрсету жұмыстары:
1. Ауа клапанының жұмысқа жарамдылығын тексеру және тісті дөңгелектерін майлау.
2. Ауа сүзгілерінің ластану деңгейін тексеру және оларды ауыстыру.
3. Жылу алмастырғыштардың ластану деңгейін тексеру, қажет болған жағдайда оларды шаю.
4. Желдеткіштің ластану деңгейін тексеру және қажет болған жағдайда тазалау.
5. Желдеткіштің дірілін тексеру, қажет болған жағдайда теңгерімдеу жұмыстарын жүргізу.
6. Мойынтіректердегі майлағыштың болуын тексеру және қажет болған жағдайда оны ауыстыру.
7. Белдіктердің тартылуын тексеру, қажет болған жағдайда белдікті тарту немесе ауыстыру (белдіктің құны ұсынысқа енгізілмеген).
8. Электрлік түйіспелерді тексеру және қажет болған жағдайда оларды қатайту.
9. Қозғалтқыштың электрлік параметрлерін өлшеп, паспорттық деректерге сәйкестігін тексеру.
10. Ауа беру қондырғысының герметикалығын тексеру: түйіспелерді және есіктердің тығыз жабылуын тексеру.
11. Автоматика элементтерінің (дифманометрлер, температура датчиктері, үш жүрісті клапандар, ауа жапқыштарының жетектері) жұмысқа жарамдылығын тексеру: электрлік параметрлерін және іске қосылу уақытын өлшеу, паспорттық деректерге сәйкестігін тексеру. Қажет болған жағдайда аспаптарды калибрлеу, майлағышты тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру.
12. Үш жүрісті клапандарды тұнба мен ластануға тексеру және қажет болған жағдайда тазалау. Су сүзгілерін қажеттілігіне қарай тазалау.
13. Айналым сорғысын тұнба мен ластануға тексеру және қажет болған жағдайда тазалау. Су сүзгілерін қажеттілігіне қарай тазалау.
14. Автоматика жұмысын маусымға сәйкес ауыстырып баптау.
15. Жабдық өндірушісінің зауыттық нұсқаулығына сәйкес барлық регламенттік жұмыстарды орындау.
16. Ауа беру желдету жүйесінің жалғау орындарының герметикалығын тексеру және қажет болған жағдайда герметикалығын қалпына келтіру.
17. Автоматика қалқанын және жиілік түрлендіргіштерін тексеру және баптау.
Сору желдеткішіне техникалық қызмет көрсету жұмыстары:
1. Желдеткіш қалақтарының ластану деңгейін тексеру және қажет болған жағдайда тазалау.
2. Желдеткіштің дірілін тексеру және қажет болған жағдайда теңгерімдеу жұмыстарын жүргізу.
3. Мойынтіректердің жай-күйін тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру.
4. Электрлік түйіспелерді тексеру және қажет болған жағдайда оларды қатайту.
5. Қозғалтқыштың электрлік параметрлерін өлшеп, паспорттық деректерге сәйкестігін тексеру.
Ауа-жылу пердесіне техникалық қызмет көрсету жұмыстары:
1. Электр қыздырғышының ластану деңгейін тексеру және қажет болған жағдайда тазалау.
2. Желдеткіштің ластану деңгейін тексеру және қажет болған жағдайда тазалау.
3. Желдеткіштің дірілін тексеру және қажет болған жағдайда теңгерімдеу жұмыстарын жүргізу.
4. Мойынтіректердегі майлағыштың болуын тексеру және қажет болған жағдайда оны ауыстыру.
5. Электрлік түйіспелерді тексеру және қажет болған жағдайда оларды қатайту.




