Техникалық сипаттама
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге: автоматты өрт дабылы жүйелері (АӨД)

             Тапсырыс берушінің атауы: "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы.

1.Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жататын нысан: "Жол активтері сапасының ұлттық орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы.
Ғимараттың жалпы ауданы 686,08 м2, әкімшілік ғимараты екі қабатты, қасындағы ғимараттар бір қабатты.
Қызмет көрсету орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Уәлиханов көшесі, 193В.
Қызметтер мынадай талаптарға сәйкес орындалуы тиіс: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығына "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы; "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы (өзгерістермен 04.10.2022 ж. бастап); Электр қауіпсіздігі және ҚР ЭҚК қағидалары; ҚР ҚН 4.04.07-2019 электр құрылғылары; Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 28 тамыздағы № 372 бұйрығы.
2.Қызмет көрсету мақсаты: өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адамдардың өмірі мен денсаулығын, өрт қауіпсіздігі саласындағы ұйымның меншігін қорғау. Ғимарат ұйымы мен персоналының қызметіндегі тәуекел дәрежесін алдын ала анықтау, өрт қауіпсіздігі саласындағы ТҚК, ППР алдын алу іс-шараларын алдын алу және жүзеге асыру. 
3.Техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу үшін жүйелер мен желілердің атаулары: 
- автоматты өрт дабылы жүйелері (АӨД). 
4.  Орындаушы қамтамасыз етуі керек:
4.1. 3-тармақта көрсетілген барлық жүйелер мен желілерге техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-профилактикалық жөндеуді толық көлемде орындау;
4.2. 3-тармақта көрсетілген жүйелер мен желілерге ҚР өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелеріне сәйкестігін анықтау мақсатында бастапқы тексеріс жүргізіп, техникалық жай-күйі туралы акт жасап, оны Тапсырыс берушіге ұсыну (шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде);
4.3. 3-тармақта көрсетілген жүйелер мен желілердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, ақаулар мен бұзылуларды уақтылы жою;
4.4. Жабдық өндіруші зауыттардың нормативтеріне, ҚР заңдарына, ережелеріне және салалық нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес техникалық қызмет көрсету кестесін (графигін) әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісу;
4.5. ҚР нормалары, ережелері және заң талаптарына сәйкес барлық қажетті құжаттаманы жүргізу және ресімдеу (техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-профилактикалық жөндеу бойынша жоспар-график пен регламент, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының пайдалану журналы — ҚР ӨҚЕ №4-қосымшасына сәйкес, жүйелер мен қондырғыларды пайдалану нұсқаулықтары, кезекші мен қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ техникалық қызмет пен жоспарлы жөндеуге жауапты тұлғалардың лауазымдық нұсқаулықтары және т.б.). Барлық құжаттама Тапсырыс беруші аумағында сақталуы тиіс.
Төмен вольтты кабельдердің оқшауламасының кедергісін сынау және өлшеу жүргізіледі. Сынақ қорытындылары бойынша төмен вольтты кабельдердің оқшауламасының кедергісін өлшеу хаттамасы жасалып, кабель желілерінің әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды беріледі.
4.6. Өрт қауіпсіздігі шаралары, өрт шыққан кездегі іс-қимылдар, АӨД іске қосылған кездегі әрекеттер, өрт сөндіргіштерді пайдалану және Тапсырыс беруші қызметкерлерін эвакуациялау бойынша консультациялар мен оқыту өткізу;
4.7. Өрт қауіпсіздігі нормаларының, ережелерінің, стандарттарының және нұсқаулықтарының бұзылуын анықтау мақсатында кабинеттерді, үй-жайларды, техникалық бөлмелерді, қосалқы шығу жолдарын, эвакуация жолдарын (дәліздер, тамбурлар, баспалдақ алаңдары) және нысан аумағын мерзімдік қарап-тексерулер жүргізу;
4.8. Жөндеу жұмыстарын орындау және жабдықтарға, датчиктерге, кабельдерге қол жеткізу үшін Орындаушы өз құралдарын — аспаптар, баспалдақтар, жылжымалы саты-шатырларды пайдалануы тиіс;
4.9. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы анықталған жағдайда Тапсырыс берушіні жазбаша түрде хабардар ету. Ескертулер мен бұзушылықтарды жою, сондай-ақ қазіргі заманғы өртке қарсы қорғау жүйелерін енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар беру;
4.10. Ай сайын: 
- механикалық зақымданудың, коррозияның болмауына, бекітпелердің беріктігіне және т.б. сыртқы тексеру. жүйенің құрамдас бөліктері: түтін датчиктері, жылу датчиктері, қабылдау-бақылау блоктары және қуат көздері. Жүйені өнімділікке тестілеу. АПС жүйесін визуалды тексеру.
Қызмет көрсету кезеңінде бір рет: 
· ресурс әзірлеген немесе жарамсыз болған элементтерді тазалау, дәнекерлеу, ауыстыру немесе қалпына келтіру. Датчиктерді шаң мен кірден тазарту. Қабылдау-бақылау блоктарын шаң мен кірден тазарту. АПС жүйесінің барлық компоненттерінің қоректендіру кернеуінің шамасын өлшеу.
· АПС ішкі бетін тазарту. Резервтік қуаттағы АПС жүйесінің жұмыс істеуін тексеру. Төмен вольтты кабельдердің оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу. Өткізілген сынақтардың қорытындысы бойынша төмен вольтты кәбілдердің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы ресімделіп, кәбіл желілерінің одан әрі пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды жасалады.

Қызмет көрсетуге жататын автоматика жүйелерінің аспаптары мен жабдықтары



	№ п/п
	Атауы
	Тип, марка
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Өрт дабылы құралы
	ВЭРС ПК 16
	дана
	1

	2
	Өрт сөндіруші түтін детекторы
	ИП 212-45
	дана
	49

	3
	Өрт жылу детекторы
	ИП 103-5/1-А3
	дана
	30

	4
	Өрт хабарлағышы қолмен
	ИПР-513-10
	дана
	6

	5
	10А бір фазалы автомат / Тарату қорабы
	10А/ КРТП 10*2
	дана
	1/8

	6
	"Шығу" жарық хабарлағышы (2 тілде: қазақ, орыс)
	Молния
	дана
	13

	7
	Дыбыстық дабыл
	Маяк 12-3М
	дана
	10

	8
	Аралас дабыл
	Маяк 12 КП
	дана
	3
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Техническая спецификация
на оказание услуг по техническому обслуживанию: системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)

             Наименование заказчика: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области.

1.  Срок оказания услуг с даты подписания договора по 31 декабря 2026 года.                             
Услуги - подлежащий обеспечению пожарной безопасности объект Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области. 
Общая площадь здания 686,08 м2, административное здание двухэтажное, прилегающие здания — одноэтажные.
Место проведения услуги: Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Уалиханова 193В.
Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями: Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405; Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (с изменениями от 04.10.2022 г.);  Правил электробезопасности и ПУЭ РК; СН РК 4.04.07-2019 Электрические устройства; Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 372. 
2. Цель оказания услуг: обеспечение пожарной безопасности, охрана жизни и здоровья людей, собственности организации в области пожарной безопасности. Заблаговременное определение степени риска в деятельности организации и персонала здания, предупреждения и осуществление профилактических мероприятий ТО, ППР в области пожарной безопасности. 
3. Наименования систем и сетей для технического обслуживания и планово предупредительного ремонта: 
- системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). 
       4.  Исполнитель должен обеспечить:
             4.1  Выполнение в полном объеме технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов всех сетей и систем указанных в п.3
             4.2  Выполнить первичный осмотр сетей и систем указанных в п.3 на соответствие норм и правил ПБ РК, с составлением и предъявлением акта технического состояния Заказчику (в срок в течении 15 дней с момента подписания договора). 
4.3  Бесперебойную работу, своевременное устранение неисправностей и неполадок сетей и систем указанных в п.3.
4.4 Выполнить разработку и предоставить Заказчику график проведения ТО согласно нормативов заводов изготовителей оборудования, правил, законов, отраслевых нормативно-правовых актов РК. График должен быть согласован с Заказчиком;
4.5. Производство и ведение всей полной необходимой документации согласно требований норм, правил и законов РК (план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, эксплуатационного журнала систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 к правилам ППБ РК, инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, д.р. выполнять хранение документации на территории Заказчика);
Испытание и замер сопротивления изоляции низковольтных кабелей. По итогам проведенных испытаний оформляется протокол измерений сопротивления изоляции низковольтных кабелей с заключением о пригодности кабельных линий к дальнейшей эксплуатации.
4.6 Проведение консультации и обучений по мерам пожарной безопасности, действиям при пожаре, сработки АПС, пользования огнетушителями, эвакуации работников Заказчика. 
4.7  Производить выявление нарушений норм, правил, стандартов и инструкций по пожарной безопасности путем периодических осмотров и проверок кабинетов, помещений, технических помещений, запасных выходов, путей эвакуации (коридоры, тамбуры, лестничные клетки) и территорий объекта.
4.8   Для обслуживания и доступа к оборудованию, датчикам, кабелям Исполнитель использует свои собственные средства – инструменты, лестницы, передвижные стремянки.
4.9  Выполнять письменное информирование Заказчика по выявленным  нарушениям правил пожарной безопасности. Предоставить рекомендации, предложения по исправлению замечаний и нарушений, внедрению современных систем и средств противопожарной защиты. 
4.10 Ежемесячно:
- Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: датчиков дыма, датчиков тепла, приемно-контрольных блоков и источников питания. Тестирование системы на работоспособность. Визуальный осмотр системы АПС.
Однократно в течение срока оказания услуг: 
· Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Отчистка датчиков от пыли и грязи. Очистка приемно-контрольных блоков от пыли и грязи. Замер величины питающего напряжения всех компонентов системы АПС.
· Очистка внутренней поверхности АПС. Проверка функционирования системы АПС на резервном питании. Испытание и замер сопротивления изоляции низковольтных кабелей. По итогам проведенных испытаний оформляется протокол измерений сопротивления изоляции низковольтных кабелей с заключением о пригодности кабельных линий к дальнейшей эксплуатации.

Приборы и оборудования систем автоматики подлежащих к обслуживани

	[bookmark: _Hlk217834967]№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Прибор пожарной сигнализации 
	ВЭРС ПК 16
	шт.
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой 
	ИП 212-45
	шт.
	49

	3
	Извещатель пожарный тепловой 
	ИП 103-5/1-А3
	шт.
	30

	4
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-513-10
	шт.
	6

	5
	Автомат однофазный на 10 А/ Коробка распределительная 
	10А/ КРТП 10*2
	шт.
	1/8

	6
	Световой оповещатель «Выход» (на 2-х языках: казахский, русский)
	Молния
	шт.
	13

	7
	Оповещатель звуковой 
	Маяк 12-3М
	шт.
	10

	8
	Оповещатель комбинированный
	Маяк 12 КП
	шт.
	3



