Техническая спецификация

| № п/п | Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ |
| --- | --- |
| 1.Предмет | Технические условия на ремонт насосной станции системы водоснабжения "Vilo" РГУ Департамента Судебной администрации РК по адресу г.Астана, ул.Г.Алиева 6 . |
| 2. Требуемые работы | 1.Произвести замену существующих напорные насосов на новые центробежные многоступенчатые насосы мощностью от 2,7 до 3 кВт с напором от 45-50 м, в количестве 2 (двух) штук. 2. Подключить насосы к насосной станции, отрегулировать настройки станции для автоматической переменной работы насосов и поддержания давления не менее 5 атмосфер в системе водоснабжения здания. 3. Произвести очистку фильтра, а при необходимости его замену. 4. Проверить техническое состояние и рабочее давление гидроаккумулятора насосной станции. При необходимости произвести его замену. 5. Произвести пусконаладочные работы и проверить работоспособность насосного оборудования в рабочем режиме. |
| 3. Материалы | Поставщик обязан согласовать с Заказчиком марку и технические характеристики напорных насосов. Все расходы, связанные с демонтажам и монтажом оборудования, поставкой необходимых материалов и комплектующих, транспортировки и логистикой, входят в стоимость работы. |
| 4. Гарантия | Гарантийный срок – 12 месяцев со дня выполнения работ и подписания акта выполненных работ. |
| 5.Сроки выполнения работ | В течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства |
| 6.Прочее | Перед подачей заявки участник обязан внимательно ознакомиться с технической спецификацией. Ремонтные работы по замене насосов системы водоснабжения должны выполняться в полном соответствии с требованиями технической спецификации. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан провести обследование насосной станции и при необходимости произвести замену неисправных или изношенных элементов, в том числе фильтров, запорной арматуры и шаровых кранов. После выполнения монтажных работ необходимо произвести проверку гидравлического давления системы, выполнить пусконаладочные работы и проверить работоспособности насосного оборудования в рабочем режиме. Подрядчик обязан обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования, уборка места производства работ и вывоз строительного мусора. В случае повреждения в процессе проведения работ прилегающих поверхностей стен, пола и иных конструктивных элементов Подрядчик обязан выполнить восстановительные работы и устранить повреждения в течение 5 календарных дней. Место и срок исполнения работы: г. Астана, ул. Г. Алиева, 6, в течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. Все работы и материалы выполняются и предоставляются за счет Подрядчика. Материалы и оборудование должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования. |