Техникалық сипаттама
№ 15 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесіне 300 л кеңейту багын орнатуға
Мекен-жайы: Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7

Монтаждау үшін орнатылатын жабдықтар мен шығын материалдары, қызмет құнының есебіне жеткізу!

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" РММ № 15 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру депосының ғимараты (бұдан әрі-15-ӨСБ) Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Думатов көшесі, 7-үй мекенжайында орналасқан. Қазіргі уақытта ғимаратты КСВР-025 к/Б (қуаты 250 кВт) екі жылыту қазандығы арқылы жылытуды көздейтін автономды жылыту жүйесін монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Салқындатқыштың температуралық кеңеюін өтеу, қысымды тұрақтандыру және жылу жүйесінің сенімді жұмысы үшін 300 литрлік кеңейту цистернасын сатып алу, жеткізу және орнату қажет.
Осы техникалық ерекшелікте 15-ӨСБ өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесіне 300 л кеңейту багын сатып алу, жеткізу және монтаждау көзделген, оның ішінде:
-жылыту жүйесінің қосылу тораптарын дайындау;
- жылыту жүйесіне кеңейту багын орнату және орнату;
- іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Кеңейту цистернасының техникалық сипаттамалары 300 л

Тауардың атауы Кеңейткіш мембраналық Бак 300 л
Жылыту және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған мембраналық, кеңейту түрі / дизайны
Көлемі 300 л
Максималды жұмыс қысымы кемінде 10 бар
Максималды Жұмыс температурасы +110 °C кем емес
Минималды жұмыс температурасы -10 °C
Алдын ала қысым (зауыттық) 1,5-2,0 бар
Корпус материалы көміртекті болат
EPDM мембраналық материалы (этилен-пропилендиен резеңке)
Мембрана түрі ауыстырылады
Бұрандалы Бекіту
Бекіту диаметрі 1 1/2" (сыртқы жіп)
Орындау Тік (тірек аяқтарында)
Түсі Қызыл
Жұмыс ортасы су / салқындатқыш
Биіктігі 1360 мм артық емес
Корпустың диаметрі ~650 мм
Салмағы (шамамен) 45-55 кг
Саны 1 дана.
Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес
Кеңейту цистернасы жабық жылыту жүйесіндегі салқындатқыштың температуралық кеңеюін өтеуге, тұрақты қысымды ұстап тұруға және жабдықты гидравликалық соққылардан қорғауға арналған. Резервуар салқындатқыштың температурасы +110 °C дейін және жұмыс қысымы 10 барға дейін жылыту жүйесінде жұмыс істеуге арналған болуы керек. Резервуардың корпусында ішкі беттерді коррозияға қарсы өңдеу болуы керек.

Әлеуетті мердігерге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші 15-ӨСБ өрт сөндіру депосы ғимаратының жылыту жүйесіне 300 л кеңейту багын жеткізу және монтаждау жөніндегі жұмыстарды сапалы және уақтылы орындау мақсатында мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
жеткізілетін жабдықтың осы ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін қамтамасыз ету;
қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне, өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатуды орындау;
қосылыстардың герметикалығын тексерумен, алдын ала қысымды баптаумен және жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексерумен іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;
жабдыққа және орындалған жұмыстарға кемінде 24 ай кепілдік беру;
паспортты, сәйкестік сертификатын және жабдыққа кепілдік талонын ұсыну.
- Мемлекеттік сатып алуға қатыспас бұрын орындалатын жұмыстар көлеміне қатысты даулы сәттерді болдырмау үшін жұмыс көлеміне Бақылау өлшемдерін жүргізу қажет;
- жұмыс басталғанға дейін барлық дайындық жұмыстары аяқталуы керек;
- жеткізуші барлық жұмыстарды өз материалдарымен, өз құралдарымен орындауы керек, сонымен қатар жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін барлық қажетті құрылғылар, жабдықтар мен құралдар болуы керек;
- жұмыстар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс, барлық өзгерістер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс; 
- жұмыстар ҚР БК талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 4.02-101-2012 "жылыту, желдету және ауаны баптау", ҚР БК 1.03-00-2022 " құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру", ҚР БК 2.02-101-2022 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" және басқа да нормативтік-құқықтық актілер;
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен ресімделген мынадай құжаттаманы беруге тиіс:
- куәландырылған сәйкестік сертификаттары және пайдаланылатын тауарлар мен материалдардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттар;
- пайдалану мерзімін ұлғайта отырып, тауарлар мен материалдардың неғұрлым сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға жол беріледі.
Жұмыстарға, жеткізілетін тауарлар мен материалдарға кепілдік орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Жұмыстарды сапасыз орындаған, сапасыз тауарлар мен материалдарды жеткізген, осы техникалық ерекшеліктің тармақтарын бұзған не орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Шартты бұзуға және бюджеттік ақшалай қаражатты қайтаруға құқығын өзіне қалдырады. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі сәйкесінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Мердігердің туындаған ақаулықтарды жоюы кем дегенде 24 сағат ішінде болуы керек. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады.
Жұмыс жүргізу шарттарына қойылатын талаптар
Жұмыстарды жүргізу орны тиісті тазалықта ұсталуы тиіс. 
Жұмысшылар арнайы киіммен жабдықталуы керек. Жұмыс орнында алкоголь ішуге, темекі мен есірткі заттарын қолдануға тыйым салынады. Жұмыстарды жүргізу орны өрт сөндіру және медициналық көмек құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Жұмысты бастамас бұрын жұмысшыларға өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын сақтау туралы міндетті түрде нұсқау берілуі керек.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтауға жауапты.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында орналасқан әлеуетті өнім берушінің материалдарын, құралдарын және басқа да мүлкін өз есебінен және өз тәуекеліне тиісінше сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
Әлеуетті өнім беруші өз персоналының барлық іс-әрекеттері үшін, оның ішінде персоналдың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы үшін жауапты болады.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірумен немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар
Пайдалану мерзімі ұзартылған материалдар мен тауарлардың неғұрлым сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға рұқсат етіледі.
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес келуге, сапа сертификаттарына ие болуға тиіс. 
Жөндеу кезінде қолданылатын материалдар мен тауарлар Жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, көрме даналары болмауы тиіс, ақаулар мен зақымдардың болуына жол берілмейді.
Жеткізуші жеткізілетін жабдыққа келесі құжаттарды ұсынуы керек: 
орнатылатын жабдықтың маркасы мен моделін көрсете отырып, техникалық және сапалық параметрлердің толық сипаттамасы;
Орнатылатын жабдыққа сәйкестік сертификаты немесе жеткізілетін жабдықтың сәйкестігі туралы декларация.
Ерекше шарттар
Циркуляциялық сорғыны ауыстыру жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс беруші бөлген орындарда ғимараттан құрылыс қалдықтарын шығаруды және жинауды жүргізуге, объектінің аумағын қоқысқа тастауға жол бермеуге, объектінің аумағынан қоқыстардың жиналуына қарай және жұмыстар аяқталғаннан кейін шығарылуын қамтамасыз етуге тиіс.
Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды белгіленген мерзімде орындауға, жүргізілетін жұмыстардың тиісті сапасына, жұмыстарды қабылдау процесінде анықталған кемшіліктерді уақтылы жоюға, жұмыстарды уақтылы тапсыруға жауапты болады. 
Тауарлар мен материалдар, бөлшектеу-монтаждау жұмыстары, шығыс материалдарын әкету, жеткізу әлеуетті Өнім берушінің есебінен жүргізілуі тиіс. 
Бөлшектелген металл элементтер кейіннен кәдеге жарату үшін ПЧ-15-те қалуы керек.
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Техническая спецификация
на установку расширительного бака 300 л на систему отопления здания пожарного депо пожарной части № 15
Адрес: Актогайский район, село Актогай, улица Думатова, 7

Устанавливаемое оборудование и расходные материалы для монтажа, поставка в счет стоимости услуги!

Здание пожарного депо пожарной части № 15 РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Актогайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (далее – ПЧ-15) расположено по адресу Актогайский район, с. Актогай, ул. Думатова, д. 7. В настоящее время проводятся работы по монтажу автономной системы отопления, предусматривающей отопление здания посредством двух отопительных котлов КСВр-025 К/Б (мощностью 250 кВт). Для компенсации температурного расширения теплоносителя, стабилизации давления и надежной работы системы отопления необходимо приобретение, поставка и монтаж расширительного бака объемом 300 л.
Данной технической спецификацией предусмотрены приобретение, поставка и монтаж расширительного бака 300 л на систему отопления здания пожарного депо ПЧ-15, в том числе:
-подготовка узлов соединения системы отопления;
-монтаж и установка расширительного бака к системе отопления;
-пусконаладочные работы.

Технические характеристики расширительного бака 300 л

Наименование товара Бак расширительный мембранный 300 л
Тип / конструкция Мембранный, расширительный, для систем отопления и водоснабжения
Объем 300 л
Максимальное рабочее давление не менее 10 бар
Максимальная рабочая температура не менее +110 °C
Минимальная рабочая температура -10 °C
Предварительное давление (заводское) 1,5–2,0 бар
Материал корпуса Сталь углеродистая
Материал мембраны EPDM (этилен-пропилендиеновый каучук)
Тип мембраны Сменная
Присоединение Резьбовое
Диаметр присоединения 1 1/2" (наружная резьба)
Исполнение Вертикальное (на опорных ножках)
Цвет Красный
Рабочая среда Вода / теплоноситель
Высота не более 1360 мм
Диаметр корпуса ~650 мм
Вес (ориентировочно) 45–55 кг
Количество 1 шт.
Год изготовления не ранее 2026
Расширительный бак предназначен для компенсации температурного расширения теплоносителя в закрытой системе отопления, поддержания стабильного давления и защиты оборудования от гидравлических ударов. Бак должен быть рассчитан на работу в системе отопления с температурой теплоносителя до +110 °C и рабочим давлением до 10 бар. Корпус бака должен иметь антикоррозийную обработку внутренних поверхностей.

Требования к потенциальному подрядчику
Потенциальный поставщик в целях качественного и своевременного выполнения работ по поставке и монтажу расширительного бака 300 л на систему отопления здания пожарного депо ПЧ-15 должен отвечать следующим требованиям:
обеспечение соответствия поставляемого оборудования техническим характеристикам, указанным в настоящей спецификации;
выполнение монтажа в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, инструкциями производителя;
проведение пусконаладочных работ с проверкой герметичности соединений, настройкой предварительного давления и проверкой работоспособности системы;
предоставление гарантии на оборудование и выполненные работы не менее 24 месяцев;
предоставление паспорта, сертификата соответствия и гарантийного талона на оборудование.
- перед участием в государственных закупках необходимо произвести контрольные замеры объемов работ, во избежание спорных моментов в части объемов выполняемых работ;
- до начала производства работ должны быть закончены все подготовительные работы;
- поставщик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, оборудование и инструменты для проведения ремонта;
- работы должны производится в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации, все изменения предварительно согласовывать с Заказчиком; 
- работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и другими нормативно-правовыми актами;
Потенциальный поставщик должен передать Заказчику оформленную в установленном порядке следующую документацию:
- заверенные сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие качество используемых товаров и материалов;
- допускается предлагать более качественные технологические характеристики товаров и материалов с увеличением сроком эксплуатации.
Гарантия на работы, поставляемый товар и материалы составляет не менее 12-ти месяцев со дня подписания акта выполненных работ. В случае некачественного выполнения работ, поставки некачественных товаров и материалов, нарушения либо неисполнения пунктов настоящей технической спецификации Заказчик оставляет за собой право на расторжение договора и возврат бюджетных денежных средств. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение подрядчиком возникших неполадок должен быть в течении, не менее 24-х часов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет.
Требования к условиям производства работ
Место проведения работ должно содержаться в надлежащей чистоте. 
Рабочие должны быть снабжены специальной одеждой. На рабочем месте Запрещается распивать спиртные напитки, употреблять табачные и наркотические вещества. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. 
Перед началом работ рабочие должны быть обязательно инструктированы о соблюдении мер пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
Потенциальный поставщик отвечает за строгое соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ на территории Заказчика.
Потенциальный поставщик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Потенциального поставщика, находящегося на территории Заказчика.
Потенциальный поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом законодательства Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
Требования к качеству применяемых материалов
Допускается предлагать более качественные технологические характеристики материалов и товаров с увеличенным сроком эксплуатации.
При проведении работ качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории Республики Казахстан, иметь сертификаты качества. 
Применяемые при ремонте материалы и товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не выставочными экземплярами, не допускается наличие дефектов и повреждений.
Поставщик должен предоставить следующие документы на поставляемое оборудование: 
подробное описание технических и качественных параметров, с указанием марки и модели монтируемого оборудования;
сертификат соответствия на монтируемое оборудование или декларацию о соответствии поставляемого оборудования.
Особые условия
После окончания работ по замене циркуляционного насоса Поставщик должен произвести вынос из здания и складирование строительного мусора в местах, отведенных Заказчиком, не допускать захламления территории объекта, обеспечить вывоз мусора с территории объекта по мере накопления и после окончания работ.
Потенциальный поставщик несет ответственность за выполнение работ в установленные сроки, за надлежащее качество производимых работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки работ, своевременную сдачу работ. 
Товары и материалы, демонтажные-монтажные работы, вывоз, доставка расходных материалов должны производиться за счет потенциального Поставщика. 
Демонтированные металлические элементы должны остаться в ПЧ-15, для последующей утилизации.
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