Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций огнезащитным составом покрытия + лабораторные испытания по определению качества огнезащиты / протокол испытаний
Площадь здания  школы   5945,63 м2
Срок оказания услуг: октябрь 2026год
Предоставить документы, подтверждающие возможность применения огнезащитных  составов на территории Республики Казахстан.п.286 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16  января 2009 года № 16 об утверждении c изменениями 07.12.2012г.Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники длязащиты объектов».
Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защищенной древесины при испытании не превышала 25% п. 7.30 СНиП  Р.К  2.02.-05-2009.
Все применяемые Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РК. Иметь разрешительные документы на проведение всех видов работ связанных огнезащитной обработки (пропитка) деревянных конструкций огнезащитным составом покрытия обеспечением противопожарной и промышленной безопасности.
При огнезащитной обработке деревянных конструкций огнезащитным составом (поверхностная пропитка кровли крыш чердачного перекрытия)поставщик работ по пропитке крыши должен обеспечить:услуги по огнезащитной обработке кровли должны проводиться в соответствии с государственными стандартами, нормативно-правовыми актами, СТ РК 615-1-2011, с выдачей соответствующих протоколов испытаний огнезащитной обработки. В процессе работы за безопасность для жизни и здоровья людей отвечает поставщик. Проводится огнезащита деревянных конструкций, которая обеспечивает предотвращение возгорания, замедляет или прекращает развитие пожара в начальной стадии, обеспечивает его локализацию, снижает влияние опасных факторов пожара и способствует его быстрой ликвидации, огнезащита деревянных строительных конструкций осуществляется конструктивными способами (облицовка теплоизоляционными материалами, устройство различных экранов и противопожарных перегородок) и применением специальных огнезащитных составов (пасты, краски, лаки, пропитки) для обработки поверхности древесины. При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования нормативных документов к подготовке поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава.

Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты проводятся в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты. Провести испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в подразделениях ____________________ (далее Заказчик) на площади поверхности пропитки  5945,63 кв.м, согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства РК от 16.01.2009 г. № 14 (п. 377) и Технического регламента «Требования к безопасности деревянных конструкций», утвержденного постановлением Правительства РК от 26 декабря 2008 года № 1265. Результат испытаний оформить протоколом испытаний проведенных аккредитованной лабораторией в государственной системе технического регулирования. Осуществляется проверка конструкций на соответствие качества огнезащитного покрытия. Внешнее состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций должна соответствовать требованиям нормативных документов.
 При проведении лабораторных испытаний использовать Средства измерений, применяемые при испытаниях, которые должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с СТ РК 2.4.
К работам по проведению испытаний для определения качества огнезащитной обработки должны допускаться лица, прошедшие: 
- специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;
 - медицинские осмотры в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения. 
 В целях обеспечения пожарной безопасности наличие у потенциального поставщика услуг не менее 1 специалиста с квалификацией «Инженер пожарной безопасности». 
В целях обеспечения безопасности при проведении испытании наличие у потенциального поставщика услуг не менее 1 человека с квалификацией «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды».
Наличие не менее 3 специалистов прошедшие курсы «Безопасность и охраны труда» (сертификаты, квалификационные удостоверения). 
Наличие персонала с опытом работы по оказанию услуг; 
Наличие сертификата не менее у двух сотрудников ГОСТ ISO\IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Исполнителю предоставить Аттестат аккредитации с областью аккредитации, зарегистрированного в реестре субъектов аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий». 
В соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Поставщику предоставить электронную копию договоров обязательного страхования своих работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Требования к потенциальному поставщику:
Выполнении работ без привлечения субподряда.
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