
Техническая спецификация
услуги  согласно технической спецификации
	
	КГП на ПХВ  «Поликлиника №1 г. Семей» Корпуса №1 и 2 управление здравоохранения области Абай, расположенный по адресу: г. Семей, улица Бекена Жамакаева 100 и улица Кабанбай батыра 79.	 
	Поставщик до и после очистки и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции должен предоставить следующее документы:
	- акт обследование системы в присутствии специалиста санитано-эпидемиологического профиля, дезинфектора специальным удостоверением и представителя объекта;
	- график очистки и дезинфекции утвержденный начальником учреждения;
	- оборудование и дезинфицирующее средства предназначенный для дезинфекции системы вентиляции с сертификатом и инструкции;
	- протокола микробиологического исследование (воздуха, почвы, лекарственных средств) из приточной системы на обсеменённость воздуха, из вытяжной системы смывы на БГКП,  до и после очистки и дезинфекции от аккредитованных лаборатории;
	- фото документацию работы;
	- журнал очистки и дезинфекции системы вентиляции с отметкой данные разрешения на деятельность (дезинфекция, дезинсекция и дератизация), номер и дату удостоверения дезинфектора и результаты вышеуказанных протоколов исследования.
[bookmark: z17]	Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится специалистами, прошедшими соответствующее обучение и имеющими опыт работы в области проектирования, монтажа, наладки и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования. Кроме этого, все лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, должен иметь сертификат о прохождении профессиональную подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезинфицирующими средствами. 
	Лица, занимающиеся очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха проходят предварительный (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры, инструктаж по применению средств защиты, мерам профилактики отравлений, оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21443).
	При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности обрабатываемого объекта, биологические свойства циркулирующих микроорганизмов, особенности дезинфицирующих средств. 
	На территории Республики Казахстан допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационного удостоверения), выданного в установленном порядке; инструкций (методических указаний) по их применению, сертификата соответствия. 
	В инструкциях (методических указаниях) по применению дезинфицирующего средства обязательно должно быть разрешение на его использование для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 
	Для достижения надёжного эффекта уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдение основных требований, изложенных в методических указаниях на применяемое дезинфицирующее средство - нормы расхода, концентрации, времени выдержки (контакта), способа применения, кратности обработки, препаративной формы дезинфицирующего средства. 
	Дезинфицирующие средства не должны: содержать хлора; иметь низкий уровень рН; не обладать коррозийными свойствами; не обладать выраженным специфическим запахом; иметь жидкую форму, хорошо растворимую в воде и быть легко используемым различными способами (протирание, погружение, орошение). 
	Допускается использование для дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов дезинфицирующих средств 3 и 4 класса опасности в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", утверждаемых в соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения.
	Все работы с дезинфицирующими средствами необходимо проводить с использованием защитной одежды с длинными рукавами, резиновых перчаток, очков для защиты глаз и респираторов для защиты органов дыхания.
	Все лица, осуществляющие работы по очистке и дезинфекции, должны быть обеспечены спецодеждой и обувью в соответствии с действующими нормами, а также средствами индивидуальной защиты и аптечкой первой медицинской помощи.
	Поставщик несёт полную ответственность за наличие у производственного персонала, занятого обслуживанием оборудования, всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением всех необходимых инструктажей по охране труда и технике безопасности;
	Чистку необходимо производить в выходные дни по согласованию с Заказчиком.
Срок выполнения услуг: с момента подписания договор в течение 15 календарных дней.
Проведение работ по очистке систем вентиляции с использованием технологического оборудования
Гибкий вал. Универсальное устройство для вращения щетки в канале и сбора поднимаемой пыли. Фактически, данное устройство является щеточной машиной, совмещающей в себе 2 функции, очистка канала с помощью вращающейся щетки и установки отрицательного давления, собирающей удаляемые отложения. Длина вала 15м.
	В сечение воздуховодного канала помещается следующие щетки размером:
	1. Основная щетка М12 500 мм

	1. Основная щетка М12 600 мм

	1. Основная щетка М12 700 мм

	1. Мягкая стреловидная щетка М12 125 мм

	1. Мягкая стреловидная щетка М12 200 мм

	1. Мягкая стреловидная щетка М12 340 мм

	1. Жесткая щетка с полиамидной сердцевиной 200м 

	1. Жесткая щетка с полиамидной сердцевиной 300м 

	1. Жесткая щетка с полиамидной сердцевиной 400м 

	Щетка для очистки замасленных поверхностей М12 350мм

	Щетка для очистки замасленных поверхностей М12 450мм

	Щетка Тайнекс с полиамидной сердцевиной 200/400м 

	Щетка Тайнекс с полиамидной сердцевиной 400/600м 

	Стреловидная щетка Тайнекс 200мм 

	Металлическая острая щетка М12 315мм


Вакуумная установка для чистки вентиляции. Вакуумная установка используется для создания внутри вентканала отрицательного давления, благодаря чему, во время очистки канала, поток загрязненого воздуха удаляется из вентиляционной системы и пыль и грязь не оседают заново на стенках вентиляцонной системы.
Пылеулавливающие машины использующийся для очистки воздуха, подаваемый от вакуумной установки.
	Для перекрытие всех клапанов, каналов и вентиляционных отверстий, расположенных на участке,  требуется заградительные баллоны.
Комплект оборудования для очистки вентиляционных каналов от жировых отложений
Данный комплект сформирован по итогам нашей многолетней работы по удалению жировых отложений в вентиляционных каналах.
Комплект включает:
– распылитель щелочного раствора;
– компрессор для создания давления в распылителе;
– гибкие штанги 3 шт., для крепления скребков и губок;
– скребки 4шт., для удаления и сгона отложений в каналах;
– губки для сгона отложений;
– гибкий вал 3 м., для финишной очистки каналов;
– щетка 1 шт., для финишной очистки каналов;
– щелочной раствор 5 л.
	Генератор холодного тумана для создания мелокодисперсного дезинфицирующего раствора, которая полностью заполняет внутреннюю поверхность вентиляционного канала, в том числе отверстия, трещины, щели и т.д.
	Оборудование для инспекции вентиляционной системы. На основании видео и фотоматериалов составляют аргументированное обоснование состояние шахт и выполненных работ для заказчика.



Техникалық сипаттама
қызметтер техникалық сипаттамаға сәйкес
КГП на ПХВ «Поликлиника № 1 қ. Семей» 1 және 2 корпус, Абай облысы Денсаулық сақтау басқармасы, мекенжайы: Семей қ., Бекена Жамақаева көшесі, 100 және Қабанбай батыр көшесі, 79.
Жабдықтаушы кіріс-және шығыс вентиляциялық жүйелерді тазалау және дезинфекциялаудан бұрын және соңында келесі құжаттарды ұсынуы керек:
· санитарлы‑эпидемиологиялық маман, дезинфектор (арнайы куәлікпен) және объектінің өкілі қатысуымен жүйенің тексеру актісі;
· мекеме басшысы бекіткен тазалау және дезинфекция графигі;
· дезинфекция жүйесіне арналған құрал-жабдықтар мен дезинфекциялық заттар (техникалық нұсқаулықтармен, сертификаттармен);
· микробиологиялық зерттеу протоколы (су, топырақ, дәрілік заттар бойынша) — ауа жүйесінен (таза жүйеден) және шығатын жүйеден (смывтар арқылы) — аккредиттелген лабораториялардың нәтижелері, тазалау мен дезинфекциядан бұрын және кейінгі;
· жұмыс фотоматериалдары;
· вентиляциялық жүйені тазалау және дезинфекция журналы (дезинфекция, дезинсекция, дератизация қызметіне рұқсат деректері, дезинфектордың куәлігі және протоколдар нәтижелері көрсетілген).
Вентиляция және кондиционерлік жүйелерді тазалау мен дезинфекциялау — тиісті оқытудан өткен, жобалау, монтаж, реттеу және қызмет көрсету саласында тәжірибесі бар мамандармен жүргізіледі. Сонымен қатар, дезинфекциялық жұмыстармен айналысатын барлық тұлғаларға кәсіби даярлық және аттестация туралы сертификат берілуі тиіс, соның ішінде дезинфекционные заттармен жұмыстың қауіпсіздігі, улану кезіндегі алғашқы медициналық көмек көрсету мәселелері қарастырылған.
Вентиляция мен кондиционер жүйелерін тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын атқаратын тұлғалар жұмысқа қабылдау кезінде және мерзімді медициналық тексерістерден өтеді, қорғаныс құралдарын қолдану жөнінде нұсқаулық алады, уланудың алдын алу, алғашқы көмек көрсету шаралары бойынша инструктаждан өтеді. Бұл талаптар ҚР Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазан күнгі № ҚР ДСМ‑131/2020 бұйрығымен бекітілген «Уәкілетті медициналық тексерулерден өту» мемлекеттік қызмет көрсету тәртібінің талаптарына сәйкес келеді.
Дезинфекциялық затты таңдау кезінде өңделетін объектінің ерекшеліктері, айналып жүрген микроорганизмдердің биологиялық қасиеттері, дезинфекциялық заттың ерекшелігі ескеріледі. Қазақстан Республикасында дезинфекциялық заттарды мемлекеттік тіркеу куәлігі, қолдану нұсқаулықтары және сәйкестікті сертификаты болмаған жағдайда қолдануға рұқсат жоқ.
Қолдану нұсқаулығында дезинфекциялық заттың вентиляциялық және кондиционер жүйелерін дезинфекциялау үшін қолданыла алатыны туралы рұқсаты болуы тиіс. Микроорганизмдерді сенімді түрде жою үшін затты қолдану нормалары, концентрациясы, әсер ету уақыты, қолдану тәсілі, қайта өңдеу саны, препарат түрі міндетті түрде сақталуы қажет.
Дезинфекциялық заттар: хлор құрамайды, төмен pH деңгейі болмауы тиіс, коррозиялық қасиетке ие болмауы, айқын иісі болмауы, сұйық формада, суды жақсы ерітілуі және әр түрлі қолдану тәсілдерімен ( сүрту, батыру, шашырату ) қолдануға ыңғайлы болуы тиіс.
Вентиляция, кондиционер және ауа арналарын дезинфекциялау үшін 3 және 4 класты қауіптілігі бар дезинфекциялық заттарды қолдануға рұқсат беріледі (Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес).
Дезинфекциялық заттармен жұмыс істеу барысында киім‑кешек, ұзын жеңді киім, резеңке қолғаптар, көзді қорғау құралдары мен респираторлар міндетті түрде қолданылуы тиіс.
Тазалау және дезинфекциялық жұмыстарды жүргізетін барлық тұлғалар тиісті арнайы киіммен, аяқ киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен және алғашқы медициналық көмек жинағымен қамтамасыз етіледі. Жабдықтаушы персоналдың еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарының барлық талаптарын орындауы міндетті.
Тазалау жұмыстарын тапсырыс берушімен келісілген демалыс күндері жүргізу қажет.
Қызмет көрсету мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде.
Вентиляциялық жүйелерді техникалық жабдықтармен тазалау:
· Иілімді вал — арнадағы щетканы айналдыру және шаңды жинау үшін;
· Вал ұзындығы — 15 м.
· Ауа арнасының көлденең қимасына сәйкес щеткалардың түрлері:
 1) негізгі щетка M12 500 мм
 2) негізгі щетка M12 600 мм
 3) негізгі щетка M12 700 мм
 4) жұмсақ стреловидная щетка M12 125 мм
 5) жұмсақ стреловидная щетка M12 200 мм
 6) жұмсақ стреловидная щетка M12 340 мм
 7) қатты щетка полиамидті ядросымен 200 мм
 8) қатты щетка полиамидті ядросымен 300 мм
 9) қатты щетка полиамидті ядросымен 400 мм
 щетка майлы беттерді тазалау үшін M12 350 мм
 щетка майлы беттерді тазалау үшін M12 450 мм
 щетка Тайнекс полиамид ядросымен 200/400 мм
 щетка Тайнекс полиамид ядросымен 400/600 мм
 стреловидная щетка Тайнекс 200 мм
 металл өткір щетка M12 315 мм
· Вентиляцияны тазалау үшін вакуумдық орнатылым — вентканал ішіне теріс қысым жасау, загрязнённый ауа шығып, шаң қайта шөгуіне мүмкіндік бермейді.
· Вакуумдық құрылғыдан келген ауаны тазалайтын шаңұстағыш машиналар.
· Қызылу клапандарын, арналарды және желдету саңылауларын жабу үшін блоктау баллоны қажет.
Жирлі шөгінділерді арналардан тазалау үшін жабдықтар жинағы:
– щелочной ерітінді шашыратқыш
– шашыратқышқа қысым беретін компрессор
– скребок және губка бекітке үшін 3 дана икемді штанг
– 4 дана скребок
– губкалар шөгінділерді сүру үшін
– 3 м иілімді вал фиништік тазалауға
– 1 щетка фиништік тазалауға
– 5 л щелочной ерітінді
Қалқан туманы генераторы — вентиляциялық каналдың ішкі бетін, саңылауларды және жарықтарды дезинфекциялық ерітіндімен толық қамтамасыз ету үшін.
Жүйенің инспекциясына арналған жабдық — видео мен фотоматериалдар негізінде шахталардың және орындалған жұмыстың күйін аргументті түрде толық көрсету үшін.

