Техникалық ерекшелік 
Дизельдік генераторына(model TTm 140TS; eng.model R6105AZLD) және толық трансформаторлық қосалқы станцияна (КТП) техникалық қызмет көрсету 
Өнім беруші дизель-генераторға және толық трансформаторлық қосалқы станцияна (КТП) уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге міндеттенеді. Техникалық қызмет көрсету қамтиды:
- май мен май сүзгілерін ауыстыру. 
- ауа сүзгісін тексеру, тазалау немесе ауыстыру.
- отын сүзгісін тексеру немесе ауыстыру. 
- алдын ала отын сүзгісін тексеру немесе ауыстыру. 
- қосымша сүзгі-сепараторды тексеру, тазалау немесе ауыстыру. 
- керілу дәрежесін тексеру немесе белдікті ауыстыру. 
- конденсатты құю. 
- салқындатқыш сұйықтықты тексеру, ауыстыру, толтыру. 
- клапанды механизмді тексеру немесе реттеу. 
- айналу жиілігінің реттеуішін тексеру және диагностикалау. 
- Картерді желдету жүйесін тексеру және тазалау. 
- ауаны шығару жүйесін тексеру және диагностикалау. 
- шығару жүйесін тексеру және диагностикалау 
- ДГУ тіректерін тексеру немесе калибрлеу. 
- Аккумуляторлық батареяның жұмысын тексеру. 
- зарядтау генераторын тексеру және диагностикалау. 
- зарядталатын құрылғыны тексеру және диагностикалау. 
- Күштік және сигналдық электр қосылыстарының сапасын тексеру. 
- бос жүрісте ДГУ-ны тесттік іске қосу. 
- кернеу реттегішінің жұмысын тексеру.
- Корпустардың бүтіндігін тексеру, майдың ағуын тексеру, құлыптар мен оқшаулағыштарды тексеру.
- Корпустар мен оқшаулағыштардан шаңды, кірді және майдың ағуын кетіру.
- Контактілі қосылыстармен жұмыс істеу: болтты қосылымдарды қатайту, контактілерді тазалау және майлау.
- Параметрлерді бақылау: жүктемені, кернеуді, температураны және май деңгейін өлшеу, жерге қосу жүйелерін тексеру.
- Профилактикалық сынақтар: оқшаулау кедергісін өлшеу, релелік қорғанысты, автоматты ауыстырып қосқыштарды және жоғары вольтты сақтандырғыштарды тексеру.

	№
	Атауы, сипаттамасы және түрлері

	1
	Жүйенің тораптары мен элементтерін ақауларға тексеру, генератордың тораптары мен тораптарының істен шығуын болдырмау үшін қажетті кешенді шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ тозуды азайту шаралары және т.б. Жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, оның құрамдас бөліктері мен жинақтарына сыртқы жауын-шашынның түсуіне жол бермеу. Жабдықты жоспарлы/шұғыл/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау

	2
	Жүйе ақауларына төзімділіктің кешенді алдын алу, жүйелер мен механизмдердің жұмысын жүйелі түрде тексеру. Жабдықты жоспарлы/жедел/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау

	3
	Жүйенің бағдарламалық бөлігінің және басқару блоктарының (автоматтандыру/жабдықты басқару) кешенді алдын алу. Жабдықты жоспарлы/шұғыл/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау

	4
	Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес алдын алу. Соның ішінде отын жүйесі мен жанармай багының толық шаюы

	5
	Бір сағат ішінде объектіге мамандардың тәулік бойы шұғыл (төтенше) шығуы. Жабдықтарды шұғыл кешенді жөндеуге ақау актілерін жасау

	6
	Жабдықты жұмыс орнында жөндеу, бұзылған жағдайда 

	7
	Жеткізушінің есебінен майды ауыстыру



Техническая спецификация 
[bookmark: _GoBack]услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора (model TTm 140TS; eng.model R6105AZLD)  и комплектной трансформаторной подстанции 
Поставщик обязуется проводить своевременное и качественное техническое обслуживание дизель-генератора и комплектной трансформаторной подстанции. 
Техническое обслуживание включает:
- замена масла и масляных фильтров. 
- проверка, очистка или замена воздушного фильтра.
- проверка или замена топливного фильтра. 
- предварительная проверка или замена топливного фильтра. 
-проверка, очистка или замена дополнительного фильтра-сепаратора. 
- проверка степени натяжения или замена ремня. 
- заливка конденсата. 
- проверка, замена, заправка охлаждающей жидкости. 
- проверка или регулировка клапанного механизма. 
- проверка и диагностика регулятора частоты вращения. 
- Проверка и очистка системы вентиляции картера. 
- проверка и диагностика системы выпуска воздуха. 
- проверка и диагностика выхлопной системы 
- Проверка или калибровка опор ДГУ. 
- Проверка работоспособности аккумуляторной батареи. 
- проверка и диагностика зарядного генератора. 
- проверка и диагностика зарядного устройства. 
- Проверка качества силовых и сигнальных электрических соединений. 
- тестовый запуск ДГУ на холостом ходу. 
- проверка работы регулятора напряжения.
- Проверка целостности корпусов, отсутствие утечек масла, проверка замков и изоляторов.
- Устранение пыли, грязи, подтеков масла с корпусов и изоляторов.
- Работа с контактными соединениями: Протяжка болтовых соединений, зачистка и смазка контактов.
- Контроль параметров: Измерение нагрузки, напряжения, температуры, уровня масла, проверка систем заземления.
- Профилактические испытания: Измерение сопротивления изоляции, проверка релейной защиты, АВР и высоковольтных предохранителей

	№
	Наименование, описание и виды

	1
	Проверка узлов и элементов системы на предмет неисправности, осуществление необходимых комплексных мероприятий по предотвращению выхода из строя узлов и агрегатов генератора, а также мер по снижению износа и др. В целях обеспечения бесперебойной работы оборудования, предотвращение попадания внешних осадков на его узлы и агрегаты. Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования

	2
	Комплексная профилактика отказоустойчивости системы, регулярное тестирование работоспособности систем и механизмов. Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования

	3
	Комплексная профилактика программной части системы и блоков управления (автоматика/управление оборудованием). Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования

	4
	Профилактика, согласно требованиям руководства по эксплуатации. Включая полную промывку топливной системы и топливного бака

	5
	Оперативный (аварийный) круглосуточный выезд специалистов на объект в течение одного часа. Составление дефектных актов по срочному комплексному ремонту оборудования.

	6
	Ремонт оборудования на месте, в случае неисправности

	7
	Замена масла за счет Поставщика
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№  Атауы, сипаттамасы ж ? не т ? рлері  

1  Ж ? йені ?  тораптары мен элементтерін а ? аулар ? а тексеру, генераторды ?  тораптары мен  тораптарыны ?  істен шы ? уын болдырмау  ? шін  ? ажетті кешенді шараларды ж ? зеге асыру,  сондай - а ?  тозуды азайт у шаралары ж ? не т.б. Жабды ? ты ?   ? здіксіз ж ? мысын  ? амтамасыз ету  ? шін , оны ?   ?? рамдас б ? ліктері мен жина ? тарына сырт ? ы жауын - шашынны ?  т ? суіне жол  бермеу. Жабды ? ты жоспарлы/ш ?? ыл/кешенді ж ? ндеу бойынша а ? аулы актілер мен ж ? мыс  жоспарларыны ?  жобаларын жасау  

2  Ж ? йе а ? ауларына т ? зімділікті ?  кешенді алдын алу, ж ? йелер мен механизмдерді ?  ж ? мысын  ж ? йелі т ? рде тексеру. Жабды ? ты жоспарлы/жедел/кешенді ж ? ндеу бойынша а ? аулы актілер мен  ж ? мыс жоспарларыны ?  жобаларын жасау  

3  Ж ? йені ?  ба ? дарламалы ?  б ? лігіні ?  ж ? не бас ? ару  блоктарыны ?  (автоматтандыру/жабды ? ты  бас ? ару) кешенді алдын алу. Жабды ? ты жоспарлы/ш ?? ыл/кешенді ж ? ндеу бойынша а ? аулы  актілер мен ж ? мыс жоспарларыны ?  жобаларын жасау  

4  Н ? с ? аулы ? ты ?  талаптарына с ? йкес алдын алу. Соны ?  ішінде отын ж ? йесі мен жанармай  багын ы ?  толы ?  шаюы  

5  Бір са ? ат ішінде объектіге мамандарды ?  т ? улік бойы ш ?? ыл (т ? тенше) шы ? уы. Жабды ? тарды  ш ?? ыл кешенді ж ? ндеуге а ? ау актілерін жасау  

6  Жабды ? ты ж ? мыс орнында ж ? ндеу, б ? зыл ? ан жа ? дайда    

7  Жеткізушіні ?  есебінен майды ауыстыру  

 

