Техникалық ерекшелік

Дизельдік генераторына(model TTm 140TS; eng.model R6105AZLD) және толық трансформаторлық қосалқы станцияна (КТП) техникалық қызмет көрсету

Өнім беруші дизель-генераторға және толық трансформаторлық қосалқы станцияна (КТП) уақтылы және сапалы техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге міндеттенеді. Техникалық қызмет көрсету қамтиды:

- май мен май сүзгілерін ауыстыру.

- ауа сүзгісін тексеру, тазалау немесе ауыстыру.

- отын сүзгісін тексеру немесе ауыстыру.

- алдын ала отын сүзгісін тексеру немесе ауыстыру.

- қосымша сүзгі-сепараторды тексеру, тазалау немесе ауыстыру.

- керілу дәрежесін тексеру немесе белдікті ауыстыру.

- конденсатты құю.

- салқындатқыш сұйықтықты тексеру, ауыстыру, толтыру.

- клапанды механизмді тексеру немесе реттеу.

- айналу жиілігінің реттеуішін тексеру және диагностикалау.

- Картерді желдету жүйесін тексеру және тазалау.

- ауаны шығару жүйесін тексеру және диагностикалау.

- шығару жүйесін тексеру және диагностикалау

- ДГУ тіректерін тексеру немесе калибрлеу.

- Аккумуляторлық батареяның жұмысын тексеру.

- зарядтау генераторын тексеру және диагностикалау.

- зарядталатын құрылғыны тексеру және диагностикалау.

- Күштік және сигналдық электр қосылыстарының сапасын тексеру.

- бос жүрісте ДГУ-ны тесттік іске қосу.

- кернеу реттегішінің жұмысын тексеру.

- Корпустардың бүтіндігін тексеру, майдың ағуын тексеру, құлыптар мен оқшаулағыштарды тексеру.

- Корпустар мен оқшаулағыштардан шаңды, кірді және майдың ағуын кетіру.

- Контактілі қосылыстармен жұмыс істеу: болтты қосылымдарды қатайту, контактілерді тазалау және майлау.

- Параметрлерді бақылау: жүктемені, кернеуді, температураны және май деңгейін өлшеу, жерге қосу жүйелерін тексеру.

- Профилактикалық сынақтар: оқшаулау кедергісін өлшеу, релелік қорғанысты, автоматты ауыстырып қосқыштарды және жоғары вольтты сақтандырғыштарды тексеру.

| № | Атауы, сипаттамасы және түрлері |
| --- | --- |
| 1 | Жүйенің тораптары мен элементтерін ақауларға тексеру, генератордың тораптары мен тораптарының істен шығуын болдырмау үшін қажетті кешенді шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ тозуды азайту шаралары және т.б. Жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, оның құрамдас бөліктері мен жинақтарына сыртқы жауын-шашынның түсуіне жол бермеу. Жабдықты жоспарлы/шұғыл/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау |
| 2 | Жүйе ақауларына төзімділіктің кешенді алдын алу, жүйелер мен механизмдердің жұмысын жүйелі түрде тексеру. Жабдықты жоспарлы/жедел/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау |
| 3 | Жүйенің бағдарламалық бөлігінің және басқару блоктарының (автоматтандыру/жабдықты басқару) кешенді алдын алу. Жабдықты жоспарлы/шұғыл/кешенді жөндеу бойынша ақаулы актілер мен жұмыс жоспарларының жобаларын жасау |
| 4 | Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес алдын алу. Соның ішінде отын жүйесі мен жанармай багының толық шаюы |
| 5 | Бір сағат ішінде объектіге мамандардың тәулік бойы шұғыл (төтенше) шығуы. Жабдықтарды шұғыл кешенді жөндеуге ақау актілерін жасау |
| 6 | Жабдықты жұмыс орнында жөндеу, бұзылған жағдайда |
| 7 | Жеткізушінің есебінен майды ауыстыру |

Техническая спецификация

услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора (model TTm 140TS; eng.model R6105AZLD)  и комплектной трансформаторной подстанции

Поставщик обязуется проводить своевременное и качественное техническое обслуживание дизель-генератора и комплектной трансформаторной подстанции.

Техническое обслуживание включает:

- замена масла и масляных фильтров.

- проверка, очистка или замена воздушного фильтра.

- проверка или замена топливного фильтра.

- предварительная проверка или замена топливного фильтра.

-проверка, очистка или замена дополнительного фильтра-сепаратора.

- проверка степени натяжения или замена ремня.

- заливка конденсата.

- проверка, замена, заправка охлаждающей жидкости.

- проверка или регулировка клапанного механизма.

- проверка и диагностика регулятора частоты вращения.

- Проверка и очистка системы вентиляции картера.

- проверка и диагностика системы выпуска воздуха.

- проверка и диагностика выхлопной системы

- Проверка или калибровка опор ДГУ.

- Проверка работоспособности аккумуляторной батареи.

- проверка и диагностика зарядного генератора.

- проверка и диагностика зарядного устройства.

- Проверка качества силовых и сигнальных электрических соединений.

- тестовый запуск ДГУ на холостом ходу.

- проверка работы регулятора напряжения.

- Проверка целостности корпусов, отсутствие утечек масла, проверка замков и изоляторов.

- Устранение пыли, грязи, подтеков масла с корпусов и изоляторов.

- Работа с контактными соединениями: Протяжка болтовых соединений, зачистка и смазка контактов.

- Контроль параметров: Измерение нагрузки, напряжения, температуры, уровня масла, проверка систем заземления.

- Профилактические испытания: Измерение сопротивления изоляции, проверка релейной защиты, АВР и высоковольтных предохранителей

| № | Наименование, описание и виды |
| --- | --- |
| 1 | Проверка узлов и элементов системы на предмет неисправности, осуществление необходимых комплексных мероприятий по предотвращению выхода из строя узлов и агрегатов генератора, а также мер по снижению износа и др. В целях обеспечения бесперебойной работы оборудования, предотвращение попадания внешних осадков на его узлы и агрегаты. Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования |
| 2 | Комплексная профилактика отказоустойчивости системы, регулярное тестирование работоспособности систем и механизмов. Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования |
| 3 | Комплексная профилактика программной части системы и блоков управления (автоматика/управление оборудованием). Составление Дефектных актов и Планов работ по плановому /срочному / комплексному ремонту оборудования |
| 4 | Профилактика, согласно требованиям руководства по эксплуатации. Включая полную промывку топливной системы и топливного бака |
| 5 | Оперативный (аварийный) круглосуточный выезд специалистов на объект в течение одного часа. Составление дефектных актов по срочному комплексному ремонту оборудования. |
| 6 | Ремонт оборудования на месте, в случае неисправности |
| 7 | Замена масла за счет Поставщика |