ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по монтажу сплит системы (оборудование в наличии без инсталяции)

1. Общие положения и место выполнения работ

- Наименование услуг: Монтажные работы по установке нового кондиционера в количестве 2 штук «под ключ».

- Место оказания услуг: КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

- Условия проведения работ: По согласованию с заказчиком (возможно использование автовышки)

- Сроки оказания услуг: По согласованию с заказчиком

2. Объем и перечень выполняемых работ

Поставщик обязан выполнить комплекс работ «под ключ», включающий в себя следующее:

Монтаж кондиционера:

- Распаковка, проверка целостности и комплектации нового оборудования (кондиционер в количестве 2 шт предоставляется Заказчиком без инсталяции)

- Изготовление и монтаж межблочной трассы (фреоновый контур, теплоизоляция, сигнальный/силовой кабель, дренажный шланг) длиной до 5 метров

- Монтаж прочных металлических кронштейнов для крепления внешнего блока на наружной стене здания.

- Установка и надежная фиксация внешнего и внутреннего блоков.

- Прокладка дренажной системы для отвода конденсата (самотеком на улицу).

- Герметизация технологического отверстия в стене монтажной пеной/строительными растворами для исключения сквозняков и попадания влаги.

- Декорирование системы подключения силовой части внутри помещения пластиковым коробом (кабель-каналом) длиной до 10 метров.

Пусконаладочные работы:

- Обязательное вакуумирование фреонового контура специализированным вакуумным насосом (не менее 15–20 минут) для удаления влаги и воздуха из системы.

- Проверка системы на герметичность (контроль отсутствия утечек хладагента).

- Запуск хладагента в систему, замер рабочего давления.

- Тестовый запуск кондиционера во всех режимах работы (охлаждение, обогрев, вентиляция), проверка работоспособности пульта дистанционного управления.

- Инструктаж ответственного лица Заказчика по правилам эксплуатации кондиционера.

Требования к материалам Поставщика

Все расходные материалы, необходимые для монтажа, включаются в общую стоимость услуг и предоставляются Поставщиком:

- Кронштейны для внешнего блока — металлические, с антикоррозийным покрытием, рассчитанные на вес устанавливаемого блока с запасом прочности.

- Медные трубы для фреоновой магистрали — специализированные, бесшовные, соответствующего диаметра. Использование алюминиевых труб не допускается.

- Теплоизоляция для медных труб (типа K-Flex / Flex) на каждую трубу отдельно.

- Дренажный шланг — гофрированный, устойчивый к ультрафиолету и перепадам температур.

- Кабель-канал (пластиковый короб) для эстетичной укладки силовой части подключения внутри помещения.

- Анкеры, дюбели, болты, гайки, монтажная пена и другие крепежные/расходные элементы.

- Трассировка и подключение питающего кабеля от сети электроснабжения с отдельной группой автоматов АЗУ и розетки питания.

Требования к качеству проводимых работ

- Поставщик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ.

- По окончании работ Поставщик обязан убрать за собой строительный мусор, образовавшийся в процессе демонтажа и монтажа (пыль, осколки кирпича/бетона, остатки изоляции, коробки).

- На выполненные монтажные работы Поставщик предоставляет гарантию в случае выявления дефектов монтажа (утечка фреона, течь дренажа, вибрация) Поставщик устраняет их за свой счет.