ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по монтажу сплит системы (оборудование в наличии без инсталяции)
1. Общие положения и место выполнения работ
· [bookmark: _GoBack]Наименование услуг: Монтажные работы по установке нового кондиционера в количестве 2 штук «под ключ».
· Место оказания услуг: КГУ "Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью общего типа" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.
· Условия проведения работ: По согласованию с заказчиком (возможно использование автовышки)
· Сроки оказания услуг: По согласованию с заказчиком

2. Объем и перечень выполняемых работ
Поставщик обязан выполнить комплекс работ «под ключ», включающий в себя следующее:

Монтаж кондиционера:
· Распаковка, проверка целостности и комплектации нового оборудования (кондиционер в количестве 2 шт предоставляется Заказчиком без инсталяции) 
· Изготовление и монтаж межблочной трассы (фреоновый контур, теплоизоляция, сигнальный/силовой кабель, дренажный шланг) длиной до 5 метров
· Монтаж прочных металлических кронштейнов для крепления внешнего блока на наружной стене здания. 
· Установка и надежная фиксация внешнего и внутреннего блоков.
· Прокладка дренажной системы для отвода конденсата (самотеком на улицу).
· Герметизация технологического отверстия в стене монтажной пеной/строительными растворами для исключения сквозняков и попадания влаги.
· Декорирование системы подключения силовой части внутри помещения пластиковым коробом (кабель-каналом) длиной до 10 метров.
Пусконаладочные работы:
· Обязательное вакуумирование фреонового контура специализированным вакуумным насосом (не менее 15–20 минут) для удаления влаги и воздуха из системы.
· Проверка системы на герметичность (контроль отсутствия утечек хладагента).
· Запуск хладагента в систему, замер рабочего давления.
· Тестовый запуск кондиционера во всех режимах работы (охлаждение, обогрев, вентиляция), проверка работоспособности пульта дистанционного управления.
· Инструктаж ответственного лица Заказчика по правилам эксплуатации кондиционера.

Требования к материалам Поставщика
Все расходные материалы, необходимые для монтажа, включаются в общую стоимость услуг и предоставляются Поставщиком:
· Кронштейны для внешнего блока — металлические, с антикоррозийным покрытием, рассчитанные на вес устанавливаемого блока с запасом прочности.
· Медные трубы для фреоновой магистрали — специализированные, бесшовные, соответствующего диаметра. Использование алюминиевых труб не допускается.
· Теплоизоляция для медных труб (типа K-Flex / Flex) на каждую трубу отдельно.
· Дренажный шланг — гофрированный, устойчивый к ультрафиолету и перепадам температур.
· Кабель-канал (пластиковый короб) для эстетичной укладки силовой части подключения внутри помещения.
· Анкеры, дюбели, болты, гайки, монтажная пена и другие крепежные/расходные элементы.
· Трассировка и подключение питающего кабеля от сети электроснабжения с отдельной группой автоматов АЗУ и розетки питания.

Требования к качеству проводимых работ 
· Поставщик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ.
· По окончании работ Поставщик обязан убрать за собой строительный мусор, образовавшийся в процессе демонтажа и монтажа (пыль, осколки кирпича/бетона, остатки изоляции, коробки).
· На выполненные монтажные работы Поставщик предоставляет гарантию в случае выявления дефектов монтажа (утечка фреона, течь дренажа, вибрация) Поставщик устраняет их за свой счет.



