БЕКІТЕМІН
ГМ «Махамбет аудандық ТКШ, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» басшысы
____________________ / [Т.А.Ә.]
«___» _____________ 2026 ж.
АҚАУЛЫҚ ВЕДОМОСЫ
ғимараттың инженерлік жүйелері мен құрылымдық элементтеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге
Объект: Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, М.Әуезов көшесі, № 72 үй. 
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны
	Ескертпе/негіздеме

	1
	Шатыр асты жабынының бетінен ескі жылу оқшаулағыш пен қоқысты бөлшектеп алып тастау, тазалау
	м²
	160
	Жаңа жылу оқшаулағыш «пирогын» орнату алдында негізді дайындау

	2
	Бу оқшаулағыш қабатын (бу оқшаулағыш үлдір/мембрана) жіктерін кемінде 100 мм нахлестпен желімдеп орнату
	м²
	160
	Үй-жайдан бу диффузиясынан жылу оқшаулағышты қорғау

	3
	Жылу оқшаулағыш материалды (минералды мақта, қалыңдығы кемінде 150 мм, тығыздығы кемінде 35 кг/м³) жіктерін ауыстырып, 2 қабат етіп төсеу
	м²
	160
	Материал мөлшері нахлест пен қалдықтарға 1,1 қор коэффициентімен есептеледі

	4
	Жылу оқшаулағыштың үстіне гидро-желден қорғайтын, бу өткізгіш мембрана орнату
	м²
	160
	Бу өткізгіштігін сақтай отырып, ылғалдан және желден қорғау

	5
	Жылу оқшаулағышты бекіту және кемінде 40–50 мм желдету саңылауын қамтамасыз ету үшін контробрешетка/лагалар орнату
	м²
	160
	Шатыр асты кеңістігін желдету, конденсат түзілуін болдырмау

	6
	Шатырдың жүру жолдары бойынша қорғаныш тақтайша (OSB-тақта немесе кесілген тақтай) төсеу
	м²
	[нақтылау қажет]
	Шатыр асты бөлмесіне қызмет көрсету үшін өту жолдары бойынша

	7
	Түтін мұржалары, желдету арналары, шатыр қыры және карниз шығыңқыларымен түйісетін жерлерді жылыту және герметтеу
	м.п.
	[нақтылау қажет]
	Түйіскен тораптардағы «суық көпірлерді» жою

	8
	Шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесіне арналған қысымды арттыратын сорғы, жеткізу және монтаждау
	дана
	1
	Техникалық сипаттамалары 2-кестеде

	9
	Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы, жеткізу және монтаждау
	дана
	1
	Техникалық сипаттамалары 2-кестеде

	10
	Суық (ауыз) суды есепке алу құралы, жеткізу, монтаждау және пломбалау
	дана
	1
	Техникалық сипаттамалары 2-кестеде

	11
	Стандартты өлшемдегі пластик (ПВХ) терезелер: ескі блоктарды бөлшектеп алу, жаңасын беткейлерімен, тұғырымен бірге жеткізу және орнату
	дана
	3
	Техникалық сипаттамалары 2-кестеде



2-кесте. Орнатылатын жабдықтың техникалық сипаттамалары
1) Шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесіне арналған қысымды арттыратын сорғы
	Түрі
	Центрифугалық, беттік (өздігінен сорғыш)

	Беруі (өнімділігі)
	кемінде 3,0 м³/сағ

	Қысымы (напор)
	кемінде 30 м

	Тұтынатын қуаты
	0,75 кВт-тан аспайды

	Электрмен қоректендіру
	220 В, 50 Гц

	Автоматика
	кемінде 1 қорғаныс функциясы (құрғақ жүрістен қорғаныс, қысым релесі)

	Ағын бөлігінің материалы
	коррозияға төзімді (тот баспайтын болат/жез), кемінде


2) Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы
	Түрі
	Тұрмыстық, «дымқыл ротор»

	Беруі
	кемінде 2,5 м³/сағ

	Қысымы
	кемінде 4 м

	Тұтынатын қуаты
	100 Вт-тан аспайды

	Жылдамдық саны
	кемінде 3

	Қосылымы
	бұрандалы, кемінде 1" (Ду 25)

	Орнату ұзындығы
	130 мм (патрубктер арасы)

	Электрмен қоректендіру
	220 В, 50 Гц


3) Суық (ауыз) суды есепке алу құралы
	Түрі
	Қалақшалы, бір/көп ағынды

	Шартты өту диаметрі (Ду)
	15 мм

	Номиналды шығыны (Qn)
	1,5 м³/сағ-тан аспайды

	Максималды шығыны (Qmax)
	кемінде 3,0 м³/сағ

	Метрологиялық дәлдік класы
	В класынан төмен емес

	Орнату ұзындығы
	110 мм

	Тексерулер аралығы
	кемінде 6 жыл

	Жиынтығы
	пломбалау мүмкіндігі, паспорт, тексеру туралы куәлік


4) Пластик (ПВХ) терезелер, 3 дана
	Профилі
	ПВХ, кемінде 3 камералы, орнату тереңдігі кемінде 58 мм

	Әйнек пакеті
	екі камералы, қалыңдығы кемінде 32 мм

	Стандартты өлшемдері
	1300 × 1400 мм — 3 дана (нақты өлшемдер орындарды өлшеу кезінде нақтыланады)

	Фурнитурасы
	айналмалы, әрбір блоктың кемінде бір қанатында

	Профиль түсі
	ақ

	Жиынтығы
	терезе алды тақтасы, сыртқы тартпа, монтаждық көбік, беткейлер; ескі блоктарды бөлшектеп алу және шығару



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
____________________ / [Ф.И.О.]
«___» _____________ 2026 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов здания
Объект: Махамбетский район, село Махамбет, ул. М.Ауезов, дом №72.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание / обоснование

	1
	Демонтаж и очистка старого утепления и мусора с поверхности чердачного перекрытия
	м²
	160
	Подготовка основания перед устройством нового теплоизоляционного пирога

	2
	Устройство пароизоляционного слоя (плёнка/мембрана) с проклейкой швов, нахлёст полотен не менее 100 мм
	м²
	160
	Защита утеплителя от диффузии водяного пара из помещения

	3
	Укладка теплоизоляционного материала (минеральная вата, толщина не менее 150 мм, плотность не менее 35 кг/м³) в 2 слоя с перевязкой швов
	м²
	160
	Количество материала — с коэффициентом запаса на нахлёст и отходы 1,1

	4
	Устройство гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны поверх утеплителя
	м²
	160
	Защита от увлажнения и продувания при сохранении паропроницаемости

	5
	Устройство контробрешётки/лаг для фиксации утеплителя и вентиляционного зазора не менее 40–50 мм
	м²
	160
	Вентиляция подкровельного пространства, предотвращение конденсата

	6
	Укладка защитного настила (OSB-плита либо обрезная доска) по ходовым дорожкам чердака
	м²
	
	По местам прохода для обслуживания чердачного помещения

	7
	Утепление и герметизация примыканий к дымоходам, вентканалам, коньку и карнизным свесам
	м.п.
	
	Устранение мостиков холода в узлах примыкания

	8
	Насос повысительный для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, поставка и монтаж
	шт.
	1
	Технические характеристики — см. табл. 2

	9
	Насос циркуляционный для системы отопления, поставка и монтаж
	шт.
	1
	Технические характеристики — см. табл. 2

	10
	Счётчик учёта холодной (питьевой) воды, поставка, монтаж и опломбирование
	шт.
	1
	Технические характеристики — см. табл. 2

	11
	Окна пластиковые (ПВХ) стандартного размера: демонтаж старых блоков, поставка и монтаж новых с откосами и подоконниками
	шт.
	3
	Технические характеристики — см. табл. 2



Таблица 2. Технические характеристики устанавливаемого оборудования
1) Насос повысительный (хозяйственно-питьевое водоснабжение)
	Тип
	Центробежный, поверхностный (самовсасывающий)

	Подача (производительность)
	не менее 3,0 м³/ч

	Напор
	не менее 30 м

	Потребляемая мощность
	не более 0,75 кВт

	Электропитание
	220 В, 50 Гц

	Автоматика
	не менее 1 функции защиты (от сухого хода, реле давления)

	Материал проточной части
	не менее коррозионностойкий (нержавеющая сталь/латунь)


2) Насос циркуляционный (система отопления)
	Тип
	Бытовой, «мокрый ротор»

	Подача
	не менее 2,5 м³/ч

	Напор
	не менее 4 м

	Потребляемая мощность
	не более 100 Вт

	Число скоростей
	не менее 3

	Присоединение
	резьбовое, не менее 1" (Ду 25)

	Монтажная длина
	130 мм (межосевое расстояние патрубков)

	Электропитание
	220 В, 50 Гц


3) Счётчик учёта холодной (питьевой) воды
	Тип
	Крыльчатый, одно-/многоструйный

	Диаметр условного прохода (Ду)
	15 мм

	Номинальный расход (Qn)
	не более 1,5 м³/ч

	Максимальный расход (Qmax)
	не менее 3,0 м³/ч

	Класс метрологической точности
	не ниже класса В

	Монтажная длина
	110 мм

	Межповерочный интервал
	не менее 6 лет

	Комплектация
	с возможностью опломбирования, паспорт, свидетельство о поверке


4) Окна пластиковые (ПВХ), 3 шт.
	Профиль
	ПВХ, не менее 3-камерный, монтажная глубина не менее 58 мм

	Стеклопакет
	двухкамерный, толщина не менее 32 мм

	Стандартные размеры
	1300 × 1400 мм — 3 шт. (точные размеры уточняются по факт. проёмам при обмере)

	Фурнитура
	Поворотная, не менее чем на одной створке каждого блока

	Цвет профиля
	белый

	Комплектация
	подоконник, отлив, монтажная пена, откосы; демонтаж и вывоз старых блоков



