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ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
еден кондиционерін орнатуға

      Екінші қабаттың фойесінде еден кондиционерін орнату және пайдалануға беру
1. Дайындық жұмыстары
үй-жайды және болжамды орнату орнын тексеру;
 ішкі/едендік блоктың орналасу орнын анықтау;
жабдықтың түріне байланысты ауа өткізгіштің немесе конденсаттың бұрылу орнын анықтау;
электр желісінің болуын және электр қоректендіру параметрлерінің жабдық талаптарына сәйкестігін тексеру;
 Қажетті материалдар мен бекіту элементтерін дайындау.
2. Кондиционер орнату
монтаж орнына жабдықтарды жеткізу;
дайындалған негізге еден кондиционерін орнату;
 жабдықты теңестіру және сенімді бекіту;
 бар болған жағдайда ауа өткізгішті/ауа өткізгішті орнату және қосу;
 конденсатты бұруды ұйымдастыру;
 жабдықты электр желісіне қосу;
қажет болған жағдайда жеке қорғаныш автоматын орнату;
Электр кабелін төсеу және қорғау.
3. Қосымша элементтерді монтаждау, бекітпелерді орнату;
сәндік және қорғау элементтерін монтаждау;
әуе құбыры мен коммуникациялардың өту орындарын герметизациялау;
қажет болған жағдайда - ауа жолына арналған қабырғада саңылау орнату;
Монтаж жұмыстарын жүргізу орындарында әрлеуді қалпына келтіру.
4. Іске қосу-жөндеу жұмыстары
қосылымның дұрыстығын тексеру;
 кондиционерді қосу және сынамалы іске қосу;
салқындату және желдету режимдерін тексеру;
дренаж жұмысын тексеру;
 бөтен шудың және дірілдің болмауын тексеру;
әуе ағынының температурасы мен бағытын тексеру;
анықталған кемшіліктерді жою.
5. Жабдыққа қойылатын талаптар
Сплит-жүйе түрі
Бағанды орнату тәсілі
Инвертор (қуатты бірқалыпты реттеу) Жоқ
Негізгі салқындату/жылыту режимдері
Салқындату қабілеті 60000 BTU/с
Салқындату режиміндегі қуаты 17580 Вт
Желдету режимі Жоқ
Энергия тиімділігі сыныбы A+++
Қызмет көрсетілетін алаң, ш.м, 180 ш.м
Монтаж жиынтығы Иә
Жинақтау кондиционер, сыртқы блок
Жұқа ауа тазарту сүзгілері Иә
Желдеткіш жылдамдығын реттеу Иә
Ішкі блоктың ең жоғары шу деңгейі 52 дБ
Ұялы құрылғыдан басқару Жоқ
Қашықтан басқару пульті Иә
Түсі ақ
6. Электр монтаждау жұмыстары
Мыналарды көздеу:
қолданыстағы электр желісін тексеру;
 қажетті қимадағы қоректендіру кабелін төсеу;
қорғаныш автоматты ажыратқышты орнату;
қажет болған жағдайда жабдықты жерге тұйықтау;
электр желісін таңбалау.
Барлық электр монтаждау жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындалады.
7. Сапаға қойылатын талаптар
Монтаждаудан кейін:
 жабдық тұрақты және қисықсыз орнатылуы тиіс;
Әуе жолдары мен коммуникациялар сенімді бекітілуі тиіс;
 қабырғалар арқылы өтетін жерлер герметикалық болуы тиіс;
қолданыстағы әрлеудің зақымдануына жол берілмейді,
 кондиционер бөгде шусыз, дірілсіз және ағынсыз жұмыс істеуі тиіс;
Барлық жұмыс режимдері тексерілуі тиіс.
8. Жұмыстарды тапсыру
Монтаждау аяқталғаннан кейін мердігер:
 сынамалы іске қосуды орындау;
тапсырыс берушіге жабдықтың жұмысын көрсету;
пайдалану жөніндегі нұсқаулықты беру;
кепілдік құжаттарын беру;
жұмыс орындарынан құрылыс және буып-түю қоқыстарын алып тастау.
9. Кепілдік
Монтаждау жұмыстарына кепілдік - кемінде 12 ай.
Жабдыққа кепілдік - өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес
10. Болжамды көлем
№ Бірл. Саны
1 Жер үсті кондиционері дана 1
2 Құрал-жабдықтарды жеткізу 1
3 Кондиционерді орнату дана 1
4 Ауа өткізгішті монтаждау м ___
5 Конденсатты бұру құрылғысы жинақ 1
6 Электр монтаждау жұмыстары жинақ 1
7 Iске қосу-жөндеу жұмыстары 1
8 Өткелдерді тұмшалау жинақ 1
9 Жұмыс жүргізу орнын тазалау 1

Жұмыс құнына кондиционердің өзі, электр кәбілі, автомат, мекен-жайға дейін жеткізу, кондиционерді және барлық құрамдас бөліктерді орнату, электр желісіне қосу және іске қосу-жөндеу жұмыстары кіреді.
Орындау мерзімі - 16 күнтізбелік күн.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку напольного кондиционера

Установка и ввод в эксплуатацию напольного кондиционера в фойе второго этажа.
1. Подготовительные работы
· обследование помещения и места предполагаемой установки;
· определение места размещения внутреннего/напольного блока;
· определение места вывода воздуховода или отвода конденсата в зависимости от типа оборудования;
· проверка наличия электрической сети и соответствия параметров электропитания требованиям оборудования;
· подготовка необходимых материалов и крепёжных элементов.
2. Установка кондиционера
· доставка оборудования к месту монтажа;
· установка напольного кондиционера на подготовленное основание;
· выравнивание и надёжная фиксация оборудования;
· установка и подключение воздуховода/воздуховодов при наличии;
· организация отвода конденсата;
· подключение оборудования к электрической сети;
· установка отдельного защитного автомата при необходимости;
· укладка и защита электрического кабеля.
3. Монтаж дополнительных элементов
· установка креплений;
· монтаж декоративных и защитных элементов;
· герметизация мест прохода воздуховода и коммуникаций;
· при необходимости — устройство отверстия в стене для воздуховода;
· восстановление отделки в местах проведения монтажных работ.
4. Пусконаладочные работы
· проверка правильности подключения;
· включение и пробный запуск кондиционера;
· проверка режимов охлаждения и вентиляции;
· проверка работы дренажа;
· проверка отсутствия постороннего шума и вибрации;
· проверка температуры и направления воздушного потока;
· устранение выявленных недостатков.
5. Требования к оборудованию 

Тип   сплит-система
Способ установки   колонный
Инвертор (плавная регулировка мощности)  Нет
Основные режимы   охлаждение / обогрев
Охлаждающая способность   60000 BTU/ч 
Мощность в режиме охлаждения  17580 Вт
Режим приточной вентиляции   Нет
Класс энергоэффективности  A+++
Обслуживаемая площадь, кв.м  180 кв.м
Монтажный комплект  Да
Комплектация    кондиционер, наружный блок, 
Фильтры тонкой очистки воздуха  Да
Регулировка скорости вентилятора  Да
Максимальный уровень шума внутреннего блока 52 дБ
Управление с мобильного устройства   Нет
Пульт дистанционного управления  Да
Цвет  белый
6. Электромонтажные работы
Предусмотреть:
· проверку существующей электросети;
· прокладку питающего кабеля необходимого сечения;
· установку защитного автоматического выключателя;
· заземление оборудования при необходимости;
· маркировку электрической линии.
Все электромонтажные работы выполнить с соблюдением требований электробезопасности.
7. Требования к качеству
После монтажа:
· оборудование должно быть установлено устойчиво и без перекосов;
· воздуховоды и коммуникации должны быть надёжно закреплены;
· места прохода через стены должны быть герметичными;
· не допускается повреждение существующей отделки;
· кондиционер должен работать без постороннего шума, вибрации и протечек;
· все режимы работы должны быть проверены.
8. Сдача работ
После завершения монтажа подрядчик обязан:
· выполнить пробный запуск;
· продемонстрировать заказчику работу оборудования;
· передать инструкцию по эксплуатации;
· передать гарантийные документы;
· убрать строительный и упаковочный мусор с места проведения работ.
9. Гарантия
Гарантия на монтажные работы — не менее 12 месяцев.
Гарантия на оборудование — согласно гарантийным обязательствам производителя
.
10. Ориентировочный объём
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Напольный кондиционер
	шт.
	1

	2
	Доставка оборудования
	усл.
	1

	3
	Установка кондиционера
	шт.
	1

	4
	Монтаж воздуховода
	м
	___

	5
	Устройство отвода конденсата
	компл.
	1

	6
	Электромонтажные работы
	компл.
	1

	7
	Пусконаладочные работы
	усл.
	1

	8
	Герметизация проходов
	компл.
	1

	9
	Уборка места производства работ
	усл.
	1



В стоимость работ входит сам кондиционер, электрический кабель, автомат, доставка до адреса , установка кондиционера и всех комплектующих, подключение к электросети и пусконаладочные работы.
Срок исполнения 16 календарных дней.

