ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін (ҚББЖ) жеткізу, монтаждау, баптау және пайдалануға беру
Мемлекеттік сатып алу жеңімпазы болып танылған өнім беруші жабдықты техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптар мен сипаттамаларға толық сәйкес келетін түрде өз қаражаты есебінен жеткізіп, орнату жұмыстарын жүргізуге міндетті. Жабдықты орнату үшін тапсырыс берушіден қосымша қаражат талап етілмейді.
1. Жалпы мәліметтер
Атауы: Бет-әлпетті тану функциясы бар қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесі (ҚББЖ).
Саны: 1 жиынтық.
Мақсаты: объектіге қызметкерлердің бақыланатын кіруі мен шығуын ұйымдастыру, пайдаланушыларды бет-әлпеті және басқа да көзделген сәйкестендіру тәсілдері арқылы анықтау, турникетті басқару, қызметкерлер базасын жүргізу, жұмыс уақытын есепке алу және жүйені орталықтандырылған басқару.
Қызметтер құрамына жабдықты жеткізу, қажетті шығыс материалдарын қамтамасыз ету, монтаждау, қосу, баптау, қызметкерлерді тіркеу, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және дайын жүйені Тапсырыс берушіге тапсыру кіреді.
2. Жабдықтың құрамы және техникалық сипаттамалары
2.1. Hikvision DS-K3G501LX-R/DM55 турникеті
Саны: 1 дана.
Сипаттамасы: Турникет адамдардың бақыланатын өтуін ұйымдастыруға, кіру және шығу ағындарын реттеуге және ҚББЖ құрамында жұмыс істеуге арналған. Корпусы SUS 304 тот баспайтын болаттан жасалған. Құрылғы шығу түймелерін және өрт дабылы жүйесін қосу мүмкіндігін қарастырады. Кіріктірілген қолжетімділік контроллері жоқ.
Техникалық сипаттамалары:
	Параметр
	Талап

	Өндіруші
	Hikvision

	Модель
	DS-K3G501LX-R/DM55

	Іркіліссіз жұмыс істеу ресурсы
	3 млн циклден астам

	Интерфейстер
	Шығу түймелеріне арналған 2 кіріс, өрт дабылының кірісі

	Кіріктірілген контроллер
	Жоқ

	Өткізу қабілеті
	Минутына 35 адамға дейін

	Қоректендіру
	AC 100–240 В

	Жұмыс температурасы
	–20 °C-тан +65 °C-қа дейін

	Өту аймағының ені
	550 мм

	Габариттік өлшемдері
	502 × 202 × 1010 мм

	Корпус материалы
	SUS 304 тот баспайтын болат

	Салмағы
	45 кг

	Сертификаттары
	CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE



Функционалдық талаптар:
	•
	Қызметкерлердің бақыланатын өтуін ұйымдастыру.

	•
	ҚББЖ сигналдары бойынша өтуді басқару.

	•
	Сыртқы шығу түймелерін қосу.

	•
	Өрт дабылы жүйесімен біріктіру мүмкіндігі.

	•
	Бет-әлпетті тану терминалымен бірлесіп жұмыс істеу.

	•
	Жобаға сәйкес авариялық өту режимін қамтамасыз ету.



2.2. Hikvision DS-K1T341CM қолжетімділікті бақылау терминалы
Саны:2 дана.
Сипаттамасы: Терминал пайдаланушыларды бет-әлпетті тану, Mifare контактісіз карталары, PIN-код және QR-код арқылы сәйкестендіруге және қолжетімділікті басқаруға арналған. Құрылғы түсті сенсорлық IPS-дисплеймен, екі камерамен, желілік интерфейспен және ҚББЖ жабдықтарын біріктіруге арналған кіріс-шығыс интерфейстерімен жабдықталған.
Функционалдық мүмкіндіктері:
	•
	Қолжетімділікті бақылау.

	•
	Бет-әлпетті тану.

	•
	Бетте масканың болуын анықтау.

	•
	Бет бейнесін қолдан жасау әрекеттерінен қорғау.

	•
	Контактісіз қолжетімділік карталарын оқу.

	•
	Сенсорлық пернетақта арқылы PIN-код енгізу.

	•
	QR-код арқылы сәйкестендіру.

	•
	Бірнеше аутентификация режимін қолдау.

	•
	Өту нүктесінің құлпын ашуды басқару.

	•
	Дисплейде ақпарат пен енгізілетін кодты көрсету.

	•
	Пайдаланушыға ақпараттық нұсқаулар шығару.



Сәйкестендіру және жад:
	Параметр
	Талап

	Бет-әлпетті тану жүйесі
	1 × FRT 3D, қосарлы технология

	Карта оқу құрылғысы
	1 × Mifare, 13,56 МГц

	Код арқылы сәйкестендіру
	Қолдау көрсетіледі

	QR-код арқылы сәйкестендіру
	Қолдау көрсетіледі

	Бет-әлпеттер базасының сыйымдылығы
	3 000 бетке дейін

	Карталар базасының сыйымдылығы
	3 000 картаға дейін

	Оқиғалар жады
	150 000 оқиғаға дейін



Дисплей және бейнежүйе:
	Параметр
	Талап

	Дисплей
	4,3 дюйм (10,92 см)

	Дисплей түрі
	Түсті IPS

	Басқару
	Сенсорлық экран

	Камералар
	2 × 2,0 Мп

	Бейне ажыратымдылығы
	1920 × 1080

	Кадр жиілігі
	Секундына 25 кадрға дейін

	Көру бұрышы
	41,5°



Қосылу интерфейстері:
	Интерфейс
	Саны және параметрлері

	Ethernet
	1 × RJ45, 10/100 Мбит/с

	Аудио
	1 микрофон, 1 динамик

	Релелік шығыс
	1

	USB
	1 × USB 2.0

	Wiegand
	1 × Wiegand 26/34

	RS-485
	1

	Қолжетімділік түймесінің кірісі
	1

	Есік датчигінің кірісі
	1

	Ашылу және бөлшектеу датчигі
	1



Пайдалану шарттары:
	Параметр
	Талап

	Басқару платформалары
	HIK-Connect, iVMS

	Басқару тәсілдері
	Сенсорлық экран, PIN-код, Mifare картасы, бет-әлпетті тану

	Орнату тәсілі
	Беткі монтаж

	Түсі
	Қара

	Қолдану ортасы
	Ішкі және сыртқы

	Қорғаныс дәрежесі
	IP65

	Қоректендіру
	DC 12–24 В, 2 А, 10 Вт

	Жұмыс температурасы
	–30 °C-тан +60 °C-қа дейін

	Габариттік өлшемдері
	172,5 × 83,2 × 22,7 мм



Баптауға қойылатын талаптар: Орындаушы терминалды бастапқы баптауды, серверге және желіге қосуды, қызметкерлерді тіркеуді, көзделген сәйкестендіру тәсілдерін баптауды және қолжетімділіктің дұрыс берілуін тексеруді орындауы тиіс.
2.3. Hikvision DS-KAB6-ZU2 әмбебап кронштейні
Саны: 2 дана.
Сипаттамасы: Кронштейн қолжетімділікті бақылау терминалын турникетке бекітуге арналған. Конструкция терминалды төмен қарай еңкейтуге мүмкіндік береді, бұл құрылғының орналасуын реттеуге және камераны пайдаланушының бетіне дұрыс бағыттауға көмектеседі.
	Параметр
	Талап

	Модель
	DS-KAB6-ZU2

	Мақсаты
	Терминалды турникетке орнату

	Орналасуын реттеу
	Төмен қарай еңкейту

	Негізгі материалы
	AL-6061 алюминий қорытпасы

	Қосымша материалдар
	Мырыш қорытпасы, силикагель, поликарбонат (ПК)

	Өлшемдері
	100 × 100 × 196 мм

	Дюйммен өлшемдері
	3,94 × 3,94 × 7,72

	Салмағы
	1,1 кг

	Қолдану ортасы
	Ішкі және сыртқы



Талаптар: Орындаушы терминалдың сенімді бекітілуін, дұрыс орналасуын және кронштейннің турникетпен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс.
2.4. ҚББЖ серверіне арналған дербес компьютер
Саны: 1 дана.
Сипаттамасы: Серверлік компьютер ҚББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуін іске қосуға, қызметкерлер мен қолжетімділік құқықтарын орталықтандырылған басқаруға, деректерді өңдеуге және оқиғалар журналдарын сақтауға арналған.
	Параметр
	Талап

	Процессор
	Кемінде 4 ядро, қазіргі орта сегменттегі процессорлардың өнімділік деңгейінен төмен емес

	Жедел жады
	16 ГБ DDR4

	Жинақтауыш
	Кемінде 1 ТБ SSD

	RAID
	RAID 1

	Желілік интерфейс
	1 × Ethernet, 1 Гбит/с

	Жұмыс режимі
	Тәулік бойы, 24/7

	Электрмен қоректендіру
	UPS арқылы

	Монитор
	23 дюйм



Негізгі функциялары:
	•
	ҚББЖ-ны орталықтандырылған басқару.

	•
	Қызметкерлер деректерін сақтау және өңдеу.

	•
	Қолжетімділік құқықтары мен сәйкестендіру тәсілдерін баптау.

	•
	Оқиғалар журналын қарау.

	•
	Қосылған құрылғылардың күйін бақылау.

	•
	Серверлік бағдарламалық қамтамасыз етуді іске қосу.



RAID талабына қатысты: RAID 1 массивін ұйымдастыру үшін кемінде екі жинақтауыш қажет. Айнадағы деректерді сақтағаннан кейін 1 ТБ пайдалы сыйымдылықты қамтамасыз ету үшін әрқайсысының сыйымдылығы 1 ТБ болатын екі SSD орнату ұсынылады. RAID 1 іске асыру мүмкіндігі аппараттық конфигурациямен және қолдау көрсетілетін бағдарламалық қамтамасыз етумен қамтамасыз етілуі тиіс.
2.5. Үздіксіз қоректендіру көзі (UPS)
Саны: 1 дана.
Сипаттамасы: UPS электр қуаты үзілген кезде серверлік компьютерді резервтік электрмен қоректендіруге, деректерді сақтауға және компьютерді қауіпсіз өшіруге қажетті уақытты қамтамасыз етуге арналған.
Талаптар:
	•
	Серверлік компьютермен үйлесімділік.

	•
	Қосылған жабдықтың жүктемесіне жеткілікті қуат.

	•
	Құрылғының мүмкіндіктері шегінде электр қуатының үзілуінен қорғау.

	•
	Белгіленген уақыт ішінде автономды жұмыс істеу.



Номиналдық қуат пен автономды жұмыс уақыты нақты жүктеме мен объект жағдайларына сәйкес анықталуы тиіс.
2.6. Монитор
Саны: 1 дана.
Сипаттамасы: Монитор ҚББЖ серверлік бағдарламалық қамтамасыз етуінің интерфейсін көрсетуге, жүйені басқаруға, қызметкерлер туралы ақпарат пен оқиғалар журналдарын қарауға арналған.
	Параметр
	Талап

	Экран диагоналі
	23 дюйм

	Қосылу
	Үйлесімді бейнеинтерфейс

	Мақсаты
	ҚББЖ-ны басқару және бақылау



Монитор серверлік компьютермен үйлесімді болуы және басқару интерфейсін дұрыс көрсетуі тиіс.
2.7. Hikvision DS-3E0105-O желілік коммутаторы
Саны: 1 дана.
Сипаттамасы: Коммутатор қолжетімділікті бақылау терминалын, серверлік компьютерді және басқа да үйлесімді желілік құрылғыларды жергілікті желіге біріктіруге арналған.
	Параметр
	Талап

	Өндіруші
	Hikvision

	Модель
	DS-3E0105-O

	Құрылғы түрі
	Желілік коммутатор

	Порттар саны
	5 × Ethernet

	Порттардың жылдамдығы
	10/100 Мбит/с

	Орнату түрі
	Үстелге қоюға / сөреге орнатуға арналған (Desk/Rack)

	Мақсаты
	Жергілікті желілік байланысты ұйымдастыру



Негізгі функциялары:
	•
	ҚББЖ желілік компоненттерін біріктіру.

	•
	Терминал мен сервер арасында деректерді беру.

	•
	Жабдықтың жергілікті желіде өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету.



Коммутатор порттарының ең жоғары жылдамдығы 100 Мбит/с құрайды. Сондықтан гигабиттік интерфейсі бар серверлік компьютер коммутатор портымен келісілген жылдамдықта, яғни 100 Мбит/с-қа дейін жұмыс істейді.
2.8. Металл қоршау, калиткалар және дәнекерлеу-монтаждау жұмыстары
Мақсаты: турникет орнатылған өту аймағын ұйымдастыру, адамдар ағынын бағыттау және рұқсатсыз айналып өтуді шектеу үшін металл қоршау мен калиткаларды дайындау және орнату.
Жұмыстардың құрамы:
Объектіге шығу, орнату орнын өлшеу және қоршау мен калиткалардың орналасу схемасын Тапсырыс берушімен келісу.
2. Металл қоршау секцияларын, тіректерін және қажетті бекіту элементтерін дайындау және жеткізу.
Келісілген схемаға сәйкес калиткаларды дайындау және орнату. Калиткалардың саны, ашылу бағыты, габариттері және құлыптау/бекіту тәсілі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
4. Металл бөлшектерді дәнекерлеу, құрастыру, кесу, тегістеу және объектіде бекіту жұмыстарын орындау.
5. Қажет болған жағдайда тіректерді бекітуге арналған негіздерді дайындау және анкерлік бекіткіштерді орнату.
6. Металл конструкцияларды коррозиядан қорғау және бояу/қорғаныш жабындысын жағу.
Қоршаудың, калиткалардың және турникеттің өзара үйлесімді орналасуын, қауіпсіз ашылуын және адамдардың еркін өтуін тексеру.
Талаптар:
Қоршаудың ұзындығы, биіктігі, секциялар саны, калиткалардың саны мен өлшемдері объектідегі нақты өлшемдер және Тапсырыс берушімен келісілген схема бойынша анықталады.
Металл профилінің түрі, қимасы, қалыңдығы, тіректердің арақашықтығы және бекіту тәсілі жұмыс басталғанға дейін келісіліп, спецификацияға немесе орындалатын жұмыстар актісіне енгізіледі.
Дәнекерленген қосылыстар берік, сапалы орындалған және өткір қырлар мен қауіпті шығыңқы бөліктерсіз болуы тиіс.
Металл конструкциялар орнықты бекітіліп, коррозиядан қорғалуы тиіс.
Калиткалар кедергісіз ашылып-жабылуы және жобада көзделген авариялық өтуге кедергі келтірмеуі тиіс.
Дәнекерлеу жұмыстары өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып орындалады.
Құнына материалдар, дайындау, жеткізу, дәнекерлеу, монтаждау, бекіту, қорғаныш жабындысы және жұмыстан кейінгі аумақты жинау кіреді.
2.9. Қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу функциясы
Мақсаты: қызметкерлердің келу және кету уақытын тіркеу, жұмыс уақыты туралы есептерді қалыптастыру және деректерді орталықтандырылған түрде қарау.
Талаптар:
Жұмыс уақыты функциясы қолданылатын терминалдармен және орнатылатын бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімді болуы тиіс.
Қызметкерлердің келу және кету оқиғалары уақыт белгісімен тіркелуі тиіс.
Қажет болған жағдайда жұмыс кестелерін, ауысымдарды, кешігулерді және мерзімінен бұрын кетуді есепке алу мүмкіндігі көзделеді; нақты функциялар пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің мүмкіндіктерімен анықталады.
Есептерді қызметкер, күн және таңдалған кезең бойынша қарау және қолжетімді экспорт форматтарының біріне шығару мүмкіндігі болуы тиіс.
Орындаушы жұмыс уақытын есепке алу функциясын баптап, тестілік қызметкерлер бойынша тексеріп, Тапсырыс берушіге есептерді қалыптастыру тәртібін түсіндіруі тиіс.
Қажетті бағдарламалық лицензиялар немесе модульдер талап етілсе, олардың болуы, құны және кімнің ұсынатыны шартта алдын ала нақты көрсетілуі тиіс.
Жұмыс уақытын есепке алу деректеріне қолжетімділік рөлдер бойынша шектеліп, дербес деректерді өңдеу қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
3. Шығыс материалдары мен жинақтаушы бөлшектер
Орындаушы ҚББЖ-ны монтаждау, қосу, баптау және пайдалануға беру үшін қажетті барлық шығыс материалдарын, жалғағыш элементтерді және жинақтаушы бөлшектерді өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге міндетті.
Материалдар құрамына мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:
	1.
	Cat 5e санатынан төмен емес UTP кабелі.

	2.
	Қажет болған жағдайда қуат кабельдері мен электр қорегіне қосу элементтері.

	3.
	Ethernet патч-кордтары.

	4.
	RJ-45 коннекторлары және кабель ұштарын өңдеуге арналған материалдар.

	5.
	Кабельдік арналар, гофрленген құбырлар және қорғаныш қораптары.

	6.
	Дюбельдер, бұрандалар, болттар, сомындар, шайбалар және басқа бекіткіштер.

	7.
	Клеммниктер, кабель ұштықтары және жалғағыштар.

	8.
	Оқшаулағыш және таңбалау материалдары.

	9.
	Кабельдік байламдар, ұстағыштар және бекіткіштер.

	10.
	Монтаждауды аяқтауға қажетті басқа да шығыс материалдары.



Материалдардың саны мен түрі объектінің нақты жағдайларына және келісілген монтаждау схемасына сәйкес анықталады.
Шығыс материалдарының, жинақтаушы бөлшектердің және оларды жеткізудің құны қызметтердің жалпы құнына енгізілуі тиіс. Егер тараптар жазбаша түрде алдын ала өзгеше келіспесе, Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.
4. Монтаждау, дәнекерлеу және баптау талаптары
Орындаушы барлық монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын өз қаражаты есебінен орындауы тиіс, оның ішінде:
	1.
	Турникетті орнату және бекіту.

	2.
	Бет-әлпетті тану терминалын кронштейнге орнату.

	3.
	Серверлік компьютерді, мониторды, UPS пен коммутаторды орнату.

	4.
	Қажетті кабель желілерін төсеу және қосу.

	5.
	Жабдықты электр қорегіне және жергілікті желіге қосу.

	6.
	Қажетті лицензиялар болған жағдайда ҚББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуін орнату және баптау.

	7.
	Жабдықтар арасындағы желілік байланысты баптау.

	8.
	Сәйкестендіру тәсілдері мен қолжетімділік құқықтарын баптау.

	9.
	Бет-әлпетті тану және басқа сәйкестендіру тәсілдерін тексеру.

	10.
	Турникетті басқару функциясын тексеру.

	11.
	Жүйенің негізгі функцияларын тексеру және анықталған кемшіліктерді жою.

	12.
	Жүйені Тапсырыс берушіге толық жұмыс істейтін күйде тапсыру.



Монтаждау және қосу өндірушілердің талаптары мен электр қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес орындалуы тиіс.
5. Қызметкерлерді тіркеу және қолжетімділік құқықтарын баптау
Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтер негізінде қызметкерлер деректер базасын бастапқы толтыруға және қолжетімділік жүйесін баптауға міндетті.
Жұмыстар құрамына мыналар кіреді:
	1.
	Қызметкерлер деректер базасын құру және баптау.

	2.
	Қызметкерлерді ұсынылған тізімге сәйкес жүйеге енгізу.

	3.
	Фотосуреттерді және бет-әлпетті тану үлгілерін тіркеу.

	4.
	Қолданылған жағдайда қолжетімділік карталары мен PIN-кодтарды тіркеу.

	5.
	Жеке және топтық қолжетімділік құқықтарын баптау.

	6.
	Тиісті функциялар қолжетімді болған жағдайда рұқсат етілген аймақтар мен қолжетімділік уақытын белгілеу.

	7.
	Қызметкерлердің дұрыс тіркелуін және сәйкестендірілуін тексеру.

	8.
	Берілген қолжетімділік құқықтарының дұрыстығын тексеру.

	9.
	Жаңа қызметкерлерді қосу және қолжетімділік құқықтарын өзгерту жөніндегі қысқаша нұсқаулықты Тапсырыс берушіге беру.

	10.
	Жұмыс уақытын есепке алу функциясын баптау, келу/кету оқиғаларын тексеру және есептерді қалыптастыруды көрсету.



Тіркелетін қызметкерлердің саны Тапсырыс беруші ұсынған тізіммен және жабдықтың техникалық мүмкіндіктерімен анықталады.
Тапсырыс беруші қызметкерлер туралы қажетті мәліметтерді, тиісті сападағы фотосуреттерді және қолжетімділік құқықтары туралы ақпаратты ұсынады. Дербес деректерді өңдеу қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
6. Қызмет көрсету нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды тапсырады:
	1.
	Толық орнатылған, қосылған және бапталған ҚББЖ.

	2.
	Жұмысқа қабілеттілігі тексерілген турникет пен бет-әлпетті тану терминалы.

	3.
	Бапталған серверлік компьютер, монитор, UPS және желілік коммутатор.

	4.
	Жүйе компоненттері арасындағы жұмыс істейтін желілік байланыс.

	5.
	Тапсырыс беруші ұсынған тізімге сәйкес бастапқы толтырылған қызметкерлер деректер базасы.

	6.
	Қызметкерлердің бапталған қолжетімділік құқықтары.

	7.
	Бет-әлпетті тану және басқа сәйкестендіру тәсілдерінің тексерілген жұмыс нәтижесі.

	8.
	Орындалған жұмыстар актісі.

	9.
	Жүйені пайдалану және қызметкерлерді қосу жөніндегі қысқаша нұсқаулық.

	10.
	Жұмыс уақытын есепке алу функциясының бапталғаны және тексерілгені туралы растау, есептерді қалыптастыру жөніндегі нұсқаулық.



7. Қабылдау шарттары
Төмендегі шарттар орындалған жағдайда қызмет тиісті түрде көрсетілген болып есептеледі:
	1.
	Барлық жабдық орнатылған, қосылған және бапталған.

	2.
	Қажетті шығыс материалдары Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілген.

	3.
	Турникет пен қолжетімділікті бақылау терминалы бірлесіп жұмыс істейді.

	4.
	Желілік жабдық ҚББЖ компоненттері арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.

	5.
	Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйені мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін ақауларсыз жұмыс істейді.

	6.
	Бет-әлпетті тану және басқа сәйкестендіру тәсілдерінің жұмысқа қабілеттілігі тексерілген.

	7.
	Қызметкерлер Тапсырыс беруші ұсынған тізімге сәйкес жүйеге енгізілген.

	8.
	Қолжетімділік құқықтары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес бапталған.

	9.
	Жүйенің негізгі функциялары тексерілген.

	10.
	Тапсырыс берушіге қажетті құжаттар мен нұсқаулық тапсырылған.

	11.
	Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойған.

	12.
	Жұмыс уақытын есепке алу оқиғалары тіркеліп, тестілік есеп дұрыс қалыптастырылған.



8. Орындаушының міндеттемелері
Орындаушы:
	•
	Осы техникалық ерекшелікке сәйкес жабдықты жеткізуге.

	•
	Қажетті шығыс материалдары мен жинақтаушы бөлшектерді өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге.

	•
	Жабдықты монтаждауға, қосуға, баптауға және тексеруге.

	•
	Келісілген қызметтер көлемінде ҚББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуін баптауға.

	•
	Тапсырыс беруші ұсынған тізім негізінде қызметкерлерді тіркеуге.

	•
	Қолжетімділік құқықтарын баптауға, жұмыс уақытын есепке алу функциясын іске қосуға және жүйенің дұрыс жұмыс істеуін тексеруге.

	•
	Бастапқы тексеру кезінде анықталған, жүйені мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін кемшіліктерді жоюға.

	•
	Дайын жүйені және техникалық ерекшелікте көзделген құжаттарды Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.



Аталған жұмыстар мен материалдардың құны шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Алдын ала жазбаша келісімсіз қосымша шығындар Тапсырыс берушіге жүктелмейді.
9. Жеткізу жиынтығының қорытынды құрамы
	№
	Атауы
	Саны

	1
	Hikvision DS-K3G501LX-R/DM55 турникеті
	1 дана

	2
	Hikvision DS-K1T341CM бет-әлпетті тану терминалы
	2 дана

	3
	Hikvision DS-KAB6-ZU2 әмбебап кронштейні
	2 дана

	4
	ҚББЖ серверіне арналған дербес компьютер
	1 дана

	5
	Үздіксіз қоректендіру көзі (UPS)
	1 дана

	6
	Диагоналі 23 дюйм монитор
	1 дана

	7
	Hikvision DS-3E0105-O, 5 портты желілік коммутатор
	1 дана

	8
	Шығыс материалдары мен қажетті жинақтаушы бөлшектер
	Қажетті мөлшерде

	9
	Монтаждау, баптау және пайдалануға беру
	1 қызметтер кешені

	10
	Қызметкерлерді тіркеу және қолжетімділік құқықтарын баптау
	Тапсырыс берушінің тізімі бойынша

	11
	Металл қоршау секциялары мен тіректері
	Нақты өлшемдер және келісілген схема бойынша

	12
	Металл калиткалар
	Келісілген схема бойынша

	13
	Дәнекерлеу, металл конструкцияларды монтаждау және бекіту
	1 жұмыс кешені

	14
	Коррозиядан қорғау, бояу және монтаждау орнын жинау
	1 жұмыс кешені



Негізгі жабдықтың жалпы саны: 1 жиынтық.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку, монтаж, настройку и ввод в эксплуатацию системы контроля и управления доступом 
(СКУД)
Поставщик, признанный победителем государственных закупок, обязан производить монтажные работы, поставляя оборудование за свой счет в полном соответствии с требованиями и характеристиками, указанными в технической спецификации. Дополнительные средства от заказчика на установку оборудования не требуются
[bookmark: _GoBack]1. Общие сведения
Наименование: система контроля и управления доступом (СКУД) с функцией распознавания лиц.
Количество: 1 комплект.
Назначение: организация контролируемого прохода сотрудников на объект, идентификация пользователей по лицу и другим предусмотренным способам аутентификации, управление турникетом, ведение базы сотрудников, учёт рабочего времени и централизованное управление системой.
В состав услуги входят поставка оборудования, предоставление необходимых расходных материалов, монтаж, подключение, настройка, регистрация сотрудников, проверка работоспособности и передача готовой системы Заказчику.
2. Состав оборудования и технические характеристики
2.1. Турникет Hikvision DS-K3G501LX-R/DM55
Количество: 1 шт.
Описание: Турникет предназначен для организации контролируемого прохода людей, регулирования потоков входа и выхода и работы в составе СКУД. Корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS 304. Устройство предусматривает подключение кнопок выхода и системы пожарной сигнализации. Встроенный контроллер доступа отсутствует.
Технические характеристики:
	Параметр
	Требование

	Производитель
	Hikvision

	Модель
	DS-K3G501LX-R/DM55

	Ресурс безотказной работы
	Более 3 млн циклов

	Интерфейсы
	2 входа для кнопок выхода, вход пожарной сигнализации

	Встроенный контроллер
	Отсутствует

	Пропускная способность
	До 35 человек в минуту

	Электропитание
	AC 100–240 В

	Рабочая температура
	От –20 °C до +65 °C

	Ширина зоны прохода
	550 мм

	Габаритные размеры
	502 × 202 × 1010 мм

	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь SUS 304

	Масса
	45 кг

	Сертификаты
	CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE



Функциональные требования:
	•
	Организация прохода сотрудников через контролируемую точку доступа.

	•
	Управление проходом по сигналу системы контроля доступа.

	•
	Подключение внешних кнопок выхода.

	•
	Возможность интеграции с системой пожарной сигнализации.

	•
	Совместная работа с терминалом распознавания лиц.

	•
	Обеспечение предусмотренного проектом режима аварийного прохода.



2.2. Терминал контроля доступа Hikvision DS-K1T341CM
Количество: 2 шт.
Описание: Терминал предназначен для идентификации пользователей и управления доступом с использованием распознавания лиц, бесконтактных карт Mifare, PIN-кода и QR-кода. Устройство оснащено цветным сенсорным IPS-дисплеем, двумя камерами, сетевым интерфейсом и входами и выходами для интеграции с оборудованием СКУД.
Функциональные возможности:
	•
	Контроль доступа.

	•
	Распознавание лиц.

	•
	Обнаружение наличия маски на лице.

	•
	Защита от подмены изображения лица (антиспуфинг).

	•
	Считывание бесконтактных карт доступа.

	•
	Ввод PIN-кода с сенсорной клавиатуры.

	•
	Идентификация по QR-коду.

	•
	Поддержка нескольких режимов аутентификации.

	•
	Управление разблокировкой точки прохода.

	•
	Отображение информации и вводимого кода на дисплее.

	•
	Вывод информационных подсказок пользователю.



Идентификация и память:
	Параметр
	Требование

	Система распознавания лиц
	1 × FRT 3D, двойная технология

	Считыватель карт
	1 × Mifare, 13,56 МГц

	Идентификация по коду
	Поддерживается

	Идентификация по QR-коду
	Поддерживается

	Ёмкость базы лиц
	До 3 000 лиц

	Ёмкость базы карт
	До 3 000 карт

	Память событий
	До 150 000 событий



Дисплей и видеосистема:
	Параметр
	Требование

	Дисплей
	4,3 дюйма (10,92 см)

	Тип дисплея
	Цветной IPS

	Управление
	Сенсорный экран

	Камеры
	2 × 2,0 Мп

	Разрешение видеосъёмки
	1920 × 1080

	Частота кадров
	До 25 кадров/с

	Угол обзора
	41,5°



Интерфейсы подключения:
	Интерфейс
	Количество и параметры

	Ethernet
	1 × RJ45, 10/100 Мбит/с

	Аудио
	1 микрофон, 1 динамик

	Релейный выход
	1

	USB
	1 × USB 2.0

	Wiegand
	1 × Wiegand 26/34

	RS-485
	1

	Вход кнопки доступа
	1

	Вход датчика двери
	1

	Датчик вскрытия и демонтажа
	1



Условия эксплуатации:
	Параметр
	Требование

	Поддерживаемые платформы
	HIK-Connect, iVMS

	Способы управления
	Сенсорный экран, PIN-код, карта Mifare, распознавание лиц

	Способ установки
	Накладной монтаж

	Цвет
	Чёрный

	Применение
	Внутреннее и наружное

	Степень защиты
	IP65

	Электропитание
	DC 12–24 В, 2 А, 10 Вт

	Рабочая температура
	От –30 °C до +60 °C

	Габаритные размеры
	172,5 × 83,2 × 22,7 мм



Требования к настройке: Исполнитель должен выполнить первоначальную настройку терминала, подключить его к серверу и сети, зарегистрировать сотрудников, настроить предусмотренные способы идентификации и проверить корректность предоставления доступа.
2.3. Универсальный кронштейн Hikvision DS-KAB6-ZU2
Количество: 2 шт.
Описание: Кронштейн предназначен для крепления терминала контроля доступа на турникете. Конструкция предусматривает наклон терминала вниз для регулировки положения устройства и удобства идентификации пользователей.
	Параметр
	Требование

	Модель
	DS-KAB6-ZU2

	Назначение
	Установка терминала на турникет

	Регулировка положения
	Наклон вниз

	Основной материал
	Алюминиевый сплав AL-6061

	Дополнительные материалы
	Сплав цинка, силикагель, поликарбонат (ПК)

	Размеры
	100 × 100 × 196 мм

	Размеры в дюймах
	3,94 × 3,94 × 7,72

	Масса
	1,1 кг

	Условия применения
	Внутреннее и наружное



Требования: Исполнитель должен обеспечить надёжное крепление терминала, правильное расположение устройства и совместимость монтажного решения с турникетом.
2.4. Персональный компьютер для сервера СКУД
Количество: 1 шт.
Описание: Серверный компьютер предназначен для работы программного обеспечения СКУД, централизованного управления сотрудниками и правами доступа, обработки данных и хранения журналов событий.
	Параметр
	Требование

	Процессор
	Не менее 4 ядер, производительность не ниже уровня современных процессоров среднего сегмента

	Оперативная память
	16 ГБ DDR4

	Накопитель
	SSD ёмкостью не менее 1 ТБ

	RAID
	RAID 1

	Сетевой интерфейс
	1 × Ethernet, 1 Гбит/с

	Режим эксплуатации
	Круглосуточный, 24/7

	Электропитание
	С использованием UPS

	Монитор
	23 дюйма



Основные функции:
	•
	Централизованное управление СКУД.

	•
	Хранение и обработка данных сотрудников.

	•
	Настройка прав доступа и способов идентификации.

	•
	Просмотр журналов событий.

	•
	Контроль состояния подключённых устройств.

	•
	Работа серверного программного обеспечения.



Требование к RAID: Для организации RAID 1 необходимо не менее двух накопителей. Для обеспечения полезной ёмкости 1 ТБ после зеркалирования следует предусмотреть два SSD по 1 ТБ каждый. Возможность реализации RAID 1 должна быть обеспечена аппаратной конфигурацией и поддерживаемым программным обеспечением.
2.5. Источник бесперебойного питания (UPS)
Количество: 1 шт.
Описание: UPS предназначен для резервного электропитания серверного компьютера при перебоях электроснабжения и обеспечения времени для сохранения данных и корректного завершения работы.
Требования:
	•
	Совместимость с серверным компьютером.

	•
	Мощность, достаточная для подключённой нагрузки.

	•
	Защита от перебоев электропитания в пределах возможностей устройства.

	•
	Автономная работа в течение установленного времени.



Номинальная мощность и требуемое время автономной работы должны соответствовать фактической нагрузке и условиям объекта.
2.6. Монитор
Количество: 1 шт.
Описание: Монитор предназначен для отображения интерфейса серверного программного обеспечения СКУД, управления системой, просмотра информации о сотрудниках и журналов событий.
	Параметр
	Требование

	Диагональ
	23 дюйма

	Подключение
	Совместимый видеоинтерфейс

	Назначение
	Управление и мониторинг СКУД



Монитор должен быть совместим с серверным компьютером и обеспечивать корректное отображение интерфейса управления.
2.7. Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0105-O
Количество: 1 шт.
Описание: Коммутатор предназначен для объединения терминала доступа, серверного компьютера и других совместимых сетевых устройств в локальную сеть.
	Параметр
	Требование

	Производитель
	Hikvision

	Модель
	DS-3E0105-O

	Тип устройства
	Сетевой коммутатор

	Количество портов
	5 × Ethernet

	Скорость портов
	10/100 Мбит/с

	Вариант установки
	Настольный / в стойку (Desk/Rack)

	Назначение
	Организация локального сетевого соединения



Основные функции:
	•
	Объединение сетевых компонентов СКУД.

	•
	Передача данных между терминалом и сервером.

	•
	Обеспечение локального сетевого взаимодействия оборудования.



Скорость портов коммутатора составляет 100 Мбит/с максимум. Поэтому подключение серверного компьютера с гигабитным интерфейсом будет работать на скорости, согласованной с портом коммутатора, то есть до 100 Мбит/с.
2.8. Металлическое ограждение, калитки и сварочно-монтажные работы
Назначение: изготовление и монтаж металлического ограждения и калиток для организации зоны прохода с установленным турникетом, направления потоков людей и ограничения обхода контролируемой точки доступа.
Состав работ:
Выезд на объект, замеры места установки и согласование с Заказчиком схемы расположения ограждения и калиток.
2. Изготовление и поставка секций металлического ограждения, стоек и необходимых крепёжных элементов.
Изготовление и установка калиток по согласованной схеме. Количество калиток, направление открывания, габариты и способ запирания/фиксации предварительно согласовываются с Заказчиком.
4. Выполнение сварки, сборки, резки, зачистки и крепления металлических элементов на объекте.
5. При необходимости — подготовка оснований под стойки и установка анкерного крепежа.
6. Защита металлических конструкций от коррозии и нанесение лакокрасочного/защитного покрытия.
Проверка взаимного расположения ограждения, калиток и турникета, безопасного открывания калиток и свободного прохода людей.
Требования:
Длина и высота ограждения, количество секций, количество и размеры калиток определяются по фактическим замерам объекта и схеме, согласованной с Заказчиком.
Тип и сечение металлического профиля, его толщина, расстояние между стойками и способ крепления согласовываются до начала работ и фиксируются в спецификации либо акте выполненных работ.
Сварные соединения должны быть прочными и качественными, без острых кромок и опасных выступающих частей.
Металлические конструкции должны быть устойчиво закреплены и защищены от коррозии.
Калитки должны открываться и закрываться без заеданий и не препятствовать предусмотренному проектом аварийному проходу.
Сварочные работы выполняются с соблюдением требований пожарной безопасности и охраны труда.
В стоимость включаются материалы, изготовление, доставка, сварка, монтаж, крепление, защитное покрытие и уборка рабочей зоны после завершения работ.
2.9. Функция учёта рабочего времени сотрудников
Назначение: регистрация времени прихода и ухода сотрудников, формирование отчётов о рабочем времени и централизованный просмотр данных.
Требования:
Функция учёта рабочего времени должна быть совместима с используемыми терминалами и устанавливаемым программным обеспечением.
События прихода и ухода сотрудников должны регистрироваться с отметкой даты и времени.
При наличии соответствующей функциональности предусматривается настройка графиков и смен, учёт опозданий и ранних уходов; конкретный набор функций определяется возможностями используемого программного обеспечения.
Должна быть предусмотрена возможность просмотра отчётов по сотруднику, дате и выбранному периоду, а также экспорта в один из поддерживаемых форматов.
Исполнитель должен настроить функцию учёта рабочего времени, проверить её на тестовых сотрудниках и объяснить Заказчику порядок формирования отчётов.
Если требуются дополнительные программные лицензии или модули, их наличие, стоимость и сторона, предоставляющая их, должны быть заранее определены в договоре.
Доступ к данным учёта рабочего времени должен разграничиваться по ролям, а обработка персональных данных — осуществляться в соответствии с применимым законодательством.
3. Расходные материалы и комплектующие
Исполнитель обязан за свой счёт предоставить все необходимые расходные материалы, соединительные элементы и комплектующие, требуемые для монтажа, подключения, настройки и ввода СКУД в эксплуатацию.
В состав материалов входят, но не ограничиваются:
	1.
	Кабель UTP категории не ниже Cat 5e.

	2.
	Силовые кабели и элементы подключения к электропитанию, если требуются.

	3.
	Ethernet-патч-корды.

	4.
	Коннекторы RJ-45 и материалы для оконцевания кабелей.

	5.
	Кабельные каналы, гофрированные трубы и защитные короба.

	6.
	Дюбели, саморезы, болты, гайки, шайбы и другие крепёжные элементы.

	7.
	Клеммники, кабельные наконечники и соединители.

	8.
	Изоляционные и маркировочные материалы.

	9.
	Кабельные стяжки, держатели и фиксаторы.

	10.
	Другие необходимые расходные материалы для завершения монтажа.



Количество и тип материалов определяются фактическими условиями объекта и согласованной схемой монтажа.
Стоимость расходных материалов, комплектующих и их доставки должна быть включена в общую стоимость услуг. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не допускается, если иное заранее не согласовано сторонами в письменной форме.
4. Требования к монтажу, сварочным работам и настройке
Исполнитель за свой счёт выполняет полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ, в том числе:
	1.
	Установку турникета и его крепление.

	2.
	Монтаж терминала распознавания лиц на кронштейн.

	3.
	Установку серверного компьютера, монитора, UPS и коммутатора.

	4.
	Прокладку и подключение необходимых кабельных линий.

	5.
	Подключение оборудования к электропитанию и локальной сети.

	6.
	Установку и настройку программного обеспечения СКУД при наличии необходимых лицензий.

	7.
	Настройку сетевого взаимодействия оборудования.

	8.
	Настройку способов идентификации и прав доступа.

	9.
	Проверку распознавания лиц и других используемых методов аутентификации.

	10.
	Проверку управления турникетом.

	11.
	Проверку основных функций системы и устранение выявленных недостатков.

	12.
	Передачу системы Заказчику в полностью работоспособном состоянии.



Монтаж и подключение должны выполняться с соблюдением требований производителей и правил электробезопасности.
5. Регистрация сотрудников и настройка прав доступа
Исполнитель обязан выполнить первоначальное заполнение базы сотрудников и настройку системы доступа на основании сведений, предоставленных Заказчиком.
В состав работ входят:
	1.
	Создание и настройка базы сотрудников.

	2.
	Внесение сотрудников в систему согласно предоставленному списку.

	3.
	Регистрация фотографий и шаблонов распознавания лиц.

	4.
	Регистрация карт доступа и PIN-кодов, если они используются.

	5.
	Настройка индивидуальных и групповых прав доступа.

	6.
	Настройка разрешённых зон и временных интервалов доступа, если соответствующие функции поддерживаются.

	7.
	Проверка корректности регистрации и идентификации сотрудников.

	8.
	Проверка предоставленных прав доступа.

	9.
	Передача Заказчику кратких инструкций по добавлению новых сотрудников и изменению прав доступа.



Количество регистрируемых сотрудников определяется списком, предоставленным Заказчиком, и техническими возможностями оборудования.
Заказчик предоставляет необходимые данные, фотографии надлежащего качества и информацию о правах доступа. Обработка персональных данных должна выполняться с соблюдением применимого законодательства.
6. Результат оказания услуг
По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:
	1.
	Полностью установленную, подключённую и настроенную СКУД.

	2.
	Турникет и терминал распознавания лиц, проверенные на работоспособность.

	3.
	Настроенный серверный компьютер, монитор, UPS и сетевой коммутатор.

	4.
	Работоспособное сетевое соединение между компонентами системы.

	5.
	Первоначально заполненную базу сотрудников в соответствии с предоставленным списком.

	6.
	Настроенные права доступа сотрудников.

	7.
	Проверенную работу распознавания лиц и других используемых методов идентификации.

	8.
	Акт выполненных работ.

	9.
	Краткую инструкцию по эксплуатации системы и добавлению сотрудников.

	10.
	Подтверждение настройки и проверки функции учёта рабочего времени и инструкцию по формированию отчётов.



7. Условия приёмки
Услуга считается оказанной надлежащим образом при выполнении следующих условий:
	1.
	Всё оборудование установлено, подключено и настроено.

	2.
	Необходимые расходные материалы предоставлены Исполнителем за свой счёт.

	3.
	Турникет и терминал доступа функционируют совместно.

	4.
	Сетевое оборудование обеспечивает связь между компонентами СКУД.

	5.
	Программное обеспечение работает без сбоев, препятствующих использованию системы по назначению.

	6.
	Проверена работа распознавания лиц и других используемых способов идентификации.

	7.
	Сотрудники внесены в систему согласно предоставленному Заказчиком списку.

	8.
	Права доступа настроены в соответствии с требованиями Заказчика.

	9.
	Проведена проверка основных функций системы.

	10.
	Заказчику переданы предусмотренные документы и инструкция.

	11.
	Заказчик подписал акт выполненных работ.

	12.
	События учёта рабочего времени регистрируются, а тестовый отчёт формируется корректно.



8. Обязательства Исполнителя
Исполнитель обязан:
	•
	Поставить оборудование в соответствии с настоящей спецификацией.

	•
	Обеспечить за свой счёт необходимые расходные материалы и комплектующие.

	•
	Выполнить монтаж, подключение, настройку и проверку оборудования.

	•
	Настроить программное обеспечение СКУД в рамках согласованного объёма услуг.

	•
	Зарегистрировать сотрудников на основании предоставленного Заказчиком списка.

	•
	Настроить права доступа, включить функцию учёта рабочего времени и проверить корректность работы системы.

	•
	Устранить выявленные при первоначальной проверке недостатки, препятствующие работе системы по назначению.

	•
	Передать Заказчику готовую систему и документы, предусмотренные спецификацией.



Стоимость перечисленных работ и материалов должна учитываться в общей стоимости договора. Дополнительные расходы не возлагаются на Заказчика без предварительного письменного согласования.
9. Итоговая комплектность поставки
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Турникет Hikvision DS-K3G501LX-R/DM55
	1 шт.

	2
	Терминал распознавания лиц Hikvision DS-K1T341CM
	2 шт.

	3
	Универсальный кронштейн Hikvision DS-KAB6-ZU2
	2 шт.

	4
	Персональный компьютер для сервера СКУД
	1 шт.

	5
	Источник бесперебойного питания (UPS)
	1 шт.

	6
	Монитор диагональю 23 дюйма
	1 шт.

	7
	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0105-O, 5 портов
	1 шт.

	8
	Расходные материалы и необходимые комплектующие
	В необходимом количестве

	9
	Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию
	1 комплекс услуг

	10
	Регистрация сотрудников и настройка прав доступа
	По списку Заказчика

	11
	Секции металлического ограждения и стойки
	По фактическим замерам и согласованной схеме

	12
	Металлические калитки
	По согласованной схеме

	13
	Сварка, монтаж и крепление металлических конструкций
	1 комплекс работ

	14
	Антикоррозионная защита, окраска и уборка места монтажа
	1 комплекс работ

	15
	Настройка функции учёта рабочего времени и обучение формированию отчётов
	1 комплекс услуг



Общее количество основного оборудования: 1 комплект.
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