Техническая спецификация

- Наименованиеуслуг.

Техническое обслуживание газопровода, котла ЯИК -100 – 2 штук, горелок, насосного оборудования

- Место выполнения услуг.

Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-детский сад «Ертөстік» государственного учреждения «Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области,  объект ГККП «Ясли-детский сад «Ертөстік», Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, ст Бозой.Тауелсиздик 1

Срок выполнения услуг.

С момента подписания договора и до 31.12.2026 г.

- Описание  услуг.

Работы по техническому обслуживанию выполняются квалифицированными специалистами. По результатам технического обслуживания принимается решение и дается заключение о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.
Предусмотреть выполнение следующих работ:

- комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности котла;

- осмотр внутреннего газопровода, котла, горелок, насосного оборудования;

- осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры;

- проверка герметичности всех соединений внутреннего газопровода, газового оборудования и приборов детектором утечки или мыльной эмульсией;

- разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия газовых запорных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации;

- проверка работоспособности сигнализаторов загазованности в помещении;

- проверка состояния электроосвещения и вентиляции помещения;

- проверка автоматики безопасности горелки;

- проверка состояния и чистка лопастей вентилятора, воздушной заслонки, корпуса горелки;

- Проверка герметичности электромагнитного клапана, который блокирует подачу газа.

- Согласно «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения»  после получения заявки от учреждения  прибытие на аварийный объект в предельно короткий срок, установленный положением, но не позже 40 минут.

- Проверка качественности всех соединений подачи газа. Следует оценить элементы на наличие коррозии и герметичности.

- Услуги по техническому обслуживанию газопотребляющих систем и газового оборудования выполнить согласно требованиям данной технической спецификации, своевременно и качественно; Ремонт и замена запасных частей разных модели должны производится периодический за время всего срока оказания услуг без задержек, качественно. Периодичность технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования один раз на каждый квартал.

- Гарантия качества на оказанные услуги.

Выполняемые работы по всем показателям (техническим, качественным и эксплуатационным) должны соответствовать (быть не ниже) паспортным данным котла Е1/9 и предоставить гарантии на выполненные работы, не менее 1 года с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и электробезопасности. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ-несет Исполнитель (Подрядчик).

- Требования к исполнителю.

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с “Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления”. Организация должна иметь аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности.

| № пп; Наименование; Ед. измерения; Кол-во. 1; Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования Буран бойлер; работа; 2. 2; Услуги по пуски-наладки газового котла ЯИК 100; 2. 3; Услуги по техническому обслуживанию ГРПШ; 1. 4; Работа по заявкам заказчика в течение года; работа. |  |
| --- | --- |