Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

 Сатып алу нысанасы: Мүгедектігі бар адамдар үшін тұрғын емес сот ғимаратының жеке конструктивтік элементін — тік/көлбеу көтергіш платформаны (көтергішті) ағымдағы жөндеу . 

Сатып алу нысанасының түрі: жұмыс. 

Жұмыстарды орындау мерзімі: аумақтық қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

Кепілдік мерзімі: Мемлекеттік сатып алу веб-порталында орындалған жұмыстардың электрондық актісі бекітілген күннен бастап кемінде 36 ай. 
Барлық ауыстырылған басқару элементтері халықтың аз қозғалатын топтарына бейімделуі керек.
Қауіпті объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі: Мүгедектерге арналған көтергіш платформалар қауіпті техникалық құрылғыларға жатады. Пп негізінде. 6. ҚР ӘҚБтК 299-бабының 1-тармағы, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, көтергіштерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүргізу әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. Мердігер жұмысқа тек аттестатталған электромеханиктерді тартуға кепілдік береді. 
Көрнекі ақпараттың тілдік стандарттары: Басқару түймелері мен постыларындағы ("бастау", "тоқтату", "авариялық тоқтату") барлық жазулар көрнекі ақпаратқа жатады және қатаң мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде орындалуы тиіс. 
АУЫСТЫРЫЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР МЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 
Жөндеу кезінде пайдаланылатын барлық материалдар, қосалқы бөлшектер мен компоненттер мүлдем жаңа (2026 жылдан ерте шығарылмаған), пайдаланылмаған және ақаулары болмауы тиіс. 
Орындаушы жұмыстардың Бірыңғай технологиялық кешені шеңберінде мынадай элементтерді қоюға және орнатуға міндеттенеді: 
	№
	Қосалқы бөліктің / материалдың атауы
	саны
	өлшем бірлігі
	Толық техникалық, функционалдық және сапалық сипаттамалары

	1
	шекті ажыратқыш
	2
	дана
	шаң мен ылғалдан қорғалған көше өнімділігі (қорғау класы IP65/IP67 кем емес). Платформа шеткі нүктелерге (жоғарғы және төменгі деңгейлерге) жеткенде басқару тізбегін автоматты түрде ашуға арналған. Коммутация кернеуі-250В айнымалы токқа дейін, контактілердің номиналды тогы — кемінде 10А

	2
	апаттық саңырауқұлағы бар "бастау-тоқтату" батырмасы
	2
	дана
	сыртқы қондырғыға арналған соққыға төзімді, вандалға қарсы, коррозияға төзімді пластиктен/металдан жасалған Корпус (қорғау класы IP65-тен кем емес). Құрамында екі механикалық басқару түймесі және бір кеңейтілген саңырауқұлақ түріндегі апаттық тоқтату түймесі бар. Түйме таңбалары жарықтандырылған және Брайль шрифтімен қайталануы керек. Шаң мен ылғалға төзімді

	3
	"бастау" түймесі
	1
	дана
	бекітусіз кірістірілген түйме, жабылатын түйреуіш (1NO). Вандалға қарсы өнімділігі бар тот баспайтын болаттан жасалған Корпус. Жасыл түсті жарықдиодты жарықтандыру(24В қуат). Екі тілде (қазақ және орыс) "бастау" жазуының болуы. Шаң мен ылғалға төзімді

	4
	"тоқтату" түймесі
	1
	дана
	бекітусіз кірістірілген түйме, ашылмалы түйреуіш (1NC). Вандалға қарсы металл корпус. Қызыл түсті жарықдиодты жарықтандыру (24В қуат). Екі тілде "Тоқта" деген жазудың болуы. Шаң мен ылғалға төзімді

	5
	авариялық тоқтату түймесі
	1
	дана
	қызыл түсті саңырауқұлақ түріндегі авариялық түйме (саңырауқұлақтың диаметрі кемінде 40 мм) басылған күйде механикалық бекітумен және бұрылыспен құлпын ашумен. Жоғары сенімділікті ашатын түйреуіштер (2NC). Тікелей лифт басқару қалқанына орнатуға арналған. Шаң мен ылғалға төзімді

	6
	220/24 кернеу трансформаторы
	1
	дана
	басқару тізбегінің бір фазалы құрғақ төмендететін бөлу трансформаторы. Кіріс кернеуі — 220В, Шығыс қауіпсіз кернеуі — 24В. Номиналды қуаты-кемінде 100 ВА. DIN рельсіне орнату. Гальваникалық айырбастауға және пайдаланушылардың электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қызмет етеді. Шаң мен ылғалға төзімді

	7
	3 фазалы магниттік Стартер (кері жұп)
	2
	дана
	басқару катушкасының номиналды кернеуі-220В айнымалы ток. Номиналды жұмыс тогы-кемінде 9А / 12А (қуаты 4 кВт дейінгі қозғалтқыштар үшін). Стартерлерде "жоғары" және "төмен"қозғалыс бағыттарын бір мезгілде қосуды толығымен болдырмайтын кіріктірілген аппараттық және механикалық өзара бұғаттау болуы тиіс. Шаң мен ылғалға төзімді

	8
	12 орындық терминал блогы (12 түйреуіш)
	1
	дана
	Номиналды ток — кемінде 25А, жұмыс кернеуі — 400В дейін.бұрандалы қысқыштары бар жанбайтын өздігінен сөндіретін полиамидтен жасалған Корпус. Көтергішті Басқару шкафының ішіндегі қуат пен басқару кабельдерінің сенімді коммутациясын қамтамасыз етеді. Шаң мен ылғалға төзімді

	9
	Конденсатор
	1
	дана
	ауа өткізбейтін цилиндрлік металл немесе пластик корпустағы жарылысқа төзімді іске қосу/жұмыс конденсаторы. Сыйымдылық пен жұмыс кернеуі ауыстырылатын электр қозғалтқышының сипаттамаларына сәйкес таңдалады. Шаң мен ылғалға төзімді

	10
	Электр қозғалтқышы
	1
	дана
	жабық үрленетін дизайндағы асинхронды бір фазалы немесе үш фазалы қозғалтқыш (көтергіштің қоректендіру желісіне байланысты) (сыртқы көшеде пайдалану үшін корпусты қорғау класы кемінде IP54/IP55). Біліктің қуаты мен айналу жиілігі көтергіш Жабдықтың техникалық паспортына толық сәйкес келуі керек. Шаң мен ылғалға төзімді

	11
	РШ-1, РТИ-1, РШТ-2, РШТМ-2, РТИШМ, РТЭПИ-1 кабелі немесе ауа-райынан қорғалған көше төсемі үшін оларға тең 3*4
	20
	м
	Қос ПВХ оқшаулауында мыс көп сымды өткізгіштері бар икемді қосқыш кабель. Өзектердің көлденең қимасы-3х4 мм2. Электр қозғалтқышының қуат желісін төсеуге арналған, резеңке арнайы қорғаныс қабығында, жүктемелерге, ультракүлгін сәулелердің әсеріне, температураның өзгеруіне және өнімге қолайсыз басқа да табиғи әсерлерге төтеп бере алады.

	12
	кабелі бар лебедка
	1
	дана
	Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығының жеке өлшемі бойынша. Орындаушы құрылымды алдын ала заттай өлшеуді жүзеге асыруға міндетті. Болат жүк кабелінің қауіпсіздік коэффициенті кемінде 8 және коррозияға қарсы мырышталған болуы керек. Лебедканың тарту күші платформаның номиналды жүк көтергіштігін қамтамасыз етуі керек. Шаң мен ылғалға төзімді

	13
	қауіпсіздік белдігі
	1
	дана
	жеке платформа өлшемі бойынша. Орындаушы алдын ала өлшеуді жүзеге асыруға міндетті. Көтерілу/түсу кезінде арба креслоларын лифт платформасына бекітуге арналған сенімді металл құлыптау құлпы бар екі нүктелі немесе үш нүктелі инерциялық қауіпсіздік белдігі. Шаң мен ылғалға төзімді Механизм

	14
	шатырды орнату дайындау қалыңдығы 0,5 мм профиль парағынан көтергіштің үстіндегі
	1
	дана
	шатыр (күнқағар) 10*10 см төрт темір Профильді құбырлардың конструкциясына орнатылады.өлшемі мен құрылымы өлшенеді және орнына орнатылады


ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
 1. Алдын ала өлшеу: шарт күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Орындаушы қолданыстағы жүкшығырды, кабельді, қауіпсіздік белдігін дәл өлшеу және электр схемасының конфигурациясын нақтылау үшін Тапсырыс берушінің объектісіне уәкілетті техникалық маманды жіберуге міндетті. 
Кабелі бар жүкшығыр (қауіпсіздік қоры кемінде 8) және қауіпсіздік белдігі үшін Орындаушы маман объектіде заттай өлшеу жүргізгеннен кейін жабдықтың жеке мөлшері бойынша қатаң дайындау.
2. Электр Монтаждау стандарттары: кабелін төсеу, магниттік іске қосқыштарды, трансформаторды, терминалдық қалыптар мен түймелерді қосу ҚР Электр қондырғыларын (ПЭЭ) орнату ережелеріне сәйкес қатаң түрде жүргізілуі тиіс.
 3. Бөлшектеу және тазалық: барлық ақаулы бөлшектелген тораптар тізімдеме бойынша Тапсырыс берушіге міндетті түрде берілуге тиіс. Аумақта жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс орнын құрылыс қоқыстарынан және металл жоңқаларынан толық тазартады. 
4. Тапсырыс беруші ғимаратының күзет бекетінде/залында Орнатылатын дыбыс және жарық сигналын берудің сымсыз қабылдау блогы бар жиынтықта көтергіштің алдындағы тірекке орнатылатын мүгедектер арбасының пиктограммасы бар персоналды шақырудың ылғалдан қорғалған вандалға қарсы түймесі (қорғау сыныбы кемінде IP65) (әрекет ету радиусы кемінде 100 м). 
5. Төменнен кедергіге тиген кезде лифт жетегінің Автоматты лезде тоқтауын қамтамасыз ететін соңғы микро қосқыштары бар платформа түбінің астына қалқымалы қалқан (сезімтал қауіпсіздік панелі) орнату. 
6. Көтергіш платформа жоғары немесе төмен қозғалған кезде автоматты түрде қосылатын біріктірілген дабылды орнату (сары/қызыл түсті жарықдиодты жарықдиодты Маяк және үзіліссіз сигналдың дыбыстық дыбысы). 
7. 220В негізгі электр қуаты ажыратылған кезде платформаның автоматты немесе қолмен апаттық түсуін және құлыптардың құлпын ашуды қамтамасыз ететін аккумуляторлық батареясы бар үздіксіз қоректендірудің резервтік көзін (БЖЖ) басқару шкафын жарақтандыру.
 8. Ескі палубаны бөлшектеу және мұзға қарсы реагенттердің, ультракүлгін сәулелердің және аязды температуралардың әсеріне төзімді тозуға төзімді барлық ауа-райына төзімді резеңке-резеңке немесе балшықтан қорғайтын гофрленген алюминий жабыны платформасының негізіне төсеу. 
9. Кресло-арбаның домалап кетуіне жол бермеу үшін платформаның қозғалысы басталған кезде кіру пандустарын автоматты түрде көтеруді және жер деңгейінде толық тоқтаған кезде оларды түсіруді қамтамасыз ететін жиналмалы кіру пандустарының (қауіпсіздік бүйірлерінің) механизмін жөндеу/орнату. 
10. Платформаның бүкіл периметрі бойынша және тұтқаларға шағылыстыратын сары-қара контрастты таңбалау таспасын жағу, сондай-ақ көтергішке кірер алдында тактильді ескерту плиткаларын төсеу. 
11. Жүк көтергіш бағананың, қоршаулардың және көтергіш платформаның металл конструкцияларын коррозиядан тазарту, праймерлеу және көшеде жасалған балғамен/ауа райына төзімді эмальмен сырлау жұмыстарын орындау.
ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
 1. Тестілеу және баптау: жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы іске қосу-баптау жұмыстарын, шекті ажыратқыштар мен авариялық тоқтату түймелерінің іске қосылуын тексеруді, сондай-ақ Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен статикалық және динамикалық жүктеме астында платформаны сынауды жүргізеді.
 2. Электрондық акт және есептілік: орындалған жұмыстарды тапсыру веб-портал арқылы ресімделеді. Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың электрондық актісін жібереді (ГЗ қағидаларына 50-қосымшаның нысаны бойынша). 
Актіге міндетті түрде тіркеледі: 
1) МЗ қағидаларына 53-қосымшаға сәйкес бекітілген нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылық туралы есеп; 
2) орнатылған электр қозғалтқышына, трансформаторға және қауіпсіздік аспаптарына техникалық паспорттар, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және зауыттық кепілдік талондары;
3) жабдықта мәлімделген барлық позицияның сәтті орнатылғанын растайтын Фотоесеп.
Техническая спецификация закупаемых работ
Предмет закупки: Текущий ремонт отдельного конструктивного элемента нежилого здания суда — вертикальной/наклонной подъемной платформы (подъемника) для лиц с инвалидностью .

Вид предмета закупок: Работы.

Срок выполнения работ: В течение 20 календарных дней с момента регистрации договора в территориальных органах Казначейства.

Гарантийный срок: Не менее 36 месяцев с даты утверждения электронного акта выполненных работ на веб-портале государственных закупок.

 Все замененные элементы управления должны быть адаптированы для маломобильных групп населения.

Промышленная безопасность опасных объектов: Подъемные платформы для лиц с инвалидностью относятся к опасным техническим устройствам. На основании пп. 6, п. 1 статьи 299 КоАП РК, проведение ремонта и технического обслуживания подъемников с нарушением требований промышленной безопасности влечет административную ответственность. Подрядчик гарантирует привлечение к работам только аттестованных электромехаников.

Языковые стандарты визуальной информации: Все надписи на кнопках и постах управления («Пуск», «Стоп», «Аварийный останов») относятся к визуальной информации и должны быть выполнены строго на государственном (казахском) и русском языках. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
Все используемые при ремонте материалы, запасные части и комплектующие должны быть абсолютно новыми (выпущенными не ранее 2026 года), неиспользованными и не иметь дефектов.

Исполнитель обязуется поставить и установить в рамках единого технологического комплекса работ следующие элементы:
	№
	Наименование запасной части / материала
	Кол-во
	Единица измерения
	Подробные технические, функциональные и качественные характеристики

	1
	Концевой выключатель
	2
	шт.
	Пыле- и влагозащищенное уличное исполнение (класс защиты не менее IP65/IP67). Предназначен для автоматического размыкания цепи управления при достижении платформой крайних точек (верхнего и нижнего уровней). Напряжение коммутации — до 250В AC, номинальный ток контактов — не менее 10А.

	2
	Пост кнопочный "Пуск-Стоп" с аварийным грибком
	2
	шт.
	Корпус из ударопрочного, антивандального, стойкого к коррозии пластика/металла (класс защиты не менее IP65) для наружной установки. Содержит две механические кнопки управления и одну увеличенную кнопку аварийной остановки грибкового типа с фиксацией. Символы кнопок должны иметь подсветку и дублироваться шрифтом Брайля. Пыле- и влагозащищенное

	3
	Кнопка "Пуск"
	1
	шт.
	Встраиваемая кнопка без фиксации, замыкающий контакт (1NO). Корпус из нержавеющей стали с антивандальным исполнением. Светодиодная подсветка зеленого цвета (питание 24В). Наличие надписи «Пуск» на двух языках (казахском и русском). Пыле- и влагозащищенное

	4
	Кнопка "Стоп"
	1
	шт.
	Встраиваемая кнопка без фиксации, размыкающий контакт (1NC). Антивандальный металлический корпус. Светодиодная подсветка красного цвета (питание 24В). Наличие надписи «Стоп» на двух языках. Пыле- и влагозащищенное

	5
	Кнопка аварийной остановки
	1
	шт.
	Аварийная кнопка грибкового типа (диаметр грибка не менее 40 мм) красного цвета с механической фиксацией в нажатом положении и разблокировкой поворотом. Размыкающие контакты повышенной надежности (2NC). Предназначена для монтажа непосредственно в щит управления подъемника. Пыле- и влагозащищенное

	6
	Трансформатор напряжения 220/24
	1
	шт.
	Однофазный сухой понижающий разделительный трансформатор цепей управления. Входное напряжение — 220В, выходное безопасное напряжение — 24В. Номинальная мощность — не менее 100 ВА. Монтаж на DIN-рейку. Служит для гальванической развязки и обеспечения электробезопасности пользователей. Пыле- и влагозащищенное

	7
	3-х фазный магнитный пускатель (реверсивная пара)
	2
	шт.
	Номинальное напряжение катушки управления — 220В AC. Номинальный рабочий ток — не менее 9А/12А (для двигателей мощностью до 4 кВт). Пускатели должны иметь встроенную аппаратную и механическую взаимную блокировку, полностью исключающую одновременное включение направлений движения «вверх» и «вниз». Пыле- и влагозащищенное

	8
	Клеммная колодка на 12 посадочных мест (12 контактов)
	1
	шт.
	Номинальный ток — не менее 25А, рабочее напряжение — до 400В. Корпус из негорючего самозатухающего полиамида с винтовыми зажимами. Обеспечивает надежную коммутацию силовых и контрольных кабелей внутри шкафа управления подъемника. Пыле- и влагозащищенное

	9
	Конденсатор
	1
	шт.
	Взрывозащищенный пусковой/рабочий конденсатор в герметичном цилиндрическом металлическом или пластиковом корпусе. Емкость и рабочее напряжение подбираются строго под характеристики заменяемого электродвигателя. Пыле- и влагозащищенное

	10
	Электродвигатель
	1
	шт.
	Асинхронный однофазный или трехфазный двигатель (в зависимости от питающей сети подъемника) в закрытом обдуваемом исполнении (класс защиты корпуса не менее IP54/IP55 для наружной уличной эксплуатации). Мощность и частота вращения вала должны полностью соответствовать техническому паспорту подъемного оборудования. Пыле- и влагозащищенное

	11
	Кабель РШ-1, РТИ-1, РШТ-2, РШТМ-2, РТИШМ, РТЭПИ-1 либо равный им для уличной прокладки с защитой от погодных условий 3*4
	20
	м
	Гибкий соединительный кабель с медными многопроволочными жилами в двойной ПВХ-изоляции. Сечение жил — 3х4 мм². Предназначен для прокладки силовой линии питания электродвигателя, в резиновой специальной защитной оболочке, отлично выдерживающий нагрузки, влияние ультрафиолетовых лучей, перепадов температур и прочих неблагоприятных для изделия природных воздействий.

	12
	Лебедка с тросом
	1
	шт.
	По индивидуальному размеру существующего оборудования Заказчика. Исполнитель обязан осуществить предварительный натурный замер конструкции. Стальной грузовой трос должен иметь коэффициент запаса прочности не менее 8 и антикоррозийную оцинковку. Тяговое усилие лебедки должно обеспечивать номинальную грузоподъемность платформы. Пыле- и влагозащищенное

	13
	Ремень безопасности
	1
	шт.
	По индивидуальному размеру платформы. Исполнитель обязан осуществить предварительный замер. Двухточечный или трехточечный инерционный ремень безопасности с надежным металлическим замком-фиксатором для фиксации кресла-коляски на платформе подъемника во время подъема/спуска. Механизм пыле- и влагозащищенный

	14
	Установка изготовление навеса
	1
	шт
	Навес (козырек) над подъемником из профлиста толщиной 0,5 мм устанавливается на конструкции из четырех железных профильных труб 10*10 см. размер и конструкция замеряется и устанавливается по месту.   


ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
1. Предварительный замер: В течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления договора в силу Исполнитель обязан направить уполномоченного технического специалиста на объект Заказчика для проведения точных замеров существующей лебедки, троса, ремня безопасности и уточнения конфигурации электрической схемы.

Для лебедки с тросом (с запасом прочности не менее 8) и ремня безопасности изготовление строго по индивидуальному размеру оборудования после проведения натурного замера на объекте специалистом Исполнителя.
2. Электромонтажные стандарты: Прокладка кабеля, подключение магнитных пускателей, трансформатора, клеммной колодки и кнопок должны производиться строго в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) РК.

3. Демонтаж и чистота: Все неисправные демонтированные узлы подлежат обязательной передаче Заказчику по описи. После окончания работ на территории Исполнитель производит полную уборку рабочего места от строительного мусора и металлической стружки.
4. Влагозащищенная антивандальная кнопка вызова персонала (класс защиты не менее IP65) с пиктограммой инвалидной коляски, устанавливаемая на стойке перед подъемником, в комплекте с беспроводным приемным блоком подачи звукового и светового сигнала, устанавливаемым на посту охраны/в холле здания Заказчика (радиус действия не менее 100 м).
5. Установка поддонного плавающего щита (чувствительной панели безопасности) под днищем платформы с концевыми микровыключателями, обеспечивающими автоматическую мгновенную остановку привода подъемника при контакте с препятствием снизу.
6. Установка комбинированного оповещателя (проблесковый светодиодный маячок желтого/красного цвета и звуковой зуммер прерывистого сигнала), автоматически включающегося при движении подъемной платформы вверх или вниз.
7. Оснащение шкафа управления резервным источником бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей, обеспечивающим автоматический или ручной аварийный спуск платформы в нижнее посадочное положение и разблокировку замков при отключении основного электропитания 220В.
8. Демонтаж старого настила и укладка на основание платформы износостойкого всепогодного противоскользящего резиново-каучукового или грязезащитного рифленого алюминиевого покрытия, устойчивого к воздействию противогололедных реагентов, ультрафиолета и отрицательных температур.
9. Ремонт/установка механизма откидных въездных аппарелей (бортиков безопасности), обеспечивающих автоматический подъем въездных рамп при начале движения платформы для предотвращения скатывания кресла-коляски и их опускание при полной остановке на уровне земли.
10. Нанесение светоотражающей жёлто-черной контрастной маркировочной ленты по всему периметру платформы и на поручни, а также укладка тактильной предупреждающей плитки перед въездом на подъемник.
11. Выполнение работ по зачистке от коррозии, грунтовке и покраске металлических конструкций несущей колонны, ограждений и платформы подъемника молотковой/атмосферостойкой эмалью уличного исполнения.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
1. Тестирование и наладка: По окончании ремонта Исполнитель проводит пусконаладочные работы, проверку срабатывания концевых выключателей и кнопки аварийной остановки, а также испытание платформы под статической и динамической нагрузкой в присутствии представителя Заказчика.

2. Электронный акт и отчетность: Сдача выполненных работ оформляется посредством веб-портала. Исполнитель направляет Заказчику электронный акт выполненных работ (по форме Приложения 50 к Правилам ГЗ). К акту в обязательном порядке прикрепляются:

1) Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах по утвержденной форме согласно Приложению 53 к Правилам ГЗ;

2) Технические паспорта, инструкции по эксплуатации и заводские гарантийные талоны на установленный электродвигатель, трансформатор и приборы безопасности;

3) Фотоотчет, подтверждающий успешный монтаж всех заявленных позиций на оборудовании.
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