Техникалық сипаттама
ТП-63 (ТМ 630/6-0,4) трансформаторлық қосалқы станциясын орнату бойынша жұмыстарға, Ақтау қаласы, №4 Өнеркәсіптік аймақ, 20-Құрылыс мекенжайы бойынша 3502 әскери бөлімі үшін.

1. Қызметтердің атауы және жұмыс көлемі: ТМ 630/6-0,4 трансформаторын кешенді сатып алу, жеткізу, ескі жабдықтарды демонтаждау, монтаждау, кабель желілерін (ЖЖ және ТЖ) жүргізу/қосу, шығын материалдарын жеткізу және «кілттің астында» іске қосып баптау.
2. Техникалық сипаттамалары
Түрі ТМ-630/6-0,4 (майлы трансформатор);
Номиналды қуаты: 630 кВА;
Жиілігі: 50 Гц;
ЖН (жоғары кернеу) жағы:
Номиналды кернеу 6000 В (6 кВ) ±5% реттеу мүмкіндігімен;
Номиналды ток 60,6 А.
ЖНН (төмен кернеу) жағы:
Номиналды кернеу 400 В
Номиналды ток 909,3 А.
Орамдардың қосылу схемасы және тобы:
Y/Yн-0 (жұлдыз/нейтрал сымы шығарылғанжұлдыз).
Өндіріс елі: Қазақстан.
3. Жеткізілетін материалдар мен орындалатын жұмыстардың тізімі:
 - Қолданыстағы трансформаторды демонтаждау;
 - Жаңа трансформаторды дайындалған жерге жеткізу, түсіру және орнату.
 Күштік кабельдік өнімдерді жеткізу, төсеу және қосу: 
- Жоғары кернеу жағының кабелі (ЖК 6 кВ): қажетті қимасы мен ұзындығындағы кабельді сатып алу, төсеу және сығу, 6 кВ ұшқы және қосу муфталарын орнату.
 - Төмен кернеу жағының кабелі (ТК 0,4 кВ): кемінде 909,3 А тогына есептелген күштік кабельді/шина жолын сатып алу, төсеу және қосу;
 - Жерге тұйықтау және шығын материалдары: жерге тұйықтау өткізгіштерін/шиналарын, кабель ұштарын, метиздерді, оқшаулағыштарды, сығу қысқыштарын, кіріс оқшаулағыштарын және барлық қосымша бекіту материалдарын толық көлемде сатып алу және монтаждау.
 - Трансформатор майын құю/деңгейі мен сапасын тексеру.
 - Жерге тұйықтау контурлары мен кабель желілерінің оқшаулауын тексеру.
 - Ресми хаттамаларды берумен бірге қабылдау-тапсыру жоғары кернеулі сынақтарын және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу. Жеткізушіге 
4. (Мердігерге) қойылатын талаптар:
 - Сатып алу және «кілттің астында» қамтамасыз ету: жеткізуші трансформаторды, барлық қажетті кабельдік өнімдерді, муфталарды, ұштарды, жерге тұйықтау өткізгіштерін, бекіту және шығын материалдарын, тіпті жекелеген позициялар тікелей көрсетілмесе де, трансформаторды толыққанды монтаждау, қосу және пайдалануға беру үшін қажетті барлық заттарды өз есебінен өздігінен сатып алуы және жеткізуі тиіс.
 - Жұмыстарды электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы рұқсаттары бар мамандандырылған бригада орындауы тиіс.
 - Жеткізуші трансформатордың зауыттық паспортын, кабельдер мен материалдардың сәйкестік/сапа сертификаттарын, сондай-ақ қабылдау-тапсыру сынақтарының техникалық хаттамаларын ұсынуға міндетті.
 - Жеткізілетін трансформаторға, кабельдік өнімдерге және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі – орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация
на работы по установке трансформаторной подстанции ТП-63 (ТМ 630/6-0,4), для воинской части 3502 по адресу город Актау, Промышленная зона №4 строение 20.
1. [bookmark: _GoBack]Наименование услуг и объем работ:
Комплексный закуп, доставка, демонтаж старого оборудования, монтаж, прокладка/подключение кабельных линий (ВН и НН), поставка расходных материалов и пусконаладка трансформатора ТМ 630/6-0,4 под ключ.
2. Технические характеристики поставляемого трансформатора:
Тип ТМ-630/6-0,4 (трансформатор масленный);
Номинальная мощность: 630 кВА;
Частота: 50 Гц;
Сторнона ВН (высокое напрежение):
· Номинальное напрежение 6000 В (6 кВ) с возможностью регулировки от +5 до -5%;
· Номинальная ток 60,6 А.
          Сторона НН (низкое напрежение):
· Номинальное напрежение 400 В
· Номинальный ток 909,3 А
         Схема и группа соединения обмоток:
· Y/Yн-0 (звезда/звезда с выведенным нейтральным проводом)
         Страна производства: Казахстан.
3. Перечень поставляемых материалов и выполняемых работ:
· Демонтаж существующего трансформатора;
· Доставка, разгрузка и установка нового трансформатора на подготовленное место.
Поставка, прокладка и подключение силовой кабельной продукции:
· Кабель стороны высокого напрежения (ВН 6кВ): закупка прокладка и опресовка кабеля необходимого сечения и длины, установка концевых и соединительных муфт 6 кВ.
· Кабел стороны низкого напрежения (НН 0,4 кВ): закупка прокладка и подключение силового кабеля/шинопровода, рассчитанного на ток не менее 909,3 А; 
· Заземление и расходные материалы: закупка и монтаж заземляющих проводников/шин, кабельных наконечников, метизов, изоляторов, сжимающих клемм, приходных изоляторов и всех сопутствующих крепежных материалов в полном объеме.
· Заправка/проверка уровня и качества трансформаторного масла.
· Проверит контура заземления и изоляция кабельных линий.
· Проведение приемо-сдаточных высоковольтных испытаний и пусконаладочных работ с выдачей офицальных протоколов.
4. Требования к Поставщику (Подрядчику):
· Закупка и обеспечение под ключ: поставщик обязан самостоятельно за свой счет закупить и привести трансформтор, всю необходимую кабельную продукцию, муфты, наонечники, заземляющие проводники, крепежные и расходные материалы, требуемые для полноценного монтажа, подключения и ввода трансформатора в  эксплуатацию, даже если отдельные позиции не упомянуты напремую.
· Работы должны выполняться специализированной бригадойс  действующими допусками по электробезопасности.
· Поставщик обязан предоставить заводской паспорт на трансформатор, сертификаты соответствия/качества на кабели и материалы, а также технические протоколы приемо-сдаточных испытаний.
· Гарантиный срок на поставляемый трансформатор, кабельную продукцию и выполненные монтажные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненых работ.

Начальник квартирно - эксплуатационной службы
подполковник	Д. Щербаков
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